Общество с ограниченной ответственностью

«СибирьЭнергосбережение 2030»

Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год.

Том 1. Утверждаемая часть

Общество с ограниченной ответственностью

«СибирьЭнергоСбережение 2030»

Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год.

Том 1. Утверждаемая часть

Директор                                                                    А.А.Веретенников

Содержание

Введение	7

Раздел 1.	Раздел 1. Краткое описание системы теплоснабжения.	8

Раздел 2.	Перспективный спрос на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское».	9

2.1.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).	9

2.2.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.	11

2.3.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.	12

Раздел 3.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	13

3.1.	Радиус эффективного теплоснабжения.	13

3.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.	13

3.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.	13

3.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.	14

3.5.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.	14

3.6.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по горячей воде.	16

Раздел 4.	Перспективные балансы теплоносителя	17

Раздел 5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	18

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.	18

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.	18

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.	18

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.	19

5.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.	19

5.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.	19

5.7.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.	19

5.8.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.	19

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.	19

Раздел 6.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	20

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	20

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.	20

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.	22

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы.	22

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.	22

Раздел 7.	Перспективные топливные балансы	24

Раздел 8.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	27

8.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	27

8.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.	27

8.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.	28

Раздел 9.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	29

Раздел 10.	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии …	30

Раздел 11.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	31

Приложение А. Техническое задание	32

# Введение

Актуализация Схемы теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Актуализация Схемы теплоснабжения проводится в отношении следующих данных:

- Изменение температурного графика регулирования теплоисточником ТЭЦ-11 отпуска (подачи) тепловой энергии 130/70ºС;

- Анализ подключаемых тепловых нагрузок и предложения по строительству, тепловых сетей и сооружений на них, мероприятия по модернизации и реконструкции источника тепловой энергии.

- Разработка электронной модели схемы теплоснабжения города, в формате «Zulu Thermo 7.0».

- Указать в схеме теплоснабжения новых потребителей (наименование, адрес) тепловой энергии с указанием точек и сроков подключения, тепловой нагрузки объекта, застройщика объекта с учетом целесообразности с привязкой к электронной модели схемы теплоснабжения.

- Указать мероприятия по подключению новых потребителей тепловой энергии с ежегодной разбивкой на первый 5-летний этап, и второй, третий этап на 5-летний срок.

При актуализации схемы теплоснабжения, Обосновывающие материалы часть схемы теплоснабжения не изменяется. Изменениям подлежат разделы Утверждаемой части схемы теплоснабжения, требуемые актуализации согласно, Технического задания на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год.

# Раздел 1. Краткое описание системы теплоснабжения.

Источником теплоснабжения г. Усолье-Сибирское является ТЭЦ-11, расположенная на промплощадке ООО «Усольехипрома». ТЭЦ-11 является филиалом Иркутского акционерного общества энергетики и электрификации ОАО «Иркутскэнерго».

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-11 составляет 1285,0 Гкал/час.

Тепло в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается через ТРУ-1 и ТРУ-2. С ТРУ- 1 подключены тепломагистрали ООО «Усольехимпром» (2х dy500 и 2х dy700) и тепломагистраль, идущая на город (2х dyl000-800 мм). С ТРУ-2 подключены магистрали для теплоснабжения Усольского района, в том числе ООО «Усольехимпром», ОАО «Усолье-Сибирскийхимикофармацевтический завод» и предприятия агрокомплекса.

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение города, проходят по Комсомольскому проспекту через весь город. Для поддержания гидравлического режима на главной магистрали города построены и эксплуатируются две насосные станции ТНС-1 и ТНС-2. После насосной станции ТНС-1 на протяжении всей трассы отходят ответвления в кварталы и микрорайоны. По улице Крупской установлены две насосные станции ТНС-5 и ТНС-3. Потребители в районе улицы К. Цеткин (планировочный район Зелёный) присоединяются к тепловым сетям через насосную станцию ТНС-4.

Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 образован 1 июня 2006 года после взятия в аренду тепловых сетей г. Усолье-Сибирское. На начало 2012 года в собственности ОАО "Иркутскэнерго" находятся 7 тепловых насосных станций, расположенных в г. Усолье- Сибирское и в п. Белореческий; часть нежилых помещений ТНС-5, ТНС-З г. Усолье- Сибирское, кроме того магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района.

Тепловая нагрузка ТЭЦ-11:

| Наименование потребителей | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия | отключены |
| Жилая и социально - административная застройка г. Усолье- Сибирское и п. Белореченский | 427 |

# Перспективный спрос на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее – этапы).

По данным администрации муниципального образования и расчетов по генеральному плану г. Усолье-Сибирское (площадь составляет 7914,8 га, определенных законом Иркутской области №91-оз) выполнены прогнозы приростов строительных фондов по этапам. Объем приростов строительных фондов приведен в табл. 1.1.2.

| № п/п | Территории | га | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А Селитебные территории |  |  |  |
|  | Жилая застройка | 1 180,8 | 14,9 | 135,9 |
|  | в т. ч. 1-2-этажная | 475,1 | 6,0 |  |
|  | 3-5-этажная секционная | 325,9 | 4Д |  |
|  | многоэтажная | 3,4 | 0,0 |  |
|  | садоводства | 376,4 | 4,8 |  |
|  | Учреждения и предприятия обслуживания (кроме учреждений и предприятий микрорайонного значения) | 67,9 | 0,9 | 7,8 |
|  | Высшие и средние специальные учебные заведения | 98,4 | 1,2 | 11,3 |
|  | Озелененные и другие рекреационные территории общего пользования | 38,7 | 0,5 | 4,5 |
|  | Спортивные сооружения | 17,9 | 0,2 | 2,1 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки | 114,1 | 1,5 | 13,1 |
|  | Промышленные предприятия, коммунальноскладские объекты, объекты внешнего транспорта, неиспользуемые, неудобные и другие земли | 74,2 | 0,9 | 8,5 |
|  | Итого в пределах селитебных территорий | 1 592,0 | 20,1 | 183,2 |
| 2. | Б Производственные территории |  |  |  |
|  | Промышленные территории | 859,3 | 10,9 |  |

Озелененные территории общего пользования занимают площадь 38,7 га. Их площадь в расчете на одного жителя города составляет 4,5 м , что составляет всего 34,6% нормативного уровня (13 м /чел). Уровень обеспеченности населения территорией спортивных сооружений также низок, он составляет лишь 30% нормативного. Производственные территории занимают площадь в 3 635,4 га, или 45,9% городских земель, в том числе 2 280,5 га (28,8%) приходится на санитарно-защитные зоны. Внешний транспорт занимают 440,0 га, главным образом это территория железной дороги. Промышленные территории охватывают 859,3 га, коммунально- складские- 25,3 га.

| Период | Увеличение строительных фондов города Усолье-Сибирское |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ввода многоквартирные дома, тыс.кв.м | Объем ввода жилых домов, тыс.кв.м | Объем ввода общественных зданий, тыс.кв.м | Производственные территории, тыс.кв.м. |
| Современное положение, тыс.кв.м. | 1637,02* | 173,7* | 9,2* | 8593 |
| 2013 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | +7,0415 | - |
| 2018-2023 | +102,5 | - | - | - |
| 2024-2028 | - | - | - | - |

*- Инвестиционный паспорт муниципального образования г. Усолье- Сибирское 2013 года.

Согласно, предоставленных данных в г. Усолье- Сибирское  планируется строительство:

| № п/п | Наименование потребителя | Кадастровый номер | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС. Объекты придорожного сервиса | 38:31:000056:451 | 45000 |
| 2. | ул. Береговая, 50. Розничная продажа товаров и (или) оказание услуг | 38:31:000037:1191 | 1308 |
| 3. | ул. Береговая, 50. Предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан. | 38:31:000037:1190 | 1164 |
| 4. | ул. Кирпичная, 5. Аптеки | 38:31:000037:1192 | 1130 |
| 5. | ул. Целинная, 16. Отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи. | 38:31:000032:862 | 35 |
| 6. | ул. Кирзаводская, 13. Гаражи - стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 38:31:000037:1195 | 36 |
| 7. | ул. Кирзаводская, 13. Гаражи - стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 38:31:000037:1197 | 36 |
| 8. | ул. Кирзаводская, 13. Гаражи - стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 38:31:000037:1198 | 36 |
| 9. | пр. Космонавтов, 13 ( в районе жилого дома. Гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 38:31:000055:8350 | 24 |
| 10. | пр. Космонавтов, 13 (в районе жилого дома). Гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 38:31:000055:8349 | 24 |
| 11. | ул. Есенина, 6а. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000009:541 | 1000 |
| 12. | ул. Есенина, 4а. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000009:543 | 1000 |
| 13. | ул. Есенина, 2а. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000009:538 | 1000 |
| 14. | Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №5. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000032:764 | 878 |
| 15. | Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №6. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000032:769 | 752 |
| 16. | Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №7. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000032:763 | 914 |
| 17. | Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №8. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000032:768 | 972 |
| 18. | пер. Конный ,11. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000009:540 | 1000 |
| 19. | Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №10. Индивидуальное жилищное строительство. | 38:31:000032:767 | 957 |
| 20. | В районе ул. Менделеева, 67. Гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 38:31:000056:249 | 300 |
| 21. | В районе трамвайного кольца по ул. Стопани вдоль Прибайкальской автодороги. Розничная продажа товаров и (или) оказания услуг. | 38:31:000056:249 | 7000 |
| 22. | В районе трамвайного кольца по ул. Стопани вдоль Прибайкальской автодороги. Розничная продажа товаров и (или) оказания услуг. | 38:31:000056:450 | 5060 |

## Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

В таблице 1.2.1 представлено потребление тепловой энергии (Гкал/час) существующих жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на 2014 год.

Таблица 1.2.1

| Наименование | Тепловая мощность, тыс. Гкал | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| г. Усолье-Сибирское | 3214,17 | 366,91 |
| п. Белореченский, с. Мальта | 527,95 | 60,27 |
| Итого | 3721,0 | 427,5 |

Динамика потребления тепловой энергии, определены по укрупнённым показателям (Гкал/час), для жилых и общественных зданий по видам теплопотребления на каждом этапе развития сведены в таблицу 1.2.2

Таблица 1.2.2

| Вид теплопотребления | Этапы развития |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019-2023г. | 2023-2028гг. |
| Отопление | 256,31 | 257,28 | 257,28 | 257,69 | 278,89 | 278,89 | 278,89 |
| Вентиляция | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 | 44,67 |
| ГВС | 126,67 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 | 126,9 |
| Итого, Гкал/час | 427,5 | 428,85 | 428,85 | 429,26 | 450,46 | 450,46 | 450,46 |

## Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Согласно, Технического задания на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения на территории города крупные промышленные предприятия отсутствуют. В связи с этим, тепловые нагрузки промышленных предприятий в актуализированной схеме теплоснабжения не учитываются.

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиус эффективного теплоснабжения.

В зоне действия действующих источников тепловой энергии, радиус которой составляет 17 км находится весь город Усолье-Сибирское, в том числе и подключаемые потребители.

Основным источником тепла промышленных предприятий и жилой застройки является ТЭЦ-11 филиала ОАО «Иркутскэнерго». Кроме того, теплоснабжение ряда объектов осуществляется от индивидуальных источников - теплокотельных и электрокотельных. Однако их доля в суммарной мощности не превышает 1,2 %. Малоэтажные и индивидуальные жилые дома обеспечиваются теплом от отопительных печей.

Участок тепловых сетей (далее - УТС) ТЭЦ-11 предназначен для транспортировки тепловой энергии (горячей воды) от ТЭЦ-11 до потребителей тепла г. Усолье-Сибирское и поселка Белореченский. Общая протяженность тепловых сетей УТС ТЭЦ-11 составляет 150,753 км трассы в 2-х трубном выражении.

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

В связи с отключением промышленных предприятий от ТЭЦ-11 планируется переход с температурного графика 130/70 °С на 109/70°С. Для этого необходим ряд мероприятий на источнике тепловой энергии и гидравлический расчет тепловых сетей на пропускную способность трубопроводов.

В 2016г. для новых подключаемых объектов необходимо строительство новых тепловых сетей.

Изменение существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии за расчетный срок, не предполагается.

## Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Тепловая мощность собственных котельных и электрокотельных составляет 9,2 Гкал/час/10,65 МВт.

Основным источником тепла промышленных предприятий и жилой застройки является ТЭЦ-11 филиала ОАО «Иркутскэнерго». Дополнительных резервных источников нет.

Доля в суммарной мощности от индивидуальных источников, теплокотельных и электрокотельных, не превышает 1,2 %.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе.

Перспективные зоны г. Усолье-Сибирское находятся в радиусе действия тепловых сетей. Территориально они не выделяются. Перспективные тепловые балансы приведены в разделе 1.

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии.

Источником теплоснабжения города Усолье-Сибирское является ТЭЦ-11, расположенная на промплощадке ООО «Усольехимпрома». ТЭЦ-11 введена в эксплуатацию в 1959г. Существующая тепловая схема ТЭЦ-11 запроектирована и построена с поперечными связями, повышающими надежность эл. станции в целом и позволяющими при выходе из строя какого-либо котла сохранить в работе все турбины.

На ТЭЦ-11 установлено оборудование на 100 и 140 кгс/см2. Между группами оборудования имеется связь по пару через РОУ 140/100 кгс/см2. Отпуск тепла осуществляется паром 11 кгс/см2 для нужд промышленности, горячей водой по температурному графику 130/70 °С для теплоснабжения города и предприятий.

В перспективе планируется переход на температурный график 109/70°С, в связи с отключением промышленных предприятий от ТЭЦ-11.

Состав оборудования и тепловая мощность ТЭЦ-11 приведена в таблице 2.5.1., 2.5.2 и тепловых насосных станций в табл. 2.5.3.

СОСТАВ ПАРКА ТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ-11 ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" (на 01.01.2013 г.)

Таблица

| Турбина | Станци онный номер | Тип (марка) турбины | Завод- изготовитель | Дата ввода | Установленная электрическая мощность, МВт | Тепловая мощность, Гкал/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| Турбина пар. | 01 | ПТ-25-90/10 | ТМЗ | 00.12.59 | 22 | 72 |
| Турбина пар. | 02 | ПТ-25-90/10 | ТМЗ | 00.03.60 | 19 | 72 |
| Турбина пар. | 03 | ПТ-50-130/13 | ТМЗ | 00.03.61 | 50 | 145 |
| Турбина пар. | 04 | Т-50-130 | ТМЗ | 00.06.64 | 50 | 98 |
| Турбина пар. | 05 | Р-50-130/13 | ТМЗ | 00.12.65 | 50 | 188 |
| Турбина пар. | 06 | Т-50-130 | ТМЗ | 00.12.66 | 50 | 92 |
| Турбина пар. | 07 | Р-50-130/13 | ТМЗ | 00.12.67 | 30 | 150 |
| Турбина пар. | 08 | Т-100-130 | ТМЗ | 00.06.71 | 79,3 | 143 |

СОСТАВ ПАРКА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ-11 ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" (на 01.01.2013 г.)

| Котел | Станц. номер | Тип (марка) котла | параметры острого пара |  | Производительность т/час | Год ввода | Завод изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | давление, кгс/см² | темпер , °С |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котел пар. | 01 | БКЗ-160-100 | 100 | 540 | 160 | 1959 | БКЗ |
| Котел пар. | 02 | БКЗ-160-100 | 100 | 540 | 160 | 1960 | БКЗ |
| Котел пар. | 03 | БКЗ-210-140 | 140 | 560 | 210 | 1961 | БКЗ |
| Котел пар. | 04 | БКЗ-210-140 | 140 | 560 | 210 | 1962 | БКЗ |
| Котел пар. | 05 | ТП-85 | 140 | 560 | 420 | 1964 | ТКЗ |
| Котел пар. | 06 | ТП-85 | 140 | 560 | 420 | 1965 | ТКЗ |
| Котел пар. | 07 | ТП-81 | 140 | 560 | 420 | 1967 | ТКЗ |
| Котел пар. | 08 | ТП-81 | 140 | 560 | 420 | 1968 | ТКЗ |
| Котел пар. | 09 | ТП-81 | 140 | 560 | 420 | 1986 | ТКЗ |

Тепловая мощность ТЭЦ составляет 1285 Гкал/час.

Подогрев осветленной воды для подпитки теплосети осуществляется УГВС.

Для подогрева сетевой воды, кроме бойлеров, входящих в состав теплофикационной установки турбоагрегатов Т-50-130 и Т-100-130, в турбинном отделении установлено 10 основных и пиковых бойлеров.

Отпуск пара для технологических нужд потребителей и на пиковые бойлера производится от регулируемых отборов турбин с резервированием от РОУ и БРОУ.

Система технического водоснабжения ТЭЦ оборотная с четырьмя вентиляторными градирнями.

Для восполнения потерь и обеспечения нормальной работы системы технического водоснабжения необходима речная вода, поступающая по двум вводам от насосных станций на реке Белая.

Исходной водой для подпитки теплосети, связанной с открытым водоразбором и утечками, является вода питьевого качества из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города.

В таблице 2.5.3 представлены затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Таблица 2.5.3

| № п/п | Параметры тепловой мощности за 2012 год | Ед. изм. | Объем потребления тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расход тепла на собственные нужды котельного цеха | Гкал | 15195 |
| 2. | Расход тепла на собственные нужды турбинного цеха | Гкал | 66499 |
| 3. | Расход тепла на хозяйственные нужды ТЭЦ | Гкал | 10715 |

Значения потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указание затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 2.5.5.

Потери тепловой энергии при ее передачи по тепловым сетям ТЭЦ-11, в том числе по городу Усолье-Сибирское.

| Потери* | Ед изм. | ТЭЦ-11 | г. Усолье-Сибирское |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологические потери теплоносителя | тн | 478132 | 335168 |
| Технологические потери ч/з поверхность изоляции и с утечками | Гкал | 219293 | 163906 |

*- Письмо о предоставлении информации ТЭЦ-11" № 206/206/022-19/373 от 01.03.2012 ОАО "Иркутскэнерго".

Балансы тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в таблице 2.5.6.

Таблица 2.5.6

| Период | Мощность тепловой энергии, Гкал/ч за расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭЦ- 11 | Промышленные предприятия | г.Усолье- Сибирское | п.Белореченский и с. Мальта | резерв тепловой мощности |
| Современное положение - 2012 г. | 1285 | 187,0 (14,6%) | 366,91 (28,55%) | 60,27 (4,7%) | 670,82 (52,5%) |
| Перспективное положение – 2015-2028 гг. | 1285 | - | 461,75 (35,93%) | 60,27 (4,7%) | 762,98 (59,4%) |

В связи с наличием резерва тепловой мощности перспективное увеличение мощности основного оборудования не требуется.

Договоров на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочных договоров теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договоров, в отношении которых установлен долгосрочный тариф – нет.

## Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по горячей воде.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по горячей воде приведены в таблице 1.2.1.

# Перспективные балансы теплоносителя

Источником централизованного теплоснабжения г. Усолье-Сибирское и Усольского района является ТЭЦ-11. Перемычек между магистралями для резервирования, как в расчетном, так и в аварийном режиме нет.

Схема тепловых сетей - радиально-тупиковая.

Схема теплоснабжения потребителей - открытая.

Существующий температурный график теплосети- 130/70°С.

Перспективный температурный график теплосети - 109/70 °С.

Гидравлические режимы определяются после проведения гидравлического расчета тепловых сетей и потребителей тепловой энергии.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа.

Потребность в строительстве источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии отсутствует. В городе нет таких территорий.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Исходя из полученных расчетным способом расходов сетевой воды для обеспечения температурного графика 109-70°С, потребуется реконструкция магистральных трубопроводов тепловой сети с тепловыми пунктами.

|  | Температурный график 130/70°С | Температурный график 109/70°С |
| --- | --- | --- |
| г. Усолье- Сибирское |  |  |
| Существующая тепловая нагрузка, Гкал/час | 366,91 | 366,91 |
| Расход сетевой воды, м³/ч | 6115,2 | 9407,9 |
| Диаметры магистральной тепловой сети, мм | 1020х10 | 1220х12 |
| п. Белореченский, с. Мальта |  |  |
| Существующая тепловая нагрузка, Гкал/час | 60,27 | 60,27 |
| Расход сетевой воды, м³/ч | 1004,5 | 1545,4 |
| Диаметры магистральной тепловой сети, мм | 720х9 | 820х9 |

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения не предусмотрено.

## Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

Источник тепла ТЭЦ-11  функционирует в режиме выработки тепловой энергии, электрическая энергия вырабатывается только на собственные нужды ТЭЦ. Следовательно, графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрены.

## Меры по переоборудованию котельных в источники выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

Меры по переоборудованию источников тепла в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не предусмотрены.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переоборудованию котельных, в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа не предусматриваются.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

В связи с наличием резерва тепловой мощности количество поставляемой тепловой энергии потребителям в данной системе теплоснабжения будет определяться по договору. Данное предложение не рассматривается, т.к. источник теплоснабжения г. Усолье-Сибирское единственный - ТЭЦ-11. Перераспределения тепловой нагрузки не требуется.

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

Существующий температурный график 130/70° С.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Ввода новых мощностей источников тепловой энергии на расчетный срок не предполагается, так как имеется резерв тепловой мощности.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефецитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии не предлагается.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Согласно исходным данным в 2016г. планируется строительство перспективных объектов и строительство участков тепловой сети с установкой запорно- регулирующей арматуры:

| Наименование участка | Протяженность, м | Диаметр, мм 109/70°С | Диаметр, мм 130/70°С | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АЗС. Объекты придорожного сервиса | 50-100* | 76х3 | 57х3 | подземная |
| ул. Береговая, 50. Розничная продажа товаров и (или) оказание услуг | 50-100* | 76х3 | 45х2,5 | подземная |
| ул. Береговая, 50. Предприятия, оказывающие услуги по питанию граждан. | 50-100* | 76х3 | 45х2,5 | подземная |
| ул. Кирпичная, 5. Аптеки | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| ул. Целинная, 16. Отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| ул. Кирзаводская, 13. Гаражи - стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 50-100* | 45х2,5 | 32х2,5 | подземная |
| ул. Кирзаводская, 13. Гаражи - стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 50-100* | 45х2,5 | 32х2,5 | подземная |
| ул. Кирзаводская, 13. Гаражи - стоянки и гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 50-100* | 45х2,5 | 32х2,5 | подземная |
| пр. Космонавтов, 13 ( в районе жилого дома. Гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 50-100* | 45х2,5 | 32х2,5 | подземная |
| пр. Космонавтов, 13 (в районе жилого дома). Гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 50-100* | 45х2,5 | 32х2,5 | подземная |
| ул. Есенина, 6а. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| ул. Есенина, 4а. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| ул. Есенина, 2а. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №5. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №6. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №7. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №8. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| пер. Конный ,11. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 45х2,5 | 38х3 | подземная |
| Район пересечения ул. Пожарского и ул. Ветошкина, участок №10. Индивидуальное жилищное строительство. | 50-100* | 38х3 | 38х3 | подземная |
| В районе ул. Менделеева, 67. Гаражи боксового типа для постоянного хранения транспортных средств. | 50-100* | 38х3 | 32х2,5 | подземная |
| В районе трамвайного кольца по ул. Стопани вдоль Прибайкальской автодороги. Розничная продажа товаров и (или) оказания услуг. | 50-100* | 76х3 | 45х2,5 | подземная |
| В районе трамвайного кольца по ул. Стопани вдоль Прибайкальской автодороги. Розничная продажа товаров и (или) оказания услуг. | 50-100* | 76х3 | 45х2,5 | подземная |

*- уточнить проектом тепловых сетей.

Трубопроводы предлагается использовать современные с ППУ-изоляцией.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Система теплоснабжения является работоспособной. Около 90% сетей теплоснабжения (135 км сетей) самортизировано, около 70% сетей теплоснабжения (105 км) нуждаются в замене в связи с их физическим износом.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы.

Предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения нет.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

Согласно году ввода, срок эксплуатации тепловых сетей составляет более 20 лет, соответственно имеются изношенные и аварийные участки. В 2015-2020гг. выполнить капитальный ремонт участков тепловой сети ориентировочно 60% от общей протяженности (17494,5м).

Трубы предлагается заменить на предизолированные трубы с системой ОДК. После реконструкции тепловых сетей требуется выполнить гидравлическую настройку.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

«В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10 ст. 20 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 417- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»»: статью 29 [Федерального закона «О теплоснабжении»]:

а) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается."

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством, необходимо предусмотреть перевод потребителей ТЭЦ на «закрытую» схему присоединения системы ГВС.

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения рекомендуется строительство ЦТП или ИТП.

# Перспективные топливные балансы

Источником тепла промышленных предприятий и жилой застройки является ОАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-11. Параметры источника: установленная и располагаемая тепловая мощность в горячей воде QycT =622 Гкал/ч, QpaCn =622 Гкал/ч.

Основным топливом для ТЭЦ-11 является бурый уголь месторождений Восточной Сибири: Азейского, Мугунского месторождения. Мазут используется в качестве растопочного топлива (марка мазута Ml00, сернистый, малозольный, топочный).

Топливоснабжение электростанции осуществляется по железной дороге, для чего станция имеет на своем балансе подъездной путь, примыкающий к подъездному пути станции "Химическая" ООО "Усольхимпром". Подача, расстановка и уборка вагонов производиться локомотивом серии ТЭМ-2 и локомотивно-составительной бригадой, принадлежащей ж/д цеху ООО "Усольехимпром". Топливо разгружается посредством стационарных роторных вагоноопрокидывателей типа ВРС-125 и ВРС-134, и направляется далее по системе ленточных конвейеров либо в бункера котлов, либо на открытый угольный склад. Проектная емкость угольного 388 тыс. тонн.

Для хранения мазута установлены 2 бака емкостью по 200,0 м3 каждый. Для слива мазута с ж/д цистерн предназначено на 7 пути приемное устройство мазута вместимостью - 4 ж/д цистерны грузоподъемностью 60,0 тонн.

Отпуск тепла за год составляет 2589912 Гкал/год, удельные расходы топлива на тепло - 140, 22 кг/Гкал, на электроэнергию - 305,44 г/кВт час. Сжигание угля в год - до 1039927 тонн, мазута -д о 1746 тонн.

Информация о потреблении угля (мазута) ТЭЦ-11за 2008-2012 год представлена в табл. 6.1.

Таблица 6.1

| Дата | Вид топлива | Месторождение | Расход, тнт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  | Азейский | 104856 |
|  |  | Мугунский | 702727 |
|  | уголь | Ирша-Бородинский | 13201 |
|  |  | Ирбейский | 43918 |
|  |  | Переясловский | 97368 |
|  |  | Головинский | 269652 |
|  | Топочный мазут |  | 1702 |
| 2009 |  | Азейский | 56849 |
|  |  | Мугунский | 575641 |
|  | уголь | Ирбейский | 4517 |
|  |  | Переясловский | 89447 |
|  |  | Черемховский | 90383 |
|  |  | Головинский | 109937 |
|  | Топочный мазут |  | 1488 |
| 2010 |  | Азейский | 13394 |
|  |  | Мугунский | 676223 |
|  | уголь | Ирбейский | 26773 |
|  |  | Черемховский | 146664 |
|  |  | Головинский | 3137 |
|  | Топочный мазут |  | 1475 |
| 2011 |  | Мугунский | 676223 |
|  | уголь | Черемховский | 146664 |
|  |  | Головинский | 3137 |
|  | Топочный мазут |  | 1475 |
| 2012 |  | Азейский | 8916 |
|  |  | Мугунский | 752935 |
|  | уголь | Ирбейский | 10200 |
|  |  | Переясловский | 24649 |
|  |  | Черемховский | 32446 |
|  |  | Головинский | 10414 |
|  | Топочный мазут |  | 1104 |

Характеристика фактического сжигаемого топлива (уголь, мазут) его стоимость, вид топлива, месторождение, физико-химическая характеристика топлива (сертификат на топливо), расход за последние 5 лет представлена в табл.6.2.

Характеристика углей

| № п/п | Наименование месторождений, предприятий | Марка, технологическая группа | Размер кусков, мм | Показатели качества |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зольность А, %не более | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива Wt, %не более | Массовая доля общей серы St,%средняя | Высшая теплота сгорания сухого беззольного топлива Qs, ккал/кг, средняя | Низшая теплота сгорания рабочего топливa Qi, ккал/кг ,средняя | Выход летучих веществ V, %, средний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Азейское месторождение (разрезы Азейский, Тулунс- кий) | ЗБР | 0-300 | 28 | 30 | 0,4 | 7135 | 3915 | 47,6 |
| 2 | Мугунское месторождение | ЗБР | 0-300 | 28 | 30 | 1,3 | 7150 | 3800 | 49 |
| 3 | Черемховское месторождение | ДР ДМС Ш | 0-300 0-25 | 27 38 | 14 19 | 1.4 1.5 | 7600 7450 | 4800 4300 | 48,5 |
| 4 | Канско-Ачинский бассейн (разрез Переясловский) | ЗБР | 0-300 | 11 | 36 | 0,6 | 7200 | 3600( min) | 46 |
| 5 | Ирша-бородинское месторождение (разрез Бородинский) | 2БР |  | 16 | 35 | 0,4 |  | 3870 | 46,4 |
| 6 | Канско-Ачинский бассейн (разрез "Ирбейский" пласт "Латынцевский пласт "Спутник" | 2БР 2БР | 0-300 0-300 | 16 20 | 35 30 | 0,16 0,6 0,2-0,6 |  | 3600 4100 3600 4200 | 44,0 48,0 44,0 48,0 |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Предложения по реализации программ строительства и технического перевооружения систем теплоснабжения ТЭЦ-11 с 2015 по 2028 гг:

- Монтаж резервного трубопровода сетевой воды в пределах от ТРУ-1 до ТРУ-П в целях обеспечения надежности схемы теплоснабжения города и возможности проведения ремонтных работ без отключений потребителей;

- Организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) на обособленные группы потребителей;

- В связи с существенным снижением подпитки теплосети, необходима реализация тех. мероприятий, направленных на обеспечение возможности несения котлоагрегатами № 1-4 нагрузок ниже минимальных (установка муфельных горелок, частотное регулирование оборотов пылепитателей).

## Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе представлены в разделах.5.1-5.3.

Основные показатели, достигаемые в ходе реализации инвестиционной программы представлены в табл.7.2.

Таблица 7.2

| № п/п | Наименование индикатора | Фактические значения |  |  | Плановые значения | Расчетное значение индикаторов, которое необходимо обеспечить за счет реализации инвестиционной программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повреждаемость систем коммунальной инфраструктуры, ед/км | 0,650 | 0,630 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,640 |
|  | 1 .Количество повреждений на системах коммунальной инфраструктуры | 98 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
|  | 2. Протяженность сетей, км | 150,753 | 150,753 | 150,753 | 150,753 | 150,753 | 150,803 | 150,803 |
| 1.2. | Уровень потерь, % | 16,60% | 18,49% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% | 17,37% |
|  | 1. Объем потерь, тыс. Гкал | 230,76 | 220,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
|  | 2. Объем отпуска в сеть, тыс. Гкал | 1389,86 | 1190,07 | 1231,66 | 1231,66 | 1231,66 | 1231,66 | 1231,66 |
| 1.3. | Коэффициент потерь, Гкал/км | 1,53 | 1,46 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | 1. Объем потерь, тыс. Гкал | 230,76 | 220,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 | 214,0 |
|  | 2. Протяженность сетей, км | 150,753 | 150,753 | 150,753 | 150,753 | 150,753 | 150,803 | 150,803 |

## Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В связи с планируемым изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, после проведения гидравлического расчета необходимо выполнить гидравлическую наладку тепловых сетей и реконструкцию.

Периодичность, сроки и стоимость выполнения этих работ зависят от конкретного состояния системы.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской федерации от22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, утверждаются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве данными объектами, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Единой теплоснабжающей организацией г. Усолье-Сибирское является ОАО «Иркутскэнерго».

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии …

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, отсутствуют, так как источник тепловой энергии один ТЭЦ-11.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет ОАО «Иркутскэнерго», бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) должно осуществляться на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

Согласно предоставленным данным в г. Усолье- Сибирское, после проведения инвентаризации в 2013г. имеются бесхозяйные тепловые сети протяженностью 0,818км.

# Приложение А. Техническое задание

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от__________2015 г. № 520/2015.337292

Техническое задание

на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год.

| Наименование |  |  | Текст |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работы |  |  | Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год. |  |
| Местонахождения объекта |  |  | Административные границы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» |  |
| Цель работы |  |  | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год. |  |
| Задачи |  |  | - Пересмотреть температурный график регулирования теплоисточником ТЭЦ-11 отпуска (подачи) тепловой энергии 130/70ºС, с учетом отсутствия на территории города Усолье – Сибирское крупных промышленных предприятий; - Пересмотреть температурный график 97/70ºС работы тепловых сетей от ТНС-4 распределительной сети № 14 и распределительной сети № 2 (п. Каркасный); - Проанализировать подключаемые тепловые нагрузки к существующей схеме теплоснабжения города Усолье-Сибирское и дать предложения по строительству, тепловых сетей и сооружений на них. При актуализации необходимо учесть данные по объемам подключенной тепловой нагрузки и расчетных потерь тепловой энергии и теплоносителя по состоянию на 2015 год. - Указать вновь строящиеся и построенные тепловые сети с перечнем потребителей и тепловых нагрузок. - Определить методику применения «радиуса эффективного теплоснабжения от теплоисточника» и оценку технической возможности подключения к системе теплоснабжения объектов нового строительства (реконструкции). - Разработать электронную модель схемы теплоснабжения города, в формате «Zulu Thermo 7.0» - 2 экземплярах в электронном виде. - Осуществить привязку разработанной электронной модели к топооснове города; - Указать на электронной модели схемы теплоснабжения все источники тепловой энергии (Ведомственные); - В соответствии с п. 70 приказа Министерства энергетики РФ от 29.12.2009 № 565, приказ Министерства регионального развития от 29.12.2009 № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» разработать электронную модель второго уровня, с описанием распределительных (квартальных) тепловых сетей, до конечных потребителей. - Описать предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них с привязкой к электронной модели схемы теплоснабжения; |  |
| Перечень основных нормативных документов |  |  | - Градостроительный кодекс РФ; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»; - Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике)»; - Постановление Правительства РФ 23.07.2007 № 464 «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении правил установления и измерения (пересмотра) тепловых нагрузок»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива, при производстве электрической и тепловой энергии»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 22.08.2013 № 469 «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; - Приказ Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 № 565, приказ Министерства регионального развития от 29.12.2012 № 667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»; - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»; - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - СП 41-107-2004 «Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»; - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326) - РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»; - МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»; - СО – 153- 34.20.523-2003, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 № 278 «Об утверждении актов Министерства энергетики России по вопросам энергетической эффективности тепловых сетей». |  |
| Срок актуализации и предоставления Заказчику схемы теплоснабжения по состоянию на 2015 год |  |  | Ноябрь 2015 года. |  |
| Срок утверждения актуализированной схемы теплоснабжения по состоянию на 2015 год |  |  | Декабрь 2015 года. |  |
| 1. Исходные данные |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждаемая часть |  |  | Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года. |
| 1.2. | Обосновывающие материалы |  |  | 1 том «Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года». 2 том «Схема теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года». |
| 2. Содержание работ |  |  |  |  |
| 2.1. | Разделы актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2028 год | Проект актуализированной схемы теплоснабжения состоит из следующих разделов, разрабатываемых в соответствии с пунктами 4 - 17 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» - раздел 1 "Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования"; - раздел 2 "Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; - раздел 3 "Перспективный баланс теплоносителя"; - раздел 4 "Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии"; - раздел 5 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"; - раздел 6 "Перспективные топливные балансы"; - раздел 7 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; - раздел 8 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)"; - раздел 9 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"; - раздел 10 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям". Разделы разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 № 565, приказом Министерства регионального развития от 29.12.2012 № 667. |  |  |
| 2.2. | Обосновывающие материалы к актуализированной схеме теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2028 год | Схема теплоснабжения состоит из обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения, разрабатываемых в соответствии с пунктами 18 - 49 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы: - глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; - глава 2 "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; - глава 3 "Электронная модель схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» "; - глава 4 "Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки"; - глава 5 "Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; - глава 6 "Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии"; - глава 7 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"; - глава 8 "Перспективные топливные балансы"; - глава 9 "Оценка надежности теплоснабжения"; - глава 10 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"; - глава 11 "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации". Разделы разрабатываются в соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 № 565, приказом Министерства регионального развития от 29.12.2012 № 667. |  |  |
| 2.3. | Материалы по актуализации | По результатам проведенной актуализации все изменения должны быть указаны в отдельной книге "Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год" обосновывающих материалов согласно пункту 4.2 Технического задания. |  |  |
| 2.4. | Примечание | При выполнении работ Подрядчик обеспечивает разработку схемы теплоснабжения в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, действующими на момент выполнения работ, в том числе по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. |  |  |
| 3. Актуализация схемы теплоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1 | Основание для актуализации схемы теплоснабжения | В соответствии с пунктом 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2014 № 154, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города проводит актуализацию схемы теплоснабжения на основании исходных данных, представленных в пункте 1 Технического задания. |  |  |
| 3.2 | Виды работ по актуализации схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения проводится в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2014 № 154, методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 № 565, приказом Министерства регионального развития от 29.12.2012 № 667 и иными нормативно - правовыми актами, действующими на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения. |  |  |
| 3.3 | Основные вопросы к рассмотрению при актуализации схемы теплоснабжения по состоянию на 2015 год | - Переработать перечень перспективных тепловых нагрузок на основании исходных данных. (Перечень перспективных тепловых нагрузок согласуется с Заказчиком на этапе выполнения работ). - Переработать перечень мероприятий по модернизации и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей на основании изменившегося перечня перспективных тепловых нагрузок. На основании исходных данных учесть предложения ресурсоснабжающих организаций по перечню мероприятий и возможности организации, дополнительных источника тепловой энергии (Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей согласуется с Заказчиком на этапе выполнения работ). - Указать в схеме теплоснабжения новых потребителей (наименование, адрес) тепловой энергии с указанием точек и сроков подключения, тепловой нагрузки объекта, застройщика объекта с учетом целесообразности с привязкой к электронной модели схемы теплоснабжения. - Указать мероприятия по подключению новых потребителей тепловой энергии с ежегодной разбивкой на первый 5-летний этап, и второй, третий этап на 5-летний срок. |  |  |
| 3.4 | Сопровождение процедуры утверждения актуализированной схемы теплоснабжения по состоянию на 2015 год | Сопровождение процедуры утверждения актуализированной схемы теплоснабжения по состоянию на 2015 год проходит в соответствии с пунктами 12-20 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Подрядчик после актуализации схемы теплоснабжения выполняет следующие работы: - подготовка актуализированной схемы теплоснабжения к размещению на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское; - сопровождение актуализированной схемы теплоснабжения при рассмотрении органами местного самоуправления; - представление актуализированной схемы теплоснабжения на публичных слушаниях; - доработка актуализированной схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений. |  |  |
| 4. Перечень отчетной документации, представляемой по окончанию работ |  |  |  |  |
| 4.1 | Пояснительная записка | Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год |  |  |
| 4.2 | Обосновывающий материал, включающий следующие главы: | - Перспективный спрос на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения - Электронная модель схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки - Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах - Мастер-план разработки варианта развития схемы теплоснабжения, муниципального образования «город Усолье-Сибирское» - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них - Перспективные топливные балансы - Оценка надежности теплоснабжения - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение - Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации - Воздействие на окружающую среду - Реестр проектов схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год - Реестр первоочередных проектов схемы теплоснабжения в административных границах, муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2018 года (на первый пятилетний период) по состоянию на 2015 год - Сводный том изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год. |  |  |
| 4.3 | Утверждаемая часть | Утверждаемая часть актуализированной схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское» до 2028 года по состоянию на 2015 год |  |  |
| 5. Технические требования |  |  |  |  |
| 5.1 | Согласование документации | В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации, от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 29.12.2012 № 565, приказом Министерства регионального развития от 29.12.2012 № 667 и иными нормативно - правовыми актами, действующими на момент проведения актуализации схемы теплоснабжения. |  |  |
| 5.2 | Утверждение документации | В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |  |  |
| 5.3 | Состав передаваемой Заказчику документации | Подрядчик сопроводительным письмом в адрес Заказчика передает результат работы в виде: 1. Утверждаемой и обосновывающей части в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде согласно пункту 4 Технического задания 2. Комплект графической части в виде схем, графиков в количестве 5 (пяти) экземпляров на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах в электронном виде согласно пункту 4 Технического задания 3. Электронной модели схемы теплоснабжения в виде файлов, выполненных в формате, совместимом с ГИС «Zulu Thermo 7.0» - 1 электронный экземпляр необходимо предоставить в формате «MapInfo» или иной; 4.Пояснительная записка и основные положения проекта в форматах *.RTF, *.DOC, *.PDF. |  |  |
| 5.4 | Технический контроль выполнения работ | Заказчик осуществляет приемку работы и этапов работы с оформлением актов приемки этапов выполненных работ и акта сдачи - приемки выполненных работ. Заказчик вправе привлечь при необходимости независимого эксперта для участия в приемке и оценке качества выполненной Работы. Приемка и оценка качества осуществляются Заказчиком в соответствии с документами, перечисленными в разделе «Перечень основных нормативных документов» и в пункте 4.3. |  |  |
| 6. Гарантийные обязательства |  |  |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок | - Подрядчик гарантирует Заказчику, что при разработке документации права третьих лиц не были нарушены, а также то, что у третьих лиц отсутствуют какие-либо права на результат выполненных работ. - Гарантийный срок на все результаты выполненных работ составляет 1 (один) год с момента сдачи-приемки результатов выполненных работ. - Обнаруженные в течении гарантийного срока недостатки (дефекты) устраняются Подрядчиком за свой счет и гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. |  |  |
| 7. Права на объекты интеллектуальной собственности |  |  |  |  |
| 7.1 | Права | Право собственности на создаваемую научно-техническую продукцию принадлежит Заказчику. Заказчик и Подрядчик обеспечивают охрану созданной интеллектуальной собственности. Публикация материалов Подрядчиком может осуществляться по согласованию с Заказчиком. |  |  |

| Подрядчик: _________________А.А. Веретенников «___»___________2015г. м.п. | Заказчик: ____________________ О.П.Жилкин «____»____________2015г. м.п. |
| --- | --- |