Об    утверждении      схемы    ливневой

канализации                 муниципального

образования «город Усолье-Сибирское»

на период с 2021 года по 2031 год

В целях утверждения схемы ливневой канализации муниципального                               образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального  образования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 2021 года по 2031 год (приложение №1 к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра-председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское Шаипову Л.Р.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Подготовил:

Попадин Р.В.

Согласовано:

Начальника отдела

по жизнеобеспечению города

комитета по городскому хозяйству

администрации города Усолье-Сибирское                                 Е.С. Бондарчук

Заместитель мэра – председатель

комитета по городскому хозяйству

администрации города Усолье-Сибирское                                 Л.Р. Шаипова

Начальник юридического отдела

администрации города Усолье-Сибирское                                 Е.М. Поцелуйко

Приложение №1 к постановлению

администрации города Усолье-Сибирское

от «_____» _________№_______

СХЕМА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ»

НА ПЕРИОД с 2021 по 2031 год

Оглавление

Аннотация	6

Введение	7

1.	Существующее положение в сфере ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	8

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения поверхностных сточных вод на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	8

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы ливневой канализации	9

1.2.1.	Возможность строительства очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС) с оценкой соответствия применяемой технологической схемы очистки поверхностных сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод		11

1.3.	Описание технологических зон ливневой канализации, зон централизованной и нецентрализованной ливневой канализации	16

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод	18

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов ливневой канализации, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки поверхностных сточных вод на существующих объектах централизованной системы ливневой канализации	18

1.6.	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы ливневой канализации и их управляемости	20

1.7.	Оценка воздействия сбросов поверхностных сточных вод через централизованную систему ливневой канализации на окружающую среду	22

1.8.	Описание территорий муниципального образования «город Усолье-Сибирское», не охваченных централизованной системой ливневой канализации	22

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	22

2.	Балансы поверхностных сточных вод в системе ливневой канализации	23

2.1.	Баланс поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации и отведения их по технологическим зонам ливневой канализации	23

2.2.	Прогнозные балансы поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации и отведения стоков по технологическим зонам ливневой канализации на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»	23

3.	Прогноз объема поверхностных сточных вод	26

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении поверхностных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации	26

3.2.	Описание структуры централизованной системы ливневой канализации (эксплуатационные и технологические зоны)	41

3.3.	Расчет требуемой мощности ОСПС исходя из данных о расчетном расходе поверхностных сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений ливневой канализации с разбивкой по годам	44

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации	44

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей ОСПС ливневой канализации и возможности расширения зоны их действия	52

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы ливневой канализации	53

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы ливневой канализации	53

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем ливневой канализации с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	53

4.2.1.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем ливневой канализации	55

4.3.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы ливневой канализации	55

4.4.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы ливневой канализации	56

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы ливневой канализации	57

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	57

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	57

6.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы ливневой канализации	60

7.	Плановые показатели развития централизованной системы ливневой канализации	65

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы ливневой канализации (в случае их выявления) с указанием технических характеристик и с приложением схем	66

Приложение 1. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 1	67

Приложение 2. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 1	91

Приложение 3. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 2	115

Приложение 4. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 2	130

Приложение 5. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 3	143

Приложение 6. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 3	147

Приложение 7. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 4	149

Приложение 8. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 4	150

Приложение 9. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 1, самотечные участки	151

Приложение 10. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 1, напорные участки	165

Приложение 11. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 2, самотечные участки	166

Приложение 12. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 2, напорные участки	180

# Аннотация

Данная работа выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом от 04.03.2021 № 16/2021, заключенным между ООО «ЯНЭНЕРГО» и Администрацией города Усолье-Сибирское.

Цель настоящей работы: определение долгосрочной перспективы развития системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское», обеспечения надежного отведения поверхностных сточных вод наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы ливневой канализации и внедрения энергосберегающих технологий.

Работа выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых документов:

-	Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

-	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 (ред. от 22.05.2020) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020)

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»)

-	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»

-	СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»

-	СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Министерства строительства Российской Федерации от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. от 23.12.2019)

-	МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.»

# Введение

Разработка схемы ливневой канализации представляет собой комплекс проблем, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Разработка схемы ливневой канализации произведена на основании прогнозирования развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское», в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период с 2018 по 2040 год.

В вышеуказанной схеме дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов ливневой канализации, локальных очистных сооружений и насосных станций для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок в расчётном периоде.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет и проблем, возникающих в существующей системе ливневой канализации, а также вопросов надёжности, экономичности и обеспечение безопасности.

Основой для разработки и реализации схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на период до 2030 года служат требования Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441;2011, № 1, ст. 32), Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013, № 782 «О схемах водоснабжения и ливневой канализации», положения СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, территориальные строительные нормативы.

Технической базой разработки являются:

– генеральный план города Усолье-Сибирское;

– проектная и исполнительная документация.

# Существующее положение в сфере ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения поверхностных сточных вод на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

На территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» только в городе Усолье-Сибирское существуют сети дренажной и ливневой канализации, осуществляющие сбор поверхностных сточных вод. Ливневые стоки и талые воды не проходят очистку и сбрасываются в реку Ангару, реку Скипидарка, в озеро Молодёжное и на рельеф.

Строительство закрытой ливневой канализации осуществлялось в составе проектов строительства дорог города.

Ливневая канализация на территории города Усолье-Сибирское находится в муниципальной собственности и состоит из внутриквартальных сетей, дождеприёмников, колодцев и четырёх самотечных коллекторов:

- № 1 – от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка;

- № 2 – от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей;

- № 3 – с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное;

- № 4 – в районе ул. Химическая, з/у 40 (без выпуска, сброс на рельеф).

Характеристики системы ливневой канализации в городе Усолье-Сибирское по результатам технического обследования приведены в таблицах 1-2 и электронной модели ливневой канализации, выполненной в расчётно-программном комплексе ZuluDrain компании «Политерм».

Таблица 1. Характеристики коллекторов системы ливневой канализации в городе Усолье-Сибирское

| Диаметр, м | Длина, м |
| --- | --- |
| Зона действия коллектора № 1 (от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка) |
| 0,1 | 45,8 |
| 0,2 | 12,6 |
| 0,3 | 1541,9 |
| 0,35 | 101,5 |
| 0,4 | 1581 |
| 0,5 | 3628,2 |
| 0,6 | 991,8 |
| 0,7 | 1880,9 |
| 0,8 | 48,9 |
| Общий итог | 9832,6 |
| Зона действия коллектора № 2 (от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей) |
| 0,1 | 112,6 |
| 0,2 | 346,8 |
| 0,3 | 2390 |
| 0,4 | 760,7 |
| 0,5 | 291 |
| 0,6 | 554,6 |
| 0,7 | 220 |
| 0,9 | 701,9 |
| 1 | 73,3 |
| 1,2 | 294,1 |
| 1,3 | 254,5 |
| 1,6 | 744,5 |
| Общий итог | 6744 |
| Зона действия коллектора № 3 (с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное) |
| 0,05 | 8,6 |
| 0,1 | 25,6 |
| 0,25 | 1441,4 |
| 0,3 | 123,8 |
| Общий итог | 1599,4 |
| Зона действия коллектора № 4 (в районе ул. Химическая, з/у 40 (без выпуска, сброс на рельеф) |
| 0,25 | 112,8 |
| 0,35 | 41,1 |
| 1,6 | 168,8 |
| Общий итог | 322,7 |

Таблица 2. Характеристики дождеприёмников и колодцев системы ливневой канализации в городе Усолье-Сибирское

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Зона действия коллектора № 1 (от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка) |
| Дождеприёмник | 169 |
| Линейный | 156 |
| Узловой | 13 |
| Смотровой | 154 |
| Линейный | 53 |
| Поворотный | 16 |
| Узловой | 85 |
| Общий итог | 323 |
| Зона действия коллектора № 2 (от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей) |
| Дождеприёмник | 34 |
| Линейный | 34 |
| Смотровой | 152 |
| Линейный | 72 |
| Поворотный | 27 |
| Промывной | 1 |
| Узловой | 52 |
| Общий итог | 186 |
| Зона действия коллектора № 3 (с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное) |
| Дождеприёмник | 8 |
| Линейный | 2 |
| Поворотный | 2 |
| Узловой | 4 |
| Смотровой | 24 |
| Линейный | 5 |
| Поворотный | 8 |
| Узловой | 11 |
| Общий итог | 32 |
| Зона действия коллектора № 4 (в районе ул. Химическая, з/у 40 (без выпуска, сброс на рельеф) |
| Смотровой | 8 |
| Линейный | 3 |
| Поворотный | 2 |
| Узловой | 3 |
| Общий итог | 8 |

## Описание результатов технического обследования централизованной системы ливневой канализации

Специалисты ООО «ЯНЭНЕРГО» в мае-июле 2021 года провели оценку технического состояния коллекторов ливневой канализации централизованной системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье- Сибирское» по муниципальному контракту от 04.03.2021 № 16/2021 на оказание услуг по разработке схемы «Ливневая канализация города Усолье-Сибирское», заключённому между ООО «ЯНЭНЕРГО» и Администрацией города Усолье-Сибирское, согласно техническому заданию к муниципальному контракту, а также в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр.

Результаты технического обследования объектов систем ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с указанием мероприятий для повышения эффективности их работы указаны в актах технического обследования коллекторов ливневой канализации.

Заключение о техническом состоянии объектов систем ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

Коллектор ливневой канализации № 1 от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка

Коллектор ливневой канализации от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка находится в технически исправном и ограниченно-работоспособном состоянии.

Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Исключением является участок сети по ул. Энгельса – по результатам обследования техническое состояние сооружений ливневой канализации определено как негодное, требуется реконструкция, которая включает в себя демонтаж существующих сооружений по ул. Энгельса от пересечения с ул. Машиностроителей до ул. Интернациональная.

Физический износ участков сети составляет 10-60 %; канализационных колодцев – 30-90 %.

Дальнейшая эксплуатация возможна в обычном режиме. На ближайшую перспективу требуется проведение ремонтно-восстановительных работ и прочистка отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Коллектор ливневой канализации № 2 от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей

Коллектор ливневой канализации от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей находится в неудовлетворительном и ограниченно-работоспособном состоянии. Аварийное состояние магистральной сети выявлено на участках: пр. Ленинский ЛК-2.27 - ЛК-2.52, пр. Космонавтов ЛК-2.91 - ЛК-2.124. Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Физический износ участков сети составляет 60 %; канализационных колодцев – 30-90 %.

Дальнейшая эксплуатация не возможна в обычном режиме. На ближайшую перспективу требуется проведение работ по демонтажу существующих сооружений ливневой канализации, проектированию и строительству нового коллектора ливневой канализации от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей.

Коллектор ливневой канализации № 3 с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное

Коллектор ливневой канализации с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное находится в технически исправном и ограниченно-работоспособном состоянии. Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Физический износ участков сети составляет 30-60 %, канализационных колодцев – 30-50 %.

Дальнейшая эксплуатация возможна в обычном режиме. На ближайшую перспективу требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, и прочистка отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Коллектор ливневой канализации № 4 в районе ул. Химическая, з/у 40 (без выпуска, сброс на рельеф)

Коллектор ливневой канализации в районе ул. Химическая, з/у 40 находится в неработоспособном состоянии.

Физический износ участков сети не определён. Физический износ канализационных колодцев составляет 50 %.

Дальнейшая эксплуатация в обычном режиме невозможна.

Элементы ливневой канализации находятся в аварийном состоянии.

На ближайшую перспективу требуется проведение работ по демонтажу существующего коллектора, и проектированию новой системы водоотведения ливневых стоков в районе ул. Химическая, з/у 40.

### Возможность строительства очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС) с оценкой соответствия применяемой технологической схемы очистки поверхностных сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод

На момент разработки схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» очистные сооружения поверхностного стока отсутствуют. Ливневые стоки и талые воды не проходят очистку и сбрасываются в реку Ангару, реку Скипидарка, в озеро Молодёжное и на рельеф.

На перспективу предлагается два варианта развития системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

1 вариант – со строительством очистных сооружений поверхностного стока на трёх выпусках (рисунок 1);

2 вариант – со строительством очистных сооружений поверхностного стока на объединённом выпуске.

Рисунок 1. Первый вариант развития

Рисунок 2. Второй вариант развития

Для эффективной работы системы ливневой канализации потребуется строительство очистных сооружений поверхностного стока.

Состав очистных сооружений: горизонтальный отстойник, фильтры двухступенчатые, водозаборная камера, резервуар для сбора масла, контейнер для нефтепродуктов. Принцип работы типовых очистных сооружений ливневого стока заключается в последовательном прохождении ливневыми стоками модулей очистных сооружений.

Модули очистных сооружений ливневого стока состоят из:

1. пескоотделителя;

2. нефтеуловителя;

3. сорбционного блока. Поверхностные сточные воды попадают в пескоотделитель. Здесь песок, крупные взвешенные частицы песка осаждаются на дно и отфильтровываются от загрязненного ливневого потока. Жидкость перетекает в модуль нефтеуловителя, где удаляются масла, нефтепродукты, и бензиновая пленка. Сточные воды перетекают в сорбционный блок, где проходит завершающая стадия очистки ливневых вод. На этом этапе улавливаются эмульгированные в воде продукты нефтехимии.

Также для эффективной работы системы ливневой канализации потребуется строительство ливневых насосных станций.

Ливневые насосные станции (ЛНС) предназначены для обеспечения подачи ливневых вод (т.е. перекачки и подъема) в систему ливневой канализации. ЛНС откачивают дождевые воды. Канализационную станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком.

Предлагаемые варианты оборудования

Вариант 1.

Описание очистных сооружений «Векса»

Назначение: «Векса» и «Векса-М» применяются для очистки различных видов сточных вод, загрязненных нефтепродуктами и взвешенными веществами, например:

- ливневых;

- талых;

- производственных.

Объекты:

- территории предприятий;

- населённые территории;

- складские комплексы;

- автостоянки и парковки;

- железнодорожные и автомобильные дороги;

- мостовые переходы;

- АЗС и т.д.

Показатели очистки поверхностных стоков очистных сооружений Векса приведены в таблице 3.

Таблица 3. Показатели очистки поверхностных стоков

| Показатель | На входе | На выходе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Векса | Векса-М |
| Взвешенные вещества, мг/л | 1300 | 5 | 3 |
| Нефтепродукты, мг/л | 110 | 0,3 | 0,05 |
| БПК5, мгО2/л | 30 | 2 | 2 |

Модификации

В зависимости от условий сброса сточных вод, применяются различные модификации установок:

- «Векса» (с одноступенчатым сорбционным фильтром) предназначена для очистки ливневых, талых и производственных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования;

- «Векса-М» (с двухступенчатым сорбционным фильтром) обеспечивает более высокую степень очистки поверхностных стоков, что позволяет применять её для очистки вод, сбрасываемых в водные объекты рыбохозяйственного назначения.

Производительность

Производительность установок составляет от 2 до 200 л/сек. При необходимости организации большей производительности очистных сооружений, установки можно сблокировать до получения необходимой. Производительность определяется расчетным путем в ходе выполнения проектных работ или по заявке в рамках технико-коммерческого предложения на поставку очистного оборудования.

Конструкция

Конструктивно установки «Векса» представляют собой горизонтальную цилиндрическую емкость, разделенную внутри перегородками. Корпус установки и перегородки выполнены из стеклопластика Тонкослойный отстойник и фильтры выполнены из полимерных материалов. Входной и выходной патрубки изготовлены из НПВХ.

Описание блоков

Функционально установка состоит из следующих блоков:

- Песколовка – отсек, предназначенный для осаждения механических примесей минерального происхождения и частичного всплытия свободных нефтепродуктов.

- Тонкослойный отстойник – отсек, предназначенный для осаждения мелкодисперсных взвешенных веществ и всплытия нефтепродуктов.

- Коалесцентный сепаратор – отсек, предназначенный для задержания эмульгированных нефтепродуктов.

- Сорбционный фильтр – фильтр, предназначенный для доочистки поверхностных вод от нефтепродуктов и остаточных взвешенных веществ.

- Одноступенчатый фильтр предназначен для доочистки поверхностных вод до требований ПДК, регламентируемых для сброса в водные объекты культурно-бытового и хозяйственно-питьевого водопользования.

- Двухступенчатый фильтр (только для «Векса-М») предназначен для доочистки поверхностных вод до требований ПДК, регламентируемых для сброса в водные объекты рыбохозяйственного назначения. Состоит из двух полостей (ступеней очистки).

Характеристики очистных сооружений «Векса» приведены в таблице 5.

Таблица 4. Характеристики очистных сооружений «Векса»

| Модель | Производительность | Площадь водосбора | Размеры в плане |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина |
|  | м3/ч | л/с | га | мм | мм |
| Векса-2 | 7,2 | 2 | 0,2 | 2900 | 1500 |
| Векса-3 | 10,8 | 3 | 0,3 | 3200 | 1500 |
| Векса-5 | 18 | 5 | 0,5 | 3600 | 1500 |
| Векса-6 | 21,6 | 6 | 0,6 | 4000 | 1500 |
| Векса-8 | 28,8 | 8 | 0,8 | 4800 | 1500 |
| Векса-10 | 36 | 10 | 1,0 | 5240 | 2000 |
| Векса-13 | 46,8 | 13 | 1,3 | 6400 | 2000 |
| Векса-15 | 54 | 15 | 1,5 | 7040 | 2000 |
| Векса-18 | 64,8 | 18 | 1,8 | 7940 | 2000 |
| Векса-20 | 72 | 20 | 2,0 | 9540 | 2000 |
| Векса-25 | 90 | 25 | 2,5 | 10050 | 2000 |
| Векса-30 | 108 | 30 | 3,0 | 10540 | 2000 |
| Векса-35 | 126 | 35 | 3,5 | 11800 | 2000 |
| Векса-40 | 144 | 40 | 4,0 | 14580 | 2000 |
| Векса-45 | 162 | 45 | 4,5 | 16840 | 2000 |
| Векса-50 | 180 | 50 | 5,0 | 17480 | 2000 |
| Векса-60 | 216 | 60 | 6,0 | 18200 | 5000 |
| Векса-70 | 252 | 70 | 7,0 | 19420 | 5000 |
| Векса-80 | 288 | 80 | 8,0 | 24350 | 5000 |
| Векса-100 | 360 | 100 | 10,0 | 27250 | 5000 |
| Векса-120 | 432 | 120 | 12,0 | 18840 | 11000 |
| Векса-160 | 576 | 160 | 16,0 | 24610 | 11000 |
| Векса-200 | 720 | 200 | 20,0 | 27510 | 11000 |

Вариант 2.

Ливневая канализация «Свирь»

ТД «Инженерное оборудование» давно известен на российском рынке как надежный и добросовестный поставщик очистных и канализационных систем. В число оказываемых нами услуг входит монтаж ливневой канализации. Широкий спектр оборудования, реализуемого компанией, содержит ливневые системы «Свирь», прекрасно зарекомендовавшие себя как среди жителей поселков и владельцев отдельных домовладений, так и на промышленных предприятиях. В первую очередь системы ливневой канализации модели «Свирь» предназначены для очищения талых и дождевых вод. Ливневая канализация «Свирь» эффективно очищает сточные воды от посторонних частиц, различных нефтяных продуктов и других загрязнений, что позволяет сбрасывать чистую воду в канавы, кюветы и водоемы, не нанося вреда окружающей среде, или использовать в бытовых целях. Система представлена в нескольких модификациях, позволяющих выбрать ливневую канализацию, отталкиваясь от потребностей конкретного участка. Для площадей менее двух гектаров подойдут модели производительностью до 20 л/с, а на крупных участках лучше использовать «Свирь К» или «Свирь КУ», способных очистить до 240 л/с. Наши специалисты без проблем подберут ливневую канализацию, наилучшим образом подходящую для Вашего участка. Все модификации ливневой канализации «Свирь» пригодны к монтажу даже в тех местах, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности почвы, не требуют дорогостоящего оборудования для установки и не нуждаются в дальнейших дополнительных расходах на эксплуатацию. Установка «СВИРЬ-240КУ» производительностью 240 л/с применяется для очистки поверхностного стока (дождевых и талых сточных вод) с территорий автозаправочных станций, автостоянок, складов ГСМ, нефтебаз, промышленных площадок, жилой застройки с ориентировочной площадью водосбора 24 га.

Характеристики очистных сооружений «Свирь» приведены в таблице 5.

Таблица 5. Характеристики очистных сооружений «Свирь»

| Концентрация, мг/л | Взвешенные вещества | Нефтепродукты | БПК полн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступающая сточная вода | 1000 | до 50 | до 30 |
| Очищенная вода после «Свирь-КУ» | до 3 | 0,05 | 1,5…2 |

## Описание технологических зон ливневой канализации, зон централизованной и нецентрализованной ливневой канализации

Существующая ливневая канализация на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» разделена на 4 технологические зоны (по числу коллекторов ливневой канализации):

- № 1 – от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка;

- № 2 – от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей;

- № 3 – с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное;

- № 4 – в районе ул. Химическая, з/у 40 (без выпуска, сброс на рельеф).

Описание технологических зон ливневой канализации приведено в п. 1.1.

Расположение технологических зон существующей ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» приведено на рисунке 3.

Рисунок 3. Расположение технологических зон существующей ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

## Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод

На момент разработки схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» утилизация осадков сточных вод не осуществляется. Ливневые стоки и талые воды не проходят очистку и сбрасываются Ливневые стоки и талые воды не проходят очистку и сбрасываются в реку Ангару, реку Скипидарка, в озеро Молодёжное и на рельеф.

На момент разработки схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» существует возможность утилизации осадков сточных вод на территории полигона твёрдых бытовых отходов Усольского района (Полигон ТБО Усольского района).

## Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов ливневой канализации, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки поверхностных сточных вод на существующих объектах централизованной системы ливневой канализации

Специалисты ООО «ЯНЭНЕРГО» в мае-июле 2021 года провели оценку технического состояния коллекторов ливневой канализации централизованной системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье- Сибирское» по муниципальному контракту от 04.03.2021 № 16/2021 на оказание услуг по разработке схемы «Ливневая канализация города Усолье-Сибирское», заключённому между ООО «ЯНЭНЕРГО» и Администрацией города Усолье-Сибирское, согласно техническому заданию к муниципальному контракту, а также в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 05.08.2014 № 437/пр.

Результаты технического обследования объектов систем ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» с указанием мероприятий для повышения эффективности их работы указаны в актах технического обследования коллекторов ливневой канализации.

Заключение о техническом состоянии объектов систем ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

Коллектор ливневой канализации № 1 от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка

Коллектор ливневой канализации от пр. Космонавтов, пр. Красных партизан, пр. Ленинский с выпуском в р. Скипидарка находится в технически исправном и ограниченно-работоспособном состоянии.

Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Исключением является участок сети по ул. Энгельса – по результатам обследования техническое состояние сооружений ливневой канализации определено как негодное, требуется реконструкция, которая включает в себя демонтаж существующих сооружений по ул. Энгельса от пересечения с ул. Машиностроителей до ул. Интернациональная.

Физический износ участков сети составляет 10-60 %; канализационных колодцев – 30-90 %.

Дальнейшая эксплуатация возможна в обычном режиме. На ближайшую перспективу требуется проведение ремонтно-восстановительных работ и прочистка отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 1, приведены в Приложениях 1-2.

Коллектор ливневой канализации № 2 от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей

Коллектор ливневой канализации от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей находится в неудовлетворительном и ограниченно-работоспособном состоянии. Аварийное состояние магистральной сети выявлено на участках: пр. Ленинский ЛК-2.27 - ЛК-2.52, пр. Космонавтов ЛК-2.91 - ЛК-2.124. Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Физический износ участков сети составляет 60 %; канализационных колодцев – 30-90 %.

Дальнейшая эксплуатация не возможна в обычном режиме. На ближайшую перспективу требуется проведение работ по демонтажу существующих сооружений ливневой канализации, проектированию и строительству нового коллектора ливневой канализации от ул. Коростова, по ул. Менделеева-Интернациональная, и пр. Комсомольский через ул. Молотовая с выпуском в ручей.

Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 2, приведены в Приложениях 3-4.

Коллектор ливневой канализации № 3 с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное

Коллектор ливневой канализации с территории СК Химик с выпуском в оз. Молодежное находится в технически исправном и ограниченно-работоспособном состоянии. Требуется проведение ремонтно-восстановительных работ отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Физический износ участков сети составляет 30-60 %, канализационных колодцев – 30-50 %.

Дальнейшая эксплуатация возможна в обычном режиме. На ближайшую перспективу требуется проведение ремонтно-восстановительных работ, и прочистка отдельных элементов согласно дефектной ведомости.

Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 3, приведены в Приложениях 5-6.

Коллектор ливневой канализации № 4 в районе ул. Химическая, з/у 40 (без выпуска, сброс на рельеф)

Коллектор ливневой канализации в районе ул. Химическая, з/у 40 находится в неработоспособном состоянии.

Физический износ участков сети не определён. Физический износ канализационных колодцев составляет 50 %.

Дальнейшая эксплуатация в обычном режиме невозможна.

Элементы ливневой канализации находятся в аварийном состоянии.

На ближайшую перспективу требуется проведение работ по демонтажу существующего коллектора, и проектированию новой системы водоотведения ливневых стоков в районе ул. Химическая, з/у 40.

Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 4, приведены в Приложениях 7-8.

## Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы ливневой канализации и их управляемости

Сети дождевой канализации проложены из железобетонных труб. В соответствии с ГОСТ 6482-2001 «Трубы железобетонные безнапорные» ТУ срок эксплуатации 50 лет. Износ труб на данный момент в среднем по муниципальному образованию «город Усолье-Сибирское» - 58%.

На территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» необходимо провести строительство очистных сооружений поверхностного стока, реновацию коллекторов.

При выдаче технических условий для подключения новых объектов, необходимо производить гидравлический расчет сетей на возможность сброса дополнительного расхода дождевых вод. Также, для обеспечения пропускной способности сетей, необходимо своевременное выполнение регламентных работ и ремонта коммуникаций.

В районе с высоким уровнем грунтовых вод для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. Реновацию поврежденных трубопроводов целесообразно проводить методом полимеризации.

Важным звеном в системе ливневой канализации являются ливневые насосные станции. На момент разработки схемы ливневой канализации ля перекачки ливневых вод на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» насосные станции не применяются, ливневые стоки перемещаются по сетям самотёком. На перспективу развития планируется строительство ливневых насосных станций.

Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с обеспечением надежного электроснабжения и диспетчеризации. ЛНС должны иметь второй независимый источник и систему АВР. Данные ЛНС относятся к 2 категории электроснабжения, имеют дополнительный независимый источник электроснабжения и оснащены системой АВР.

В рамках развития ливневой канализации необходимо оснащение всех ливневых насосных станций и очистных сооружений поверхностных стоков системой диспетчеризации, телемеханизации с установкой частотных преобразователей, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех ливневых канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на очистных сооружениях. Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий. Создание АСКУ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии) преследует следующие цели:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

3. Сокращение времени:

– принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

– выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

– простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы

Система диспетчеризации ЛНС (ливневая насосная станция)

Система диспетчеризации ЛНС предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

На рисунке 4 приведены элементы системы диспетчеризации.

Рисунок 4. Элементы системы диспетчеризации

Система диспетчеризации ЛНС включает в себя полный перечень аппаратно-программных средств, позволяющий полностью автоматизировать технологический процесс, в том числе:

- Совокупность аппаратно-программных средств диспетчерского пункта (позволяет контролировать неограниченное количество ЛНС).

- Шкаф управления ЛНС, содержащий элементы индикации и управления, а также программу связи с диспетчерским пунктом.

- Силовое оборудование - шкаф управления насосами и др.

- Различные датчики, в том числе датчики уровня стоков.

- Удаленный пульт диспетчерской сигнализации, связь с которым осуществляется по проводной линии на расстоянии до 1500 м. Система диспетчеризации ЛНС обеспечивает выполнение следующих функций:

- контроль состояния уровня стоков;

- автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами ЛНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками работы каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены уставок для соблюдения равномерности использования насосов;

- контроль уровня наполнения дренажного приямка и управление дренажным насосом;

- функцию пожарной сигнализации;

- функцию охранной сигнализации;

- включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных ситуаций;

- немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской сигнализации и в центральный диспетчерский пункт.

## Оценка воздействия сбросов поверхностных сточных вод через централизованную систему ливневой канализации на окружающую среду

Неблагоприятное воздействие на водные объекты муниципального образования оказывают неочищенные дождевые стоки. На момент проведения обследования системы ливневой канализации сточные воды, поступающие в ливневую канализацию г. Усолье-Сибирское, сбрасываются в реку Ангару, реку Скипидарка, в озеро Молодёжное и на рельеф.. В связи с отсутствием данных по химическому анализу проб воды водоема в местах сброса оценить степень негативного воздействия на окружающую среду невозможно.

## Описание территорий муниципального образования «город Усолье-Сибирское», не охваченных централизованной системой ливневой канализации

Расположение технологических зон существующей ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» приведено на рисунке 3 (п. 1.3).

Территории, не вошедшие в технологические зоны коллекторов №№ 1-4, не охвачены централизованной системой ливневой канализации. Поверхностные сточные воды на этих территориях стихийно отводятся по поверхностям в соответствии с рельефом местности.

## Описание существующих технических и технологических проблем системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

Основными проблемами в системе ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» являются.

•	отсутствие организации, ответственной за эксплуатацию систем ливневой канализации;

•	отсутствие очистных сооружений ливневой канализации;

•	повышенный физический износ сетей ливневой канализации;

•	низкое развитие систем ливневой канализации.

Для определения состава и комплектации оборудования локальных очистных сооружений необходимо произвести лабораторные исследования состава сбрасываемых вод.

# Балансы поверхностных сточных вод в системе ливневой канализации

## Баланс поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации и отведения их по технологическим зонам ливневой канализации

На момент проведения обследования системы ливневой канализации в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» сети дренажной и ливневой канализации существуют только на территории города Усолье-Сибирское.

Для определения объема неорганизованных стоков необходимо знать общее количество принятых поверхностных сточных вод, а также количество стока, сбрасываемого организациями на территории города Усолье-Сибирское в ливневую канализацию согласно договорам. Поскольку данная информация отсутствует, можно учесть лишь объем дождевых и талых сточных вод, поступающих в ливневую канализацию по поверхности рельефа местности.

Произвести оценку общего количества дождевых стоков можно согласно «Методике расчета объемов организованного и неорганизованного дождевого, талого и дренажного стока в системы коммунальной канализации» по следующей формуле:

,

где:

– объем дождевого стока

– усредненный коэффициент стока дождевых вод, учитывающий различные виды поверхностей в состав общей территории;

– слой выпавших атмосферных осадков;

– общая площадь территорий,

где:

,

где:

– площадь определенного вида покрытия в составе общей территории.

Таблица 6. Значения коэффициента ψср для различных видов поверхностей

| № | Вид поверхности | Ψср |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля и асфальтобетонные покрытия | 0,6 |
| 2 | Брусчатые и булыжные мостовые | 0,4 |
| 3 | Грунты | 0,16 |
| 4 | Газоны | 0,1 |

По данным климатических справочников уровень выпавших осадков составил 477 мм в год. Из расчетов получено, что на территории города Усолье-Сибирское площадью 7919,19 га отводятся ливневые стоки в объеме 755,49 тыс. м3 в год.

## Прогнозные балансы поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации и отведения стоков по технологическим зонам ливневой канализации на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

При разработке схемы ливневой канализации, основываясь на данных о рельефе местности, территория района была разделена на 10 бассейнов канализования, которые, в свою очередь, включают в себя 76 подбассейнов.

Расчёты объёмов, планируемых к сбору, перекачке и очистке поверхностных вод, производился для дождевых и талых вод. Так как расчётная величина максимального суточного объёма талых вод больше расчётной величины максимального суточного объёма дождевых вод, то для расчёта производительности очистных сооружений и насосных станций принимаем расчётные величины максимального суточного объёма талых вод.

В таблицах 7-12 приведены результаты расчётов объёмов ливневых стоков, планируемых к сбору, перекачке и очистке по двум вариантам развития.

Таблица 7. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе бассейнов канализования по варианту 1

| Бассейн канализования | Площадь (F) всего, га | Площадь (Fy), очищаемая от снега, га | Коэффициент Ky | Общ. коэф стока талых вод (Ψт) | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 249,0 | 93,1 | 11,1 | 12,6 | 17496,0 |
| 2 | 8,3 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 649,7 |
| 3 | 23,5 | 6,0 | 1,6 | 1,4 | 2049,8 |
| 4 | 645,7 | 185,4 | 20,3 | 21,7 | 52272,4 |
| 5 | 66,8 | 26,5 | 1,8 | 2,1 | 4491,4 |
| 6 | 241,1 | 97,6 | 4,2 | 4,9 | 16188,1 |
| 7 | 68,9 | 21,9 | 4,9 | 4,9 | 5369,8 |
| 8 | 56,1 | 22,0 | 1,3 | 1,4 | 4064,0 |
| 9 | 143,7 | 48,9 | 2,7 | 2,8 | 10483,6 |
| 10 | 846,4 | 414,4 | 0,5 | 0,7 | 47400,9 |
| Общий итог | 2349,6 | 918,5 | 49,1 | 53,2 | 160465,9 |

Таблица 8. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе ливневых очистных сооружений по варианту 1

| Наименование очистных сооружений | Площадь (F) всего, га | Площадь (Fy), очищаемая от снега, га | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОС №1 | 257,3 | 95,8 | 18145,8 |
| ЛОС №2 | 509,8 | 190,4 | 36105,6 |
| ЛОС №3 | 1582,5 | 632,3 | 106214,5 |
| Общий итог | 2349,6 | 918,5 | 160465,9 |

Таблица 9. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе канализационных насосных станций по варианту 1

| Наименование | Стоки | м3/сут | л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 | 7,5 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 | 23,7 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №3, 4, 5 | 58814 | 680,7 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 | 52,0 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 | 62,2 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 | 121,3 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 | 82,7 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 47,0 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 47,0 |

Таблица 10. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе бассейнов канализования по варианту 2

| Бассейн канализования | Площадь (F) всего, га | Площадь (Fy), очищаемая от снега, га | Коэффициент Ky | Общ. коэф стока талых вод (Ψт) | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 249,0 | 93,1 | 11,1 | 12,6 | 17496,0 |
| 2 | 8,3 | 2,7 | 0,7 | 0,7 | 649,7 |
| 3 | 23,5 | 6,0 | 1,6 | 1,4 | 2049,8 |
| 4 | 645,7 | 185,4 | 20,3 | 21,7 | 52272,4 |
| 5 | 66,8 | 26,5 | 1,8 | 2,1 | 4491,4 |
| 6 | 241,1 | 97,6 | 4,2 | 4,9 | 16188,1 |
| 7 | 68,9 | 21,9 | 4,9 | 4,9 | 5369,8 |
| 8 | 56,1 | 22,0 | 1,3 | 1,4 | 4064,0 |
| 9 | 143,7 | 48,9 | 2,7 | 2,8 | 10483,6 |
| 10 | 846,4 | 414,4 | 0,5 | 0,7 | 47400,9 |
| Общий итог | 2349,6 | 918,5 | 49,1 | 53,2 | 160465,9 |

Таблица 11. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе ливневых очистных сооружений по варианту 1

| Наименование очистных сооружений | Площадь (F) всего, га | Площадь (Fy), очищаемая от снега, га | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОС №3 | 2349,6 | 918,5 | 160465,9 |
| Общий итог | 2349,6 | 918,5 | 160465,9 |

Таблица 12. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе канализационных насосных станций по варианту 1

| Наименование | Стоки | м3/сут | л/с |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 | 8 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 | 24 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 | 52 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 | 62 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 | 121 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 | 83 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 47 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 47 |
| КНС (Б.1) | Бассейн №(1, 2) + (6, 7, 8, 9) | 54251 | 628 |
| КНС (Б.6) | Бассейн №6, 7, 8, 9 | 36106 | 418 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №1-9 | 113065 | 1309 |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 | 8 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 | 24 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 | 52 |

# Прогноз объема поверхностных сточных вод

## Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении поверхностных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяют по формуле:

где,

Wд – количество дождевых стоков (от осадков теплого времени года), м3

Wт – количество стоков талых вод (от осадков холодного времени года), м3

Wм – количество поливомоечных вод, м3

где - площадь стока коллектора, га;

- слой осадков, мм, за теплый период года, определен по СП 131.13330 равным 311 мм;

- слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определен по СП 131.13330 равным 95 мм;

и  - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод , стекающих с селитебных территорий бассейнов канализования, общий коэффициент стока для общей площади стока рассчитан как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности согласно данным СП 32.13330.2012, представленных в таблице 13.

Таблица 13. Значения коэффициента стока для разного вида поверхностей

| Вид поверхности или площади стока | Общий коэффициент стока |
| --- | --- |
| Кровли и асфальтобетонные покрытия | 0,6-0,7 |
| Булыжные или щебеночные мостовые | 0,4-0,5 |
| Кварталы города без дорожных покрытий, небольшие скверы, бульвары | 0,2-0,3 |
| Газоны | 0,1 |
| Кварталы с современной застройкой | 0,3-0,4 |
| Средние города | 0,3-0,4 |
| Небольшие города и поселки | 0,25-0,3 |

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока  с селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей принят равным 0,6.

Общий годовой объем поливомоечных вод , м3, стекающих с площади стока, определен по формуле:

м

где

m - удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 0,2-1,5 л/м2 на одну мойку);

k - среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

м - площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

- коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Результаты вычислений представлены в таблице 14.

Таблица 14. Результаты расчетов среднегодовых объемов сточных вод

| № п/п | № бассейна | № подбассейна | Площадь (F) всего, га | Площадь по видам поверхности, Га | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке (Fм), га | Слой осадков , мм | Общ.коэф стока дождевых вод (Ψд) | Общ.коэф стока дождевых вод (Ψт) | Коэф стока дождевых вод (Ψм) | Среднегодовое количество дождевых вод (Wд), м3 | Среднегодовое количество талых вод (Wт), м3 | Среднегодовое количество поливомоечных вод (Wм), м3 | Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, (Wr), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные покрытия | Кровли | Грунтовые поверхности, газоны |  | за теплый период года (hд) | за холодный период года (ht) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1.1 | 17,3 | 2,3 | 2,5 | 12,5 | 1,36 | 401 | 69 | 0,242 | 0,6 | 0,5 | 16780 | 7160 | 866 | 24806 |
| 2 | 1 | 1.2 | 8,2 | 3,2 | 1,4 | 3,6 | 1,90 | 401 | 69 | 0,382 | 0,6 | 0,5 | 12570 | 3396 | 1211 | 17176 |
| 3 | 1 | 1.3 | 14,1 | 2,3 | 1,7 | 10,0 | 1,38 | 401 | 69 | 0,245 | 0,6 | 0,5 | 13801 | 5818 | 880 | 20498 |
| 4 | 1 | 1.4 | 7,1 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 1,23 | 401 | 69 | 0,333 | 0,6 | 0,5 | 9530 | 2959 | 783 | 13272 |
| 5 | 1 | 1.5 | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 2,8 | 0,94 | 401 | 69 | 0,326 | 0,6 | 0,5 | 6611 | 2096 | 597 | 9304 |
| 6 | 1 | 1.6 | 5,3 | 1,1 | 0,7 | 3,6 | 0,63 | 401 | 69 | 0,267 | 0,6 | 0,5 | 5672 | 2194 | 402 | 8268 |
| 7 | 1 | 1.7 | 8,1 | 1,6 | 0,7 | 5,7 | 0,99 | 401 | 69 | 0,248 | 0,6 | 0,5 | 8050 | 3354 | 628 | 12032 |
| 8 | 1 | 1.8 | 43,2 | 8,5 | 2,4 | 32,4 | 5,09 | 401 | 69 | 0,227 | 0,6 | 0,5 | 39231 | 17881 | 3245 | 60357 |
| 9 | 1 | 1.9 | 14,5 | 3,8 | 2,6 | 8,1 | 2,30 | 401 | 69 | 0,326 | 0,6 | 0,5 | 19026 | 6017 | 1466 | 26510 |
| 10 | 1 | 1.10 | 8,7 | 1,9 | 1,0 | 5,8 | 1,13 | 401 | 69 | 0,269 | 0,6 | 0,5 | 9406 | 3612 | 718 | 13736 |
| 11 | 1 | 1.11 | 14,7 | 4,1 | 2,5 | 8,2 | 2,44 | 401 | 69 | 0,326 | 0,6 | 0,5 | 19281 | 6106 | 1557 | 26944 |
| 12 | 1 | 1.12 | 13,8 | 3,6 | 2,3 | 7,9 | 2,17 | 401 | 69 | 0,318 | 0,6 | 0,5 | 17512 | 5694 | 1380 | 24586 |
| 13 | 1 | 1.13 | 6,3 | 1,6 | 0,6 | 4,1 | 0,95 | 401 | 69 | 0,273 | 0,6 | 0,5 | 6848 | 2592 | 608 | 10047 |
| 14 | 1 | 1.14 | 11,3 | 4,4 | 1,4 | 5,6 | 2,65 | 401 | 69 | 0,357 | 0,6 | 0,5 | 16255 | 4697 | 1687 | 22640 |
| 15 | 1 | 1.15 | 6,9 | 2,2 | 0,8 | 3,8 | 1,34 | 401 | 69 | 0,326 | 0,6 | 0,5 | 9008 | 2850 | 857 | 12715 |
| 16 | 1 | 1.16 | 28,7 | 8,2 | 3,6 | 16,9 | 4,91 | 401 | 69 | 0,308 | 0,6 | 0,5 | 35357 | 11865 | 3132 | 50355 |
| 17 | 1 | 1.17 | 22,6 | 6,2 | 3,3 | 13,1 | 3,73 | 401 | 69 | 0,314 | 0,6 | 0,5 | 28519 | 9370 | 2380 | 40269 |
| 18 | 1 | 1.18 | 13,1 | 3,0 | 2,1 | 8,1 | 1,78 | 401 | 69 | 0,295 | 0,6 | 0,5 | 15520 | 5436 | 1134 | 22091 |
| 19 | 2 | 2.1 | 8,3 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | 0,86 | 401 | 69 | 0,269 | 0,6 | 0,5 | 8930 | 3431 | 549 | 12910 |
| 20 | 3 | 3.1 | 14,2 | 3,0 | 1,7 | 9,4 | 1,82 | 401 | 69 | 0,270 | 0,6 | 0,5 | 15347 | 5873 | 1159 | 22379 |
| 21 | 3 | 3.2 | 9,3 | 0,7 | 0,5 | 8,1 | 0,42 | 401 | 69 | 0,167 | 0,6 | 0,5 | 6223 | 3851 | 269 | 10343 |
| 22 | 4 | 4.1 | 14,6 | 3,5 | 2,8 | 8,3 | 2,08 | 401 | 69 | 0,318 | 0,6 | 0,5 | 18660 | 6050 | 1326 | 26037 |
| 23 | 4 | 4.2 | 41,5 | 7,0 | 5,8 | 28,7 | 4,18 | 401 | 69 | 0,257 | 0,6 | 0,5 | 42723 | 17170 | 2666 | 62559 |
| 24 | 4 | 4.3 | 14,8 | 2,0 | 2,2 | 10,6 | 1,23 | 401 | 69 | 0,246 | 0,6 | 0,5 | 14580 | 6131 | 782 | 21492 |
| 25 | 4 | 4.4 | 6,3 | 1,1 | 0,6 | 4,5 | 0,68 | 401 | 69 | 0,244 | 0,6 | 0,5 | 6119 | 2593 | 434 | 9146 |
| 26 | 4 | 4.5 | 39,5 | 7,3 | 4,2 | 28,1 | 4,36 | 401 | 69 | 0,247 | 0,6 | 0,5 | 39084 | 16348 | 2779 | 58211 |
| 27 | 4 | 4.6 | 34,1 | 5,2 | 4,8 | 24,0 | 3,15 | 401 | 69 | 0,250 | 0,6 | 0,5 | 34268 | 14124 | 2007 | 50398 |
| 28 | 4 | 4.7 | 13,1 | 2,8 | 1,5 | 8,8 | 1,71 | 401 | 69 | 0,267 | 0,6 | 0,5 | 14049 | 5440 | 1090 | 20578 |
| 29 | 4 | 4.8 | 4,1 | 0,5 | 0,7 | 2,9 | 0,32 | 401 | 69 | 0,256 | 0,6 | 0,5 | 4251 | 1713 | 205 | 6169 |
| 30 | 4 | 4.9 | 10,0 | 1,5 | 1,1 | 7,4 | 0,90 | 401 | 69 | 0,231 | 0,6 | 0,5 | 9278 | 4145 | 571 | 13993 |
| 31 | 4 | 4.10 | 4,2 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 0,74 | 401 | 69 | 0,331 | 0,6 | 0,5 | 5585 | 1740 | 473 | 7799 |
| 32 | 4 | 4.11 | 17,5 | 2,8 | 2,7 | 12,0 | 1,68 | 401 | 69 | 0,260 | 0,6 | 0,5 | 18265 | 7240 | 1069 | 26574 |
| 33 | 4 | 4.12 | 14,8 | 2,8 | 1,7 | 10,3 | 1,67 | 401 | 69 | 0,254 | 0,6 | 0,5 | 15104 | 6128 | 1067 | 22300 |
| 34 | 4 | 4.13 | 24,7 | 4,8 | 3,0 | 16,9 | 2,90 | 401 | 69 | 0,262 | 0,6 | 0,5 | 25946 | 10240 | 1849 | 38035 |
| 35 | 4 | 4.14 | 29,7 | 5,7 | 4,6 | 19,5 | 3,39 | 401 | 69 | 0,275 | 0,6 | 0,5 | 32753 | 12286 | 2163 | 47202 |
| 36 | 4 | 4.15 | 19,5 | 5,4 | 2,2 | 12,0 | 3,22 | 401 | 69 | 0,296 | 0,6 | 0,5 | 23170 | 8085 | 2052 | 33307 |
| 37 | 4 | 4.16 | 11,4 | 2,9 | 2,0 | 6,5 | 1,75 | 401 | 69 | 0,320 | 0,6 | 0,5 | 14652 | 4723 | 1113 | 20487 |
| 38 | 4 | 4.17 | 10,0 | 2,8 | 1,0 | 6,2 | 1,67 | 401 | 69 | 0,292 | 0,6 | 0,5 | 11702 | 4143 | 1065 | 16909 |
| 39 | 4 | 4.18 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 0,70 | 401 | 69 | 0,312 | 0,6 | 0,5 | 6497 | 2152 | 446 | 9095 |
| 40 | 4 | 4.19 | 9,0 | 2,0 | 1,1 | 6,0 | 1,18 | 401 | 69 | 0,270 | 0,6 | 0,5 | 9796 | 3747 | 752 | 14295 |
| 41 | 4 | 4.20 | 14,2 | 3,2 | 3,1 | 8,0 | 1,90 | 401 | 69 | 0,323 | 0,6 | 0,5 | 18415 | 5886 | 1209 | 25511 |
| 42 | 4 | 4.21 | 9,7 | 2,6 | 0,9 | 6,2 | 1,57 | 401 | 69 | 0,285 | 0,6 | 0,5 | 11121 | 4032 | 1001 | 16153 |
| 43 | 4 | 4.22 | 2,8 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 1,13 | 401 | 69 | 0,465 | 0,6 | 0,5 | 5141 | 1142 | 718 | 7000 |
| 44 | 4 | 4.23 | 10,6 | 3,7 | 0,9 | 6,0 | 2,24 | 401 | 69 | 0,319 | 0,6 | 0,5 | 13551 | 4390 | 1426 | 19367 |
| 45 | 4 | 4.24 | 20,0 | 5,4 | 2,5 | 12,1 | 3,26 | 401 | 69 | 0,299 | 0,6 | 0,5 | 24038 | 8288 | 2077 | 34404 |
| 46 | 4 | 4.25 | 22,9 | 4,8 | 2,8 | 15,3 | 2,85 | 401 | 69 | 0,268 | 0,6 | 0,5 | 24668 | 9489 | 1820 | 35977 |
| 47 | 4 | 4.26 | 15,7 | 5,8 | 2,1 | 7,8 | 3,51 | 401 | 69 | 0,355 | 0,6 | 0,5 | 22356 | 6501 | 2237 | 31094 |
| 48 | 4 | 4.27 | 155,4 | 18,2 | 15,6 | 121,6 | 10,92 | 401 | 69 | 0,211 | 0,6 | 0,5 | 131404 | 64342 | 6964 | 202710 |
| 49 | 4 | 4.28 | 6,9 | 1,4 | 1,7 | 3,8 | 0,81 | 401 | 69 | 0,329 | 0,6 | 0,5 | 9085 | 2849 | 517 | 12452 |
| 50 | 4 | 4.29 | 3,3 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 0,11 | 401 | 69 | 0,249 | 0,6 | 0,5 | 3328 | 1379 | 72 | 4779 |
| 51 | 4 | 4.30 | 4,9 | 0,5 | 1,0 | 3,4 | 0,32 | 401 | 69 | 0,255 | 0,6 | 0,5 | 5055 | 2046 | 201 | 7303 |
| 52 | 4 | 4.31 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 401 | 69 | 0,000 | 0,6 | 0,5 | 0 | 22774 | 0 | 22774 |
| 53 | 5 | 5.1 | 35,5 | 9,0 | 5,0 | 21,5 | 5,39 | 401 | 69 | 0,300 | 0,6 | 0,5 | 42664 | 14688 | 3438 | 60790 |
| 54 | 5 | 5.2 | 20,0 | 4,6 | 3,7 | 11,6 | 2,79 | 401 | 69 | 0,312 | 0,6 | 0,5 | 24996 | 8264 | 1777 | 35037 |
| 55 | 5 | 5.3 | 11,4 | 2,2 | 2,0 | 7,2 | 1,35 | 401 | 69 | 0,289 | 0,6 | 0,5 | 13227 | 4718 | 858 | 18804 |
| 56 | 6 | 6.1 | 69,6 | 12,1 | 14,8 | 42,7 | 7,25 | 401 | 69 | 0,297 | 0,6 | 0,5 | 82998 | 28817 | 4625 | 116440 |
| 57 | 6 | 6.2 | 6,9 | 1,3 | 0,3 | 5,4 | 0,76 | 401 | 69 | 0,213 | 0,6 | 0,5 | 5874 | 2854 | 482 | 9210 |
| 58 | 6 | 6.3 | 11,0 | 4,8 | 1,5 | 4,7 | 2,88 | 401 | 69 | 0,389 | 0,6 | 0,5 | 17218 | 4570 | 1836 | 23625 |
| 59 | 6 | 6.4 | 49,7 | 13,3 | 6,4 | 30,0 | 7,96 | 401 | 69 | 0,301 | 0,6 | 0,5 | 59914 | 20570 | 5073 | 85558 |
| 60 | 6 | 6.5 | 20,4 | 5,2 | 1,9 | 13,3 | 3,10 | 401 | 69 | 0,275 | 0,6 | 0,5 | 22481 | 8435 | 1976 | 32892 |
| 61 | 6 | 6.6 | 13,5 | 4,0 | 2,4 | 7,1 | 2,41 | 401 | 69 | 0,340 | 0,6 | 0,5 | 18475 | 5609 | 1537 | 25621 |
| 62 | 6 | 6.7 | 70,0 | 19,6 | 10,1 | 40,3 | 11,75 | 401 | 69 | 0,315 | 0,6 | 0,5 | 88386 | 28976 | 7491 | 124853 |
| 63 | 7 | 7.1 | 11,4 | 2,5 | 0,6 | 8,3 | 1,53 | 401 | 69 | 0,238 | 0,6 | 0,5 | 10944 | 4740 | 973 | 16657 |
| 64 | 7 | 7.2 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 0,34 | 401 | 69 | 0,213 | 0,6 | 0,5 | 2614 | 1270 | 215 | 4098 |
| 65 | 7 | 7.3 | 8,4 | 1,9 | 0,7 | 5,8 | 1,13 | 401 | 69 | 0,256 | 0,6 | 0,5 | 8652 | 3489 | 719 | 12860 |
| 66 | 7 | 7.4 | 16,0 | 3,0 | 2,2 | 10,8 | 1,78 | 401 | 69 | 0,265 | 0,6 | 0,5 | 17035 | 6643 | 1136 | 24815 |
| 67 | 7 | 7.5 | 9,7 | 2,5 | 1,5 | 5,6 | 1,52 | 401 | 69 | 0,312 | 0,6 | 0,5 | 12112 | 4011 | 969 | 17093 |
| 68 | 7 | 7.6 | 8,0 | 2,0 | 1,4 | 4,6 | 1,20 | 401 | 69 | 0,314 | 0,6 | 0,5 | 10127 | 3325 | 766 | 14219 |
| 69 | 7 | 7.7 | 12,1 | 2,0 | 0,8 | 9,3 | 1,21 | 401 | 69 | 0,218 | 0,6 | 0,5 | 10595 | 5026 | 772 | 16393 |
| 70 | 8 | 8.1 | 29,9 | 5,8 | 7,3 | 16,8 | 3,46 | 401 | 69 | 0,323 | 0,6 | 0,5 | 38717 | 12367 | 2203 | 53287 |
| 71 | 8 | 8.2 | 26,2 | 4,8 | 4,2 | 17,3 | 2,85 | 401 | 69 | 0,274 | 0,6 | 0,5 | 28842 | 10861 | 1819 | 41521 |
| 72 | 9 | 9.1 | 27,3 | 4,2 | 3,0 | 20,1 | 2,51 | 401 | 69 | 0,234 | 0,6 | 0,5 | 25575 | 11290 | 1602 | 38468 |
| 73 | 9 | 9.2 | 23,1 | 2,9 | 2,1 | 18,1 | 1,76 | 401 | 69 | 0,210 | 0,6 | 0,5 | 19519 | 9581 | 1124 | 30224 |
| 74 | 9 | 9.3 | 49,7 | 11,5 | 7,0 | 31,2 | 6,92 | 401 | 69 | 0,289 | 0,6 | 0,5 | 57608 | 20576 | 4411 | 82594 |
| 75 | 9 | 9.4 | 43,6 | 12,6 | 5,6 | 25,4 | 7,56 | 401 | 69 | 0,311 | 0,6 | 0,5 | 54418 | 18065 | 4818 | 77301 |
| 76 | 10 | 10.1 | 846,4 | 326,6 | 87,8 | 432,1 | 195,97 | 401 | 69 | 0,347 | 0,6 | 0,5 | 1177318 | 350428 | 124928 | 1652674 |
|  | ИТОГО |  | 2350 | 636 | 283 | 1376 | 381,51 |  |  |  |  |  | 2784431 | 972736 | 243212 | 4000378 |

Объем дождевого стока от расчетного дождя , м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определен по формуле:

где

- площадь стока, га;

- максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объеме, мм;

- средний коэффициент стока для расчетного дождя (определена как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока  для разного вида поверхностей по таблице 15).

Величина  для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы принята в размере 7 мм как обеспечивающая прием на очистку не менее 70% годового объема поверхностного стока для большинства территорий Российской Федерации (п.7.3.4. СП 32.13330.2012).

Таблица 15. Значения коэффициента стока Ψi и коэффициента покрова z для разного вида поверхностей

| Вид поверхности стока | Коэффициент покрова, z | Постоянный коэффициент стока |
| --- | --- | --- |
| Кровли и асфальтбетонные покрытия (водонепроницаемые поверхности) | 0,33-0,23 Принимается по таблице 10 | 0,95 |
| Брусчатые мостовые и щебеночные покрытия | 0,224 | 0,6 |
| Булыжные мостовые | 0,145 | 0,45 |
| Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими материалами | 0,123 | 0,4 |
| Гравийные садово-парковые дорожки | 0,09 | 0,3 |
| Грунтовые поверхности (спланированные) | 0,064 | 0,2 |
| Газоны | 0,038 | 0,1 |

Таблица 16. Значения коэффициента покрова для разных значений параметров А и n

| Параметр n | Коэффициент z при параметре A |
| --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Менее 0,65 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 0,65 и более | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |

Максимальный суточный объем талых вод , м3, в середине периода снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с селитебных территорий и промышленных предприятий, определен по формуле:

где

- площадь стока, га;

- общий коэффициент стока талых вод (принят в размере 0,7);

- слой осадков заданной обеспеченности (для II климатического района принято в размере 20 мм при обеспеченности 50%);

- коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, принят равным 0,8;

- коэффициент, учитывающий уборку снега, приближенно следует принимать равным:

,

где - площадь общей территории , очищаемой от снега.

Результаты расчетов представлены в таблицах 17-20.

Таблица 17. Результаты расчета объема дождевого стока от расчетного дождя по 1 варианту развития

| № п/п | ЛОС | № бассейна | № подбассейна | Площадь (F) всего, га | Площадь по видам поверхности, Га | Максимальный слой осадков (ha) , мм | Общ.коэф стока дождевых вод (Ψmid) | Объем дождевого стока от расчетного дождя (Wоч), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные покрытия | Кровли | Грунтовые поверхности, газоны |  |  |  |
| 1 | ЛОС №1 | 1 | 1.1 | 17,3 | 2,3 | 2,5 | 12,5 | 7 | 0,34 | 407,2 |
| 2 | ЛОС №1 | 1 | 1.2 | 8,2 | 3,2 | 1,4 | 3,6 | 7 | 0,57 | 329,5 |
| 3 | ЛОС №1 | 1 | 1.3 | 14,1 | 2,3 | 1,7 | 10,0 | 7 | 0,34 | 336,6 |
| 4 | ЛОС №1 | 1 | 1.4 | 7,1 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 7 | 0,49 | 244,9 |
| 5 | ЛОС №1 | 1 | 1.5 | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 2,8 | 7 | 0,48 | 169,7 |
| 6 | ЛОС №1 | 1 | 1.6 | 5,3 | 1,1 | 0,7 | 3,6 | 7 | 0,38 | 140,7 |
| 7 | ЛОС №1 | 1 | 1.7 | 8,1 | 1,6 | 0,7 | 5,7 | 7 | 0,35 | 197,5 |
| 8 | ЛОС №1 | 1 | 1.8 | 43,2 | 8,5 | 2,4 | 32,4 | 7 | 0,31 | 947,0 |
| 9 | ЛОС №1 | 1 | 1.9 | 14,5 | 3,8 | 2,6 | 8,1 | 7 | 0,48 | 487,1 |
| 10 | ЛОС №1 | 1 | 1.10 | 8,7 | 1,9 | 1,0 | 5,8 | 7 | 0,38 | 233,9 |
| 11 | ЛОС №1 | 1 | 1.11 | 14,7 | 4,1 | 2,5 | 8,2 | 7 | 0,48 | 494,0 |
| 12 | ЛОС №1 | 1 | 1.12 | 13,8 | 3,6 | 2,3 | 7,9 | 7 | 0,46 | 446,9 |
| 13 | ЛОС №1 | 1 | 1.13 | 6,3 | 1,6 | 0,6 | 4,1 | 7 | 0,39 | 171,2 |
| 14 | ЛОС №1 | 1 | 1.14 | 11,3 | 4,4 | 1,4 | 5,6 | 7 | 0,53 | 423,5 |
| 15 | ЛОС №1 | 1 | 1.15 | 6,9 | 2,2 | 0,8 | 3,8 | 7 | 0,48 | 231,6 |
| 16 | ЛОС №1 | 1 | 1.16 | 28,7 | 8,2 | 3,6 | 16,9 | 7 | 0,45 | 900,3 |
| 17 | ЛОС №1 | 1 | 1.17 | 22,6 | 6,2 | 3,3 | 13,1 | 7 | 0,46 | 727,5 |
| 18 | ЛОС №1 | 1 | 1.18 | 13,1 | 3,0 | 2,1 | 8,1 | 7 | 0,43 | 391,3 |
| 19 | ЛОС №1 | 2 | 2.1 | 8,3 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | 7 | 0,38 | 221,3 |
| 20 | ЛОС №3 | 3 | 3.1 | 14,2 | 3,0 | 1,7 | 9,4 | 7 | 0,38 | 381,8 |
| 21 | ЛОС №3 | 3 | 3.2 | 9,3 | 0,7 | 0,5 | 8,1 | 7 | 0,21 | 137,9 |
| 22 | ЛОС №3 | 4 | 4.1 | 14,6 | 3,5 | 2,8 | 8,3 | 7 | 0,46 | 475,5 |
| 23 | ЛОС №3 | 4 | 4.2 | 41,5 | 7,0 | 5,8 | 28,7 | 7 | 0,36 | 1050,8 |
| 24 | ЛОС №3 | 4 | 4.3 | 14,8 | 2,0 | 2,2 | 10,6 | 7 | 0,34 | 354,9 |
| 25 | ЛОС №3 | 4 | 4.4 | 6,3 | 1,1 | 0,6 | 4,5 | 7 | 0,34 | 149,4 |
| 26 | ЛОС №3 | 4 | 4.5 | 39,5 | 7,3 | 4,2 | 28,1 | 7 | 0,35 | 956,4 |
| 27 | ЛОС №3 | 4 | 4.6 | 34,1 | 5,2 | 4,8 | 24,0 | 7 | 0,35 | 838,3 |
| 28 | ЛОС №3 | 4 | 4.7 | 13,1 | 2,8 | 1,5 | 8,8 | 7 | 0,38 | 349,0 |
| 29 | ЛОС №3 | 4 | 4.8 | 4,1 | 0,5 | 0,7 | 2,9 | 7 | 0,36 | 104,1 |
| 30 | ЛОС №3 | 4 | 4.9 | 10,0 | 1,5 | 1,1 | 7,4 | 7 | 0,32 | 223,7 |
| 31 | ЛОС №3 | 4 | 4.10 | 4,2 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 7 | 0,49 | 143,5 |
| 32 | ЛОС №3 | 4 | 4.11 | 17,5 | 2,8 | 2,7 | 12,0 | 7 | 0,37 | 449,9 |
| 33 | ЛОС №3 | 4 | 4.12 | 14,8 | 2,8 | 1,7 | 10,3 | 7 | 0,36 | 371,6 |
| 34 | ЛОС №3 | 4 | 4.13 | 24,7 | 4,8 | 3,0 | 16,9 | 7 | 0,37 | 641,5 |
| 35 | ЛОС №3 | 4 | 4.14 | 29,7 | 5,7 | 4,6 | 19,5 | 7 | 0,39 | 815,7 |
| 36 | ЛОС №3 | 4 | 4.15 | 19,5 | 5,4 | 2,2 | 12,0 | 7 | 0,43 | 586,7 |
| 37 | ЛОС №3 | 4 | 4.16 | 11,4 | 2,9 | 2,0 | 6,5 | 7 | 0,47 | 374,1 |
| 38 | ЛОС №3 | 4 | 4.17 | 10,0 | 2,8 | 1,0 | 6,2 | 7 | 0,42 | 295,8 |
| 39 | ЛОС №3 | 4 | 4.18 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 7 | 0,45 | 165,0 |
| 40 | ЛОС №3 | 4 | 4.19 | 9,0 | 2,0 | 1,1 | 6,0 | 7 | 0,38 | 243,8 |
| 41 | ЛОС №3 | 4 | 4.20 | 14,2 | 3,2 | 3,1 | 8,0 | 7 | 0,47 | 469,5 |
| 42 | ЛОС №3 | 4 | 4.21 | 9,7 | 2,6 | 0,9 | 6,2 | 7 | 0,41 | 280,1 |
| 43 | ЛОС №3 | 4 | 4.22 | 2,8 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 7 | 0,72 | 138,7 |
| 44 | ЛОС №3 | 4 | 4.23 | 10,6 | 3,7 | 0,9 | 6,0 | 7 | 0,47 | 348,1 |
| 45 | ЛОС №3 | 4 | 4.24 | 20,0 | 5,4 | 2,5 | 12,1 | 7 | 0,43 | 609,4 |
| 46 | ЛОС №3 | 4 | 4.25 | 22,9 | 4,8 | 2,8 | 15,3 | 7 | 0,38 | 613,0 |
| 47 | ЛОС №3 | 4 | 4.26 | 15,7 | 5,8 | 2,1 | 7,8 | 7 | 0,53 | 581,5 |
| 48 | ЛОС №3 | 4 | 4.27 | 155,4 | 18,2 | 15,6 | 121,6 | 7 | 0,29 | 3100,8 |
| 49 | ЛОС №3 | 4 | 4.28 | 6,9 | 1,4 | 1,7 | 3,8 | 7 | 0,48 | 231,8 |
| 50 | ЛОС №3 | 4 | 4.29 | 3,3 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 7 | 0,35 | 80,6 |
| 51 | ЛОС №3 | 4 | 4.30 | 4,9 | 0,5 | 1,0 | 3,4 | 7 | 0,36 | 123,5 |
| 52 | ЛОС №3 | 4 | 4.31 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,00 | 0,0 |
| 53 | ЛОС №3 | 5 | 5.1 | 35,5 | 9,0 | 5,0 | 21,5 | 7 | 0,44 | 1080,4 |
| 54 | ЛОС №3 | 5 | 5.2 | 20,0 | 4,6 | 3,7 | 11,6 | 7 | 0,45 | 635,2 |
| 55 | ЛОС №2 | 5 | 5.3 | 11,4 | 2,2 | 2,0 | 7,2 | 7 | 0,42 | 331,9 |
| 56 | ЛОС №2 | 6 | 6.1 | 69,6 | 12,1 | 14,8 | 42,7 | 7 | 0,43 | 2086,8 |
| 57 | ЛОС №2 | 6 | 6.2 | 6,9 | 1,3 | 0,3 | 5,4 | 7 | 0,29 | 139,9 |
| 58 | ЛОС №2 | 6 | 6.3 | 11,0 | 4,8 | 1,5 | 4,7 | 7 | 0,59 | 453,3 |
| 59 | ЛОС №2 | 6 | 6.4 | 49,7 | 13,3 | 6,4 | 30,0 | 7 | 0,44 | 1519,2 |
| 60 | ЛОС №2 | 6 | 6.5 | 20,4 | 5,2 | 1,9 | 13,3 | 7 | 0,39 | 562,8 |
| 61 | ЛОС №2 | 6 | 6.6 | 13,5 | 4,0 | 2,4 | 7,1 | 7 | 0,50 | 476,2 |
| 62 | ЛОС №2 | 6 | 6.7 | 70,0 | 19,6 | 10,1 | 40,3 | 7 | 0,46 | 2255,9 |
| 63 | ЛОС №2 | 7 | 7.1 | 11,4 | 2,5 | 0,6 | 8,3 | 7 | 0,33 | 267,2 |
| 64 | ЛОС №2 | 7 | 7.2 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 7 | 0,29 | 62,2 |
| 65 | ЛОС №2 | 7 | 7.3 | 8,4 | 1,9 | 0,7 | 5,8 | 7 | 0,36 | 213,7 |
| 66 | ЛОС №2 | 7 | 7.4 | 16,0 | 3,0 | 2,2 | 10,8 | 7 | 0,38 | 421,6 |
| 67 | ЛОС №2 | 7 | 7.5 | 9,7 | 2,5 | 1,5 | 5,6 | 7 | 0,45 | 308,4 |
| 68 | ЛОС №2 | 7 | 7.6 | 8,0 | 2,0 | 1,4 | 4,6 | 7 | 0,46 | 257,9 |
| 69 | ЛОС №2 | 7 | 7.7 | 12,1 | 2,0 | 0,8 | 9,3 | 7 | 0,30 | 253,0 |
| 70 | ЛОС №2 | 8 | 8.1 | 29,9 | 5,8 | 7,3 | 16,8 | 7 | 0,47 | 985,2 |
| 71 | ЛОС №2 | 8 | 8.2 | 26,2 | 4,8 | 4,2 | 17,3 | 7 | 0,39 | 717,3 |
| 72 | ЛОС №2 | 9 | 9.1 | 27,3 | 4,2 | 3,0 | 20,1 | 7 | 0,32 | 618,2 |
| 73 | ЛОС №2 | 9 | 9.2 | 23,1 | 2,9 | 2,1 | 18,1 | 7 | 0,28 | 460,9 |
| 74 | ЛОС №2 | 9 | 9.3 | 49,7 | 11,5 | 7,0 | 31,2 | 7 | 0,42 | 1449,4 |
| 75 | ЛОС №2 | 9 | 9.4 | 43,6 | 12,6 | 5,6 | 25,4 | 7 | 0,45 | 1387,8 |
| 76 | ЛОС №3 | 10 | 10.1 | 846,4 | 326,6 | 87,8 | 432,1 | 7 | 0,52 | 30581,4 |
|  |  | ИТОГО |  | 2349,6 | 635,8 | 282,7 | 1376,1 |  |  | 70713,97 |

Таблица 18. Результаты расчета объема талых вод от расчетного дождя по 1 варианту развития

| № п/п | ЛОС | № бассейна | № подбассейна | Площадь (F) всего, га | Площадь (Fy), очищаемая от снега, га | Коэффициент Ky | Общ.коэф стока талых вод (Ψт) | Слой осадков (hтр), мм | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОС №1 | 1 | 1.1 | 17,3 | 4,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1355,9 |
| 2 | ЛОС №1 | 1 | 1.2 | 8,2 | 4,6 | 0,4 | 0,70 | 20,00 | 367,4 |
| 3 | ЛОС №1 | 1 | 1.3 | 14,1 | 4,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1101,7 |
| 4 | ЛОС №1 | 1 | 1.4 | 7,1 | 3,3 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 400,2 |
| 5 | ЛОС №1 | 1 | 1.5 | 5,1 | 2,3 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 340,2 |
| 6 | ЛОС №1 | 1 | 1.6 | 5,3 | 1,7 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 415,4 |
| 7 | ЛОС №1 | 1 | 1.7 | 8,1 | 2,4 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 635,1 |
| 8 | ЛОС №1 | 1 | 1.8 | 43,2 | 10,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 3386,2 |
| 9 | ЛОС №1 | 1 | 1.9 | 14,5 | 6,5 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 976,6 |
| 10 | ЛОС №1 | 1 | 1.10 | 8,7 | 2,9 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 684,0 |
| 11 | ЛОС №1 | 1 | 1.11 | 14,7 | 6,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 991,1 |
| 12 | ЛОС №1 | 1 | 1.12 | 13,8 | 5,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 924,2 |
| 13 | ЛОС №1 | 1 | 1.13 | 6,3 | 2,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 490,8 |
| 14 | ЛОС №1 | 1 | 1.14 | 11,3 | 5,8 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 635,4 |
| 15 | ЛОС №1 | 1 | 1.15 | 6,9 | 3,1 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 462,6 |
| 16 | ЛОС №1 | 1 | 1.16 | 28,7 | 11,8 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1926,0 |
| 17 | ЛОС №1 | 1 | 1.17 | 22,6 | 9,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1520,9 |
| 18 | ЛОС №1 | 1 | 1.18 | 13,1 | 5,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 882,3 |
| 19 | ЛОС №1 | 2 | 2.1 | 8,3 | 2,7 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 649,7 |
| 20 | ЛОС №3 | 3 | 3.1 | 14,2 | 4,7 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1112,2 |
| 21 | ЛОС №3 | 3 | 3.2 | 9,3 | 1,2 | 0,9 | 0,70 | 20,00 | 937,6 |
| 22 | ЛОС №3 | 4 | 4.1 | 14,6 | 6,3 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 982,1 |
| 23 | ЛОС №3 | 4 | 4.2 | 41,5 | 12,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 3251,5 |
| 24 | ЛОС №3 | 4 | 4.3 | 14,8 | 4,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1161,0 |
| 25 | ЛОС №3 | 4 | 4.4 | 6,3 | 1,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 491,0 |
| 26 | ЛОС №3 | 4 | 4.5 | 39,5 | 11,4 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 3095,9 |
| 27 | ЛОС №3 | 4 | 4.6 | 34,1 | 10,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2674,6 |
| 28 | ЛОС №3 | 4 | 4.7 | 13,1 | 4,3 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1030,1 |
| 29 | ЛОС №3 | 4 | 4.8 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 324,4 |
| 30 | ЛОС №3 | 4 | 4.9 | 10,0 | 2,6 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 784,9 |
| 31 | ЛОС №3 | 4 | 4.10 | 4,2 | 1,9 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 235,4 |
| 32 | ЛОС №3 | 4 | 4.11 | 17,5 | 5,5 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1371,0 |
| 33 | ЛОС №3 | 4 | 4.12 | 14,8 | 4,5 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1160,5 |
| 34 | ЛОС №3 | 4 | 4.13 | 24,7 | 7,9 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1939,2 |
| 35 | ЛОС №3 | 4 | 4.14 | 29,7 | 10,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2326,5 |
| 36 | ЛОС №3 | 4 | 4.15 | 19,5 | 7,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1312,3 |
| 37 | ЛОС №3 | 4 | 4.16 | 11,4 | 4,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 766,6 |
| 38 | ЛОС №3 | 4 | 4.17 | 10,0 | 3,8 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 672,4 |
| 39 | ЛОС №3 | 4 | 4.18 | 5,2 | 2,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 349,4 |
| 40 | ЛОС №3 | 4 | 4.19 | 9,0 | 3,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 709,5 |
| 41 | ЛОС №3 | 4 | 4.20 | 14,2 | 6,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 955,4 |
| 42 | ЛОС №3 | 4 | 4.21 | 9,7 | 3,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 654,4 |
| 43 | ЛОС №3 | 4 | 4.22 | 2,8 | 2,0 | 0,3 | 0,70 | 20,00 | 92,6 |
| 44 | ЛОС №3 | 4 | 4.23 | 10,6 | 4,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 712,5 |
| 45 | ЛОС №3 | 4 | 4.24 | 20,0 | 7,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1345,2 |
| 46 | ЛОС №3 | 4 | 4.25 | 22,9 | 7,6 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1797,0 |
| 47 | ЛОС №3 | 4 | 4.26 | 15,7 | 7,9 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 879,4 |
| 48 | ЛОС №3 | 4 | 4.27 | 155,4 | 33,8 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 13925,2 |
| 49 | ЛОС №3 | 4 | 4.28 | 6,9 | 3,1 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 462,5 |
| 50 | ЛОС №3 | 4 | 4.29 | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 261,2 |
| 51 | ЛОС №3 | 4 | 4.30 | 4,9 | 1,5 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 387,5 |
| 52 | ЛОС №3 | 4 | 4.31 | 55,0 | 0,0 | 1 | 0,70 | 20,00 | 6161,0 |
| 53 | ЛОС №3 | 5 | 5.1 | 35,5 | 14,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 2384,1 |
| 54 | ЛОС №3 | 5 | 5.2 | 20,0 | 8,3 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1341,4 |
| 55 | ЛОС №3 | 5 | 5.3 | 11,4 | 4,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 765,9 |
| 56 | ЛОС №2 | 6 | 6.1 | 69,6 | 26,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 4677,6 |
| 57 | ЛОС №2 | 6 | 6.2 | 6,9 | 1,5 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 617,6 |
| 58 | ЛОС №2 | 6 | 6.3 | 11,0 | 6,3 | 0,4 | 0,70 | 20,00 | 494,5 |
| 59 | ЛОС №2 | 6 | 6.4 | 49,7 | 19,7 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 3339,0 |
| 60 | ЛОС №2 | 6 | 6.5 | 20,4 | 7,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1597,3 |
| 61 | ЛОС №2 | 6 | 6.6 | 13,5 | 6,4 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 758,7 |
| 62 | ЛОС №2 | 6 | 6.7 | 70,0 | 29,7 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 4703,4 |
| 63 | ЛОС №2 | 7 | 7.1 | 11,4 | 3,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 897,6 |
| 64 | ЛОС №2 | 7 | 7.2 | 3,1 | 0,7 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 274,8 |
| 65 | ЛОС №2 | 7 | 7.3 | 8,4 | 2,6 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 660,8 |
| 66 | ЛОС №2 | 7 | 7.4 | 16,0 | 5,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1258,0 |
| 67 | ЛОС №2 | 7 | 7.5 | 9,7 | 4,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 651,1 |
| 68 | ЛОС №2 | 7 | 7.6 | 8,0 | 3,4 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 539,8 |
| 69 | ЛОС №2 | 7 | 7.7 | 12,1 | 2,8 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 1087,7 |
| 70 | ЛОС №2 | 8 | 8.1 | 29,9 | 13,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 2007,4 |
| 71 | ЛОС №2 | 8 | 8.2 | 26,2 | 9,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2056,7 |
| 72 | ЛОС №2 | 9 | 9.1 | 27,3 | 7,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2138,1 |
| 73 | ЛОС №2 | 9 | 9.2 | 23,1 | 5,0 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 2073,5 |
| 74 | ЛОС №2 | 9 | 9.3 | 49,7 | 18,5 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 3339,8 |
| 75 | ЛОС №2 | 9 | 9.4 | 43,6 | 18,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 2932,2 |
| 76 | ЛОС №3 | 10 | 10.1 | 846,4 | 414,4 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 47400,9 |
|  | ИТОГО |  |  | 2349,60 | 918,52 |  |  |  | 160465,9 |

Таблица 19. Результаты расчета объема дождевого стока от расчетного дождя по 2 варианту развития

| № п/п | ЛОС | № бассейна | № подбассейна | Площадь (F) всего, га | Площадь по видам поверхности, Га | Максимальный слой осадков (ha) , мм | Общ.коэф стока дождевых вод (Ψmid) | Объем дождевого стока от расчетного дождя (Wоч), м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные покрытия | Кровли | Грунтовые поверхности, газоны |  |  |  |
| 1 | ЛОС №3 | 1 | 1.1 | 17,3 | 2,3 | 2,5 | 12,5 | 7 | 0,34 | 407,2 |
| 2 | ЛОС №3 | 1 | 1.2 | 8,2 | 3,2 | 1,4 | 3,6 | 7 | 0,57 | 329,5 |
| 3 | ЛОС №3 | 1 | 1.3 | 14,1 | 2,3 | 1,7 | 10,0 | 7 | 0,34 | 336,6 |
| 4 | ЛОС №3 | 1 | 1.4 | 7,1 | 2,0 | 1,2 | 3,9 | 7 | 0,49 | 244,9 |
| 5 | ЛОС №3 | 1 | 1.5 | 5,1 | 1,6 | 0,7 | 2,8 | 7 | 0,48 | 169,7 |
| 6 | ЛОС №3 | 1 | 1.6 | 5,3 | 1,1 | 0,7 | 3,6 | 7 | 0,38 | 140,7 |
| 7 | ЛОС №3 | 1 | 1.7 | 8,1 | 1,6 | 0,7 | 5,7 | 7 | 0,35 | 197,5 |
| 8 | ЛОС №3 | 1 | 1.8 | 43,2 | 8,5 | 2,4 | 32,4 | 7 | 0,31 | 947,0 |
| 9 | ЛОС №3 | 1 | 1.9 | 14,5 | 3,8 | 2,6 | 8,1 | 7 | 0,48 | 487,1 |
| 10 | ЛОС №3 | 1 | 1.10 | 8,7 | 1,9 | 1,0 | 5,8 | 7 | 0,38 | 233,9 |
| 11 | ЛОС №3 | 1 | 1.11 | 14,7 | 4,1 | 2,5 | 8,2 | 7 | 0,48 | 494,0 |
| 12 | ЛОС №3 | 1 | 1.12 | 13,8 | 3,6 | 2,3 | 7,9 | 7 | 0,46 | 446,9 |
| 13 | ЛОС №3 | 1 | 1.13 | 6,3 | 1,6 | 0,6 | 4,1 | 7 | 0,39 | 171,2 |
| 14 | ЛОС №3 | 1 | 1.14 | 11,3 | 4,4 | 1,4 | 5,6 | 7 | 0,53 | 423,5 |
| 15 | ЛОС №3 | 1 | 1.15 | 6,9 | 2,2 | 0,8 | 3,8 | 7 | 0,48 | 231,6 |
| 16 | ЛОС №3 | 1 | 1.16 | 28,7 | 8,2 | 3,6 | 16,9 | 7 | 0,45 | 900,3 |
| 17 | ЛОС №3 | 1 | 1.17 | 22,6 | 6,2 | 3,3 | 13,1 | 7 | 0,46 | 727,5 |
| 18 | ЛОС №3 | 1 | 1.18 | 13,1 | 3,0 | 2,1 | 8,1 | 7 | 0,43 | 391,3 |
| 19 | ЛОС №3 | 2 | 2.1 | 8,3 | 1,4 | 1,3 | 5,5 | 7 | 0,38 | 221,3 |
| 20 | ЛОС №3 | 3 | 3.1 | 14,2 | 3,0 | 1,7 | 9,4 | 7 | 0,38 | 381,8 |
| 21 | ЛОС №3 | 3 | 3.2 | 9,3 | 0,7 | 0,5 | 8,1 | 7 | 0,21 | 137,9 |
| 22 | ЛОС №3 | 4 | 4.1 | 14,6 | 3,5 | 2,8 | 8,3 | 7 | 0,46 | 475,5 |
| 23 | ЛОС №3 | 4 | 4.2 | 41,5 | 7,0 | 5,8 | 28,7 | 7 | 0,36 | 1050,8 |
| 24 | ЛОС №3 | 4 | 4.3 | 14,8 | 2,0 | 2,2 | 10,6 | 7 | 0,34 | 354,9 |
| 25 | ЛОС №3 | 4 | 4.4 | 6,3 | 1,1 | 0,6 | 4,5 | 7 | 0,34 | 149,4 |
| 26 | ЛОС №3 | 4 | 4.5 | 39,5 | 7,3 | 4,2 | 28,1 | 7 | 0,35 | 956,4 |
| 27 | ЛОС №3 | 4 | 4.6 | 34,1 | 5,2 | 4,8 | 24,0 | 7 | 0,35 | 838,3 |
| 28 | ЛОС №3 | 4 | 4.7 | 13,1 | 2,8 | 1,5 | 8,8 | 7 | 0,38 | 349,0 |
| 29 | ЛОС №3 | 4 | 4.8 | 4,1 | 0,5 | 0,7 | 2,9 | 7 | 0,36 | 104,1 |
| 30 | ЛОС №3 | 4 | 4.9 | 10,0 | 1,5 | 1,1 | 7,4 | 7 | 0,32 | 223,7 |
| 31 | ЛОС №3 | 4 | 4.10 | 4,2 | 1,2 | 0,7 | 2,3 | 7 | 0,49 | 143,5 |
| 32 | ЛОС №3 | 4 | 4.11 | 17,5 | 2,8 | 2,7 | 12,0 | 7 | 0,37 | 449,9 |
| 33 | ЛОС №3 | 4 | 4.12 | 14,8 | 2,8 | 1,7 | 10,3 | 7 | 0,36 | 371,6 |
| 34 | ЛОС №3 | 4 | 4.13 | 24,7 | 4,8 | 3,0 | 16,9 | 7 | 0,37 | 641,5 |
| 35 | ЛОС №3 | 4 | 4.14 | 29,7 | 5,7 | 4,6 | 19,5 | 7 | 0,39 | 815,7 |
| 36 | ЛОС №3 | 4 | 4.15 | 19,5 | 5,4 | 2,2 | 12,0 | 7 | 0,43 | 586,7 |
| 37 | ЛОС №3 | 4 | 4.16 | 11,4 | 2,9 | 2,0 | 6,5 | 7 | 0,47 | 374,1 |
| 38 | ЛОС №3 | 4 | 4.17 | 10,0 | 2,8 | 1,0 | 6,2 | 7 | 0,42 | 295,8 |
| 39 | ЛОС №3 | 4 | 4.18 | 5,2 | 1,2 | 1,0 | 3,0 | 7 | 0,45 | 165,0 |
| 40 | ЛОС №3 | 4 | 4.19 | 9,0 | 2,0 | 1,1 | 6,0 | 7 | 0,38 | 243,8 |
| 41 | ЛОС №3 | 4 | 4.20 | 14,2 | 3,2 | 3,1 | 8,0 | 7 | 0,47 | 469,5 |
| 42 | ЛОС №3 | 4 | 4.21 | 9,7 | 2,6 | 0,9 | 6,2 | 7 | 0,41 | 280,1 |
| 43 | ЛОС №3 | 4 | 4.22 | 2,8 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 7 | 0,72 | 138,7 |
| 44 | ЛОС №3 | 4 | 4.23 | 10,6 | 3,7 | 0,9 | 6,0 | 7 | 0,47 | 348,1 |
| 45 | ЛОС №3 | 4 | 4.24 | 20,0 | 5,4 | 2,5 | 12,1 | 7 | 0,43 | 609,4 |
| 46 | ЛОС №3 | 4 | 4.25 | 22,9 | 4,8 | 2,8 | 15,3 | 7 | 0,38 | 613,0 |
| 47 | ЛОС №3 | 4 | 4.26 | 15,7 | 5,8 | 2,1 | 7,8 | 7 | 0,53 | 581,5 |
| 48 | ЛОС №3 | 4 | 4.27 | 155,4 | 18,2 | 15,6 | 121,6 | 7 | 0,29 | 3100,8 |
| 49 | ЛОС №3 | 4 | 4.28 | 6,9 | 1,4 | 1,7 | 3,8 | 7 | 0,48 | 231,8 |
| 50 | ЛОС №3 | 4 | 4.29 | 3,3 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 7 | 0,35 | 80,6 |
| 51 | ЛОС №3 | 4 | 4.30 | 4,9 | 0,5 | 1,0 | 3,4 | 7 | 0,36 | 123,5 |
| 52 | ЛОС №3 | 4 | 4.31 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 0,00 | 0,0 |
| 53 | ЛОС №3 | 5 | 5.1 | 35,5 | 9,0 | 5,0 | 21,5 | 7 | 0,44 | 1080,4 |
| 54 | ЛОС №3 | 5 | 5.2 | 20,0 | 4,6 | 3,7 | 11,6 | 7 | 0,45 | 635,2 |
| 55 | ЛОС №3 | 5 | 5.3 | 11,4 | 2,2 | 2,0 | 7,2 | 7 | 0,42 | 331,9 |
| 56 | ЛОС №3 | 6 | 6.1 | 69,6 | 12,1 | 14,8 | 42,7 | 7 | 0,43 | 2086,8 |
| 57 | ЛОС №3 | 6 | 6.2 | 6,9 | 1,3 | 0,3 | 5,4 | 7 | 0,29 | 139,9 |
| 58 | ЛОС №3 | 6 | 6.3 | 11,0 | 4,8 | 1,5 | 4,7 | 7 | 0,59 | 453,3 |
| 59 | ЛОС №3 | 6 | 6.4 | 49,7 | 13,3 | 6,4 | 30,0 | 7 | 0,44 | 1519,2 |
| 60 | ЛОС №3 | 6 | 6.5 | 20,4 | 5,2 | 1,9 | 13,3 | 7 | 0,39 | 562,8 |
| 61 | ЛОС №3 | 6 | 6.6 | 13,5 | 4,0 | 2,4 | 7,1 | 7 | 0,50 | 476,2 |
| 62 | ЛОС №3 | 6 | 6.7 | 70,0 | 19,6 | 10,1 | 40,3 | 7 | 0,46 | 2255,9 |
| 63 | ЛОС №3 | 7 | 7.1 | 11,4 | 2,5 | 0,6 | 8,3 | 7 | 0,33 | 267,2 |
| 64 | ЛОС №3 | 7 | 7.2 | 3,1 | 0,6 | 0,1 | 2,4 | 7 | 0,29 | 62,2 |
| 65 | ЛОС №3 | 7 | 7.3 | 8,4 | 1,9 | 0,7 | 5,8 | 7 | 0,36 | 213,7 |
| 66 | ЛОС №3 | 7 | 7.4 | 16,0 | 3,0 | 2,2 | 10,8 | 7 | 0,38 | 421,6 |
| 67 | ЛОС №3 | 7 | 7.5 | 9,7 | 2,5 | 1,5 | 5,6 | 7 | 0,45 | 308,4 |
| 68 | ЛОС №3 | 7 | 7.6 | 8,0 | 2,0 | 1,4 | 4,6 | 7 | 0,46 | 257,9 |
| 69 | ЛОС №3 | 7 | 7.7 | 12,1 | 2,0 | 0,8 | 9,3 | 7 | 0,30 | 253,0 |
| 70 | ЛОС №3 | 8 | 8.1 | 29,9 | 5,8 | 7,3 | 16,8 | 7 | 0,47 | 985,2 |
| 71 | ЛОС №3 | 8 | 8.2 | 26,2 | 4,8 | 4,2 | 17,3 | 7 | 0,39 | 717,3 |
| 72 | ЛОС №3 | 9 | 9.1 | 27,3 | 4,2 | 3,0 | 20,1 | 7 | 0,32 | 618,2 |
| 73 | ЛОС №3 | 9 | 9.2 | 23,1 | 2,9 | 2,1 | 18,1 | 7 | 0,28 | 460,9 |
| 74 | ЛОС №3 | 9 | 9.3 | 49,7 | 11,5 | 7,0 | 31,2 | 7 | 0,42 | 1449,4 |
| 75 | ЛОС №3 | 9 | 9.4 | 43,6 | 12,6 | 5,6 | 25,4 | 7 | 0,45 | 1387,8 |
| 76 | ЛОС №3 | 10 | 10.1 | 846,4 | 326,6 | 87,8 | 432,1 | 7 | 0,52 | 30581,4 |
|  |  | ИТОГО |  | 2349,60 | 635,85 | 282,67 | 1376,08 |  |  | 70713,97 |

Таблица 20. Результаты расчета объема талых вод от расчетного дождя по 2 варианту развития

| № п/п | ЛОС | № бассейна | № подбассейна | Площадь (F) всего, га | Площадь (Fy), очищаемая от снега, га | Коэффициент Ky | Общ.коэф стока талых вод (Ψт) | Слой осадков (hтр), мм | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОС №3 | 1 | 1.1 | 17,3 | 4,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1355,9 |
| 2 | ЛОС №3 | 1 | 1.2 | 8,2 | 4,6 | 0,4 | 0,70 | 20,00 | 367,4 |
| 3 | ЛОС №3 | 1 | 1.3 | 14,1 | 4,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1101,7 |
| 4 | ЛОС №3 | 1 | 1.4 | 7,1 | 3,3 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 400,2 |
| 5 | ЛОС №3 | 1 | 1.5 | 5,1 | 2,3 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 340,2 |
| 6 | ЛОС №3 | 1 | 1.6 | 5,3 | 1,7 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 415,4 |
| 7 | ЛОС №3 | 1 | 1.7 | 8,1 | 2,4 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 635,1 |
| 8 | ЛОС №3 | 1 | 1.8 | 43,2 | 10,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 3386,2 |
| 9 | ЛОС №3 | 1 | 1.9 | 14,5 | 6,5 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 976,6 |
| 10 | ЛОС №3 | 1 | 1.10 | 8,7 | 2,9 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 684,0 |
| 11 | ЛОС №3 | 1 | 1.11 | 14,7 | 6,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 991,1 |
| 12 | ЛОС №3 | 1 | 1.12 | 13,8 | 5,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 924,2 |
| 13 | ЛОС №3 | 1 | 1.13 | 6,3 | 2,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 490,8 |
| 14 | ЛОС №3 | 1 | 1.14 | 11,3 | 5,8 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 635,4 |
| 15 | ЛОС №3 | 1 | 1.15 | 6,9 | 3,1 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 462,6 |
| 16 | ЛОС №3 | 1 | 1.16 | 28,7 | 11,8 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1926,0 |
| 17 | ЛОС №3 | 1 | 1.17 | 22,6 | 9,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1520,9 |
| 18 | ЛОС №3 | 1 | 1.18 | 13,1 | 5,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 882,3 |
| 19 | ЛОС №3 | 2 | 2.1 | 8,3 | 2,7 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 649,7 |
| 20 | ЛОС №3 | 3 | 3.1 | 14,2 | 4,7 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1112,2 |
| 21 | ЛОС №3 | 3 | 3.2 | 9,3 | 1,2 | 0,9 | 0,70 | 20,00 | 937,6 |
| 22 | ЛОС №3 | 4 | 4.1 | 14,6 | 6,3 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 982,1 |
| 23 | ЛОС №3 | 4 | 4.2 | 41,5 | 12,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 3251,5 |
| 24 | ЛОС №3 | 4 | 4.3 | 14,8 | 4,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1161,0 |
| 25 | ЛОС №3 | 4 | 4.4 | 6,3 | 1,8 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 491,0 |
| 26 | ЛОС №3 | 4 | 4.5 | 39,5 | 11,4 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 3095,9 |
| 27 | ЛОС №3 | 4 | 4.6 | 34,1 | 10,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2674,6 |
| 28 | ЛОС №3 | 4 | 4.7 | 13,1 | 4,3 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1030,1 |
| 29 | ЛОС №3 | 4 | 4.8 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 324,4 |
| 30 | ЛОС №3 | 4 | 4.9 | 10,0 | 2,6 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 784,9 |
| 31 | ЛОС №3 | 4 | 4.10 | 4,2 | 1,9 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 235,4 |
| 32 | ЛОС №3 | 4 | 4.11 | 17,5 | 5,5 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1371,0 |
| 33 | ЛОС №3 | 4 | 4.12 | 14,8 | 4,5 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1160,5 |
| 34 | ЛОС №3 | 4 | 4.13 | 24,7 | 7,9 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1939,2 |
| 35 | ЛОС №3 | 4 | 4.14 | 29,7 | 10,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2326,5 |
| 36 | ЛОС №3 | 4 | 4.15 | 19,5 | 7,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1312,3 |
| 37 | ЛОС №3 | 4 | 4.16 | 11,4 | 4,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 766,6 |
| 38 | ЛОС №3 | 4 | 4.17 | 10,0 | 3,8 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 672,4 |
| 39 | ЛОС №3 | 4 | 4.18 | 5,2 | 2,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 349,4 |
| 40 | ЛОС №3 | 4 | 4.19 | 9,0 | 3,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 709,5 |
| 41 | ЛОС №3 | 4 | 4.20 | 14,2 | 6,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 955,4 |
| 42 | ЛОС №3 | 4 | 4.21 | 9,7 | 3,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 654,4 |
| 43 | ЛОС №3 | 4 | 4.22 | 2,8 | 2,0 | 0,3 | 0,70 | 20,00 | 92,6 |
| 44 | ЛОС №3 | 4 | 4.23 | 10,6 | 4,6 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 712,5 |
| 45 | ЛОС №3 | 4 | 4.24 | 20,0 | 7,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1345,2 |
| 46 | ЛОС №3 | 4 | 4.25 | 22,9 | 7,6 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1797,0 |
| 47 | ЛОС №3 | 4 | 4.26 | 15,7 | 7,9 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 879,4 |
| 48 | ЛОС №3 | 4 | 4.27 | 155,4 | 33,8 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 13925,2 |
| 49 | ЛОС №3 | 4 | 4.28 | 6,9 | 3,1 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 462,5 |
| 50 | ЛОС №3 | 4 | 4.29 | 3,3 | 1,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 261,2 |
| 51 | ЛОС №3 | 4 | 4.30 | 4,9 | 1,5 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 387,5 |
| 52 | ЛОС №3 | 4 | 4.31 | 55,0 | 0,0 | 1 | 0,70 | 20,00 | 6161,0 |
| 53 | ЛОС №3 | 5 | 5.1 | 35,5 | 14,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 2384,1 |
| 54 | ЛОС №3 | 5 | 5.2 | 20,0 | 8,3 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 1341,4 |
| 55 | ЛОС №3 | 5 | 5.3 | 11,4 | 4,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 765,9 |
| 56 | ЛОС №3 | 6 | 6.1 | 69,6 | 26,9 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 4677,6 |
| 57 | ЛОС №3 | 6 | 6.2 | 6,9 | 1,5 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 617,6 |
| 58 | ЛОС №3 | 6 | 6.3 | 11,0 | 6,3 | 0,4 | 0,70 | 20,00 | 494,5 |
| 59 | ЛОС №3 | 6 | 6.4 | 49,7 | 19,7 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 3339,0 |
| 60 | ЛОС №3 | 6 | 6.5 | 20,4 | 7,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1597,3 |
| 61 | ЛОС №3 | 6 | 6.6 | 13,5 | 6,4 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 758,7 |
| 62 | ЛОС №3 | 6 | 6.7 | 70,0 | 29,7 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 4703,4 |
| 63 | ЛОС №3 | 7 | 7.1 | 11,4 | 3,1 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 897,6 |
| 64 | ЛОС №3 | 7 | 7.2 | 3,1 | 0,7 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 274,8 |
| 65 | ЛОС №3 | 7 | 7.3 | 8,4 | 2,6 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 660,8 |
| 66 | ЛОС №3 | 7 | 7.4 | 16,0 | 5,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 1258,0 |
| 67 | ЛОС №3 | 7 | 7.5 | 9,7 | 4,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 651,1 |
| 68 | ЛОС №3 | 7 | 7.6 | 8,0 | 3,4 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 539,8 |
| 69 | ЛОС №3 | 7 | 7.7 | 12,1 | 2,8 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 1087,7 |
| 70 | ЛОС №3 | 8 | 8.1 | 29,9 | 13,0 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 2007,4 |
| 71 | ЛОС №3 | 8 | 8.2 | 26,2 | 9,0 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2056,7 |
| 72 | ЛОС №3 | 9 | 9.1 | 27,3 | 7,2 | 0,7 | 0,70 | 20,00 | 2138,1 |
| 73 | ЛОС №3 | 9 | 9.2 | 23,1 | 5,0 | 0,8 | 0,70 | 20,00 | 2073,5 |
| 74 | ЛОС №3 | 9 | 9.3 | 49,7 | 18,5 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 3339,8 |
| 75 | ЛОС №3 | 9 | 9.4 | 43,6 | 18,2 | 0,6 | 0,70 | 20,00 | 2932,2 |
| 76 | ЛОС №3 | 10 | 10.1 | 846,4 | 414,4 | 0,5 | 0,70 | 20,00 | 47400,9 |
|  | ИТОГО |  |  | 2349,60 | 918,52 |  |  |  | 160465,9 |

## Описание структуры централизованной системы ливневой канализации (эксплуатационные и технологические зоны)

При разработке схемы ливневой канализации, основываясь на данных о рельефе местности, территория района была разделена на 10 бассейнов канализования, которые, в свою очередь, включают в себя 76 подбассейнов. Графически структура бассейнов канализования представлена рисунке 5. Сведения о характеристиках бассейнов канализования, принятых для дальнейшего расчета, представлены в таблице 21.

Таблица 21. Сведения о бассейнах канализования

| № границы общего водосборного бассейна | Наименование | Площадь частного водосборного бассейна, га | Площадь асфальтного покрытия, га | Площадь зданий, га | Площадь без категории (газоны, грунт и прочее), га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 17.29509 | 2.26309 | 2.54507 | 12.48693 |
| 1 | 1.2 | 8.20173 | 3.16655 | 1.40601 | 3.62917 |
| 1 | 1.3 | 14.05205 | 2.30051 | 1.70412 | 10.04742 |
| 1 | 1.4 | 7.1465 | 2.04664 | 1.22809 | 3.87177 |
| 1 | 1.5 | 5.06251 | 1.56208 | 0.69471 | 2.80572 |
| 1 | 1.6 | 5.29903 | 1.05193 | 0.68959 | 3.55751 |
| 1 | 1.7 | 8.10039 | 1.64286 | 0.72296 | 5.73457 |
| 1 | 1.8 | 43.19128 | 8.48417 | 2.35006 | 32.35705 |
| 1 | 1.9 | 14.53313 | 3.83396 | 2.64315 | 8.05602 |
| 1 | 1.10 | 8.72393 | 1.87624 | 1.02916 | 5.81853 |
| 1 | 1.11 | 14.74838 | 4.0701 | 2.49694 | 8.18134 |
| 1 | 1.12 | 13.75369 | 3.6088 | 2.28325 | 7.86164 |
| 1 | 1.13 | 6.26023 | 1.5891 | 0.55219 | 4.11894 |
| 1 | 1.14 | 11.34577 | 4.4112 | 1.37223 | 5.56234 |
| 1 | 1.15 | 6.8841 | 2.24067 | 0.84162 | 3.80181 |
| 1 | 1.16 | 28.66028 | 8.1892 | 3.57043 | 16.90065 |
| 1 | 1.17 | 22.63214 | 6.22259 | 3.34114 | 13.06841 |
| 1 | 1.18 | 13.12966 | 2.96585 | 2.06645 | 8.09736 |
| 2 | 2.1 | 8.28753 | 1.43472 | 1.30931 | 5.5435 |
| 3 | 3.1 | 14.18562 | 3.02917 | 1.71947 | 9.43698 |
| 3 | 3.2 | 9.30179 | 0.70366 | 0.51889 | 8.07924 |
| 4 | 4.1 | 14.61422 | 3.4665 | 2.80535 | 8.34237 |
| 4 | 4.2 | 41.47357 | 6.97012 | 5.81096 | 28.69249 |
| 4 | 4.3 | 14.80861 | 2.04321 | 2.17959 | 10.58581 |
| 4 | 4.4 | 6.26221 | 1.13483 | 0.63903 | 4.48835 |
| 4 | 4.5 | 39.48884 | 7.26479 | 4.16404 | 28.06001 |
| 4 | 4.6 | 34.11497 | 5.24739 | 4.8276 | 24.03998 |
| 4 | 4.7 | 13.13907 | 2.84938 | 1.47081 | 8.81888 |
| 4 | 4.8 | 4.1381 | 0.53567 | 0.72781 | 2.87462 |
| 4 | 4.9 | 10.01133 | 1.49213 | 1.08926 | 7.42994 |
| 4 | 4.10 | 4.20349 | 1.23749 | 0.68034 | 2.28566 |
| 4 | 4.11 | 17.48777 | 2.79604 | 2.70764 | 11.98409 |
| 4 | 4.12 | 14.80277 | 2.79031 | 1.71391 | 10.29855 |
| 4 | 4.13 | 24.7342 | 4.83389 | 3.03828 | 16.86203 |
| 4 | 4.14 | 29.67518 | 5.65556 | 4.56261 | 19.45701 |
| 4 | 4.15 | 19.52894 | 5.36399 | 2.19836 | 11.96659 |
| 4 | 4.16 | 11.40743 | 2.90905 | 2.0358 | 6.46258 |
| 4 | 4.17 | 10.0061 | 2.78311 | 1.01178 | 6.21121 |
| 4 | 4.18 | 5.19897 | 1.16623 | 0.99448 | 3.03826 |
| 4 | 4.19 | 9.04988 | 1.96538 | 1.06784 | 6.01666 |
| 4 | 4.20 | 14.2174 | 3.16195 | 3.05697 | 7.99848 |
| 4 | 4.21 | 9.73822 | 2.61689 | 0.94422 | 6.17711 |
| 4 | 4.22 | 2.75727 | 1.8768 | 0.13061 | 0.74986 |
| 4 | 4.23 | 10.6029 | 3.72856 | 0.87468 | 5.99966 |
| 4 | 4.24 | 20.01851 | 5.43115 | 2.45617 | 12.13119 |
| 4 | 4.25 | 22.92126 | 4.75752 | 2.8476 | 15.31614 |
| 4 | 4.26 | 15.70347 | 5.84884 | 2.07736 | 7.77727 |
| 4 | 4.27 | 155.4154 | 18.20668 | 15.62358 | 121.5851 |
| 4 | 4.28 | 6.88257 | 1.35171 | 1.73373 | 3.79713 |
| 4 | 4.29 | 3.33117 | 0.1885 | 0.77416 | 2.36851 |
| 4 | 4.30 | 4.9426 | 0.52617 | 0.96802 | 3.44841 |
| 4 | 4.31 | 55.00892 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5.1 | 35.47735 | 8.98726 | 4.99636 | 21.49373 |
| 5 | 5.2 | 19.9616 | 4.64559 | 3.68144 | 11.63457 |
| 5 | 5.3 | 11.39734 | 2.24302 | 1.99487 | 7.15945 |
| 6 | 6.1 | 69.60724 | 12.09021 | 14.7923 | 42.72473 |
| 6 | 6.2 | 6.89296 | 1.26119 | 0.27892 | 5.35286 |
| 6 | 6.3 | 11.038 | 4.80105 | 1.51835 | 4.7186 |
| 6 | 6.4 | 49.68677 | 13.26345 | 6.42463 | 29.99869 |
| 6 | 6.5 | 20.37407 | 5.16651 | 1.8951 | 13.31246 |
| 6 | 6.6 | 13.54854 | 4.01795 | 2.39097 | 7.13962 |
| 6 | 6.7 | 69.9914 | 19.58459 | 10.09594 | 40.31087 |
| 7 | 7.1 | 11.4485 | 2.54415 | 0.60034 | 8.30401 |
| 7 | 7.2 | 3.06692 | 0.56115 | 0.1241 | 2.38167 |
| 7 | 7.3 | 8.42873 | 1.87976 | 0.72067 | 5.8283 |
| 7 | 7.4 | 16.04545 | 2.97113 | 2.22712 | 10.8472 |
| 7 | 7.5 | 9.68955 | 2.53386 | 1.50874 | 5.64695 |
| 7 | 7.6 | 8.0326 | 2.00354 | 1.38561 | 4.64345 |
| 7 | 7.7 | 12.14003 | 2.01913 | 0.80476 | 9.31614 |
| 8 | 8.1 | 29.87129 | 5.76044 | 7.28398 | 16.82687 |
| 8 | 8.2 | 26.23333 | 4.75456 | 4.21521 | 17.26356 |
| 9 | 9.1 | 27.27169 | 4.18945 | 2.99229 | 20.08995 |
| 9 | 9.2 | 23.14152 | 2.93948 | 2.08381 | 18.11823 |
| 9 | 9.3 | 49.69971 | 11.53207 | 6.98081 | 31.18683 |
| 9 | 9.4 | 43.63411 | 12.59622 | 5.59431 | 25.44358 |
| 10 | 10.1 | 846.445 | 326.6087 | 87.78231 | 432.054 |
|  |  | 2349.604 | 635.8473 | 282.6704 | 1376.077 |

Рисунок 5. План водосборных бассейнов

Более подробный план водосборных бассейнов представлен на макете 11.2021.0016.00.01 «Схема перспективного развития ливневой канализации города Усолье-Сибирское» в масштабе 1:27000, являющимся неотъемлемой частью Схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

## Расчет требуемой мощности ОСПС исходя из данных о расчетном расходе поверхностных сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений ливневой канализации с разбивкой по годам

Расчёты объёмов, планируемых к сбору, перекачке и очистке поверхностных вод, производился для дождевых и талых вод. Так как расчётная величина максимального суточного объёма талых вод больше расчётной величины максимального суточного объёма дождевых вод, то для расчёта производительности очистных сооружений и насосных станций принимаем расчётные величины максимального суточного объёма талых вод.

В таблицах 22-23 приведены результаты расчётов требуемой мощности ОСПС исходя из данных о расчетном расходе поверхностных сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений ливневой канализации в разрезе вариантов 1 и 2.

Таблица 22. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе ливневых очистных сооружений по варианту 1

| Наименование очистных сооружений | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. | Максимальный секундный объём талых вод, л/с | Требуемая мощность ОСПС, л/с. | Резерв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОС №1 | 18145,8 | 210,0 | 252,0 | 16,7 |
| ЛОС №2 | 36105,6 | 417,9 | 576,0 | 27,4 |
| ЛОС №3 | 106214,5 | 1229,3 | 1440,0 | 14,6 |

Таблица 23. Максимальный суточный объем талых вод в разрезе ливневых очистных сооружений по варианту 2

| Наименование очистных сооружений | Максимальный суточный объем талых вод (Wт.сут.), м3/сут. | Максимальный секундный объём талых вод, л/с | Требуемая мощность ОСПС, л/с. | Резерв, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОС №3 | 160465,9 | 1857,2 | 2304,0 | 19,4 |

## Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации

Расчёты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» выполнены на основании данных, полученных в результате технического обследования, произведены в программно-расчётном комплексе ZuluDrain компании «Политерм» и представлены в Приложениях 9-10.

В ходе разработки схемы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» была создана электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluDrain компании «Политерм». В качестве основ для разработки электронной модели были использованы спутниковые карты, топографическая съемка местности, расчетные объемы водоотведения.

Информационно-графическое описание объектов системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в слоях электронной модели (ЭМ) представлены графическим изображением объектов системы водоотведения с привязкой к топоснове района и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы.

Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

ZuluDrain позволяет:

-	Проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность ее работы.

-	Выявить «узкие» места в системе водоотведения, например, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети.

-	Выявлять участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчета с данными обследования сети.

-	Моделировать последствия крупных сбросов воды, связанные с дождями и весенними паводками.

В электронной модели осуществлен конструкторский расчет, в результате определены гидравлические расчетные режимы работы сетей ливневой канализации. На основании полученных данных расчета построены выборочные продольные профили, которые представлены на рисунках 6-11.

Рисунок 6. Продольный профиль канализационных сетей до ЛОС на ул. Коммунальная (1 вариант)

Рисунок 7. Продольный профиль канализационных сетей до ЛОС на ул. Дзержинского (1 вариант)

Рисунок 8. Продольный профиль канализационных сетей до ЛОС на площадке КОС (1 вариант)

Рисунок 9. Продольный профиль канализационных сетей от узла 298 до ЛОС на площадке КОС (2 вариант)

Рисунок 10. Продольный профиль канализационных сетей от узла 23 до ЛОС на площадке КОС (2 вариант)

Рисунок 11. Продольный профиль канализационных сетей от узла 142 до ЛОС на площадке КОС (2 вариант)

## Анализ резервов производственных мощностей ОСПС ливневой канализации и возможности расширения зоны их действия

На момент разработки схемы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» очистные сооружения поверхностного стока отсутствуют. Предлагаемые к строительству очистные сооружения поверхностного стока для вариантов 1 и 2 (таблицы 22 и 23, п. 3.3) обладают достаточным резервом для расширения зоны их действия в случае необходимости.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы ливневой канализации

## Основные направления, принципы, задачи и плановые показатели развития централизованной системы ливневой канализации

Генеральным планом муниципального образования «город Усолье-Сибирское» определены следующие направления:

- прокладка по всей территории сети ливневой канализации;

- восстановление чистоты водоемов путём прекращения в них сброса неочищенных ливневых и талых вод.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем ливневой канализации с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В схеме ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предлагается два варианта развития:

1 вариант:

- строительство ливневых очистных сооружений (таблица 24);

Таблица 24. Расчётные максимальные объёмы поверхностных стоков, приходящиеся на ливневые очистные сооружения

| Наименование ЛОС | Расчётный максимальный объём поверхностных стоков для очистки, м3/сут. | Требуемая мощность ОСПС, л/с. |
| --- | --- | --- |
| ЛОС №1 | 18145,8 | 252,0 |
| ЛОС №2 | 36105,6 | 576,0 |
| ЛОС №3 | 106214,5 | 1440,0 |

- строительство канализационных насосных станций (таблица 25);

Таблица 25. Расчётные максимальные перекачиваемые объёмы стоков, приходящиеся на канализационные насосные станции

| Наименование КНС | Наименование бассейна водосбора | Расчётный максимальный перекачиваемый объём стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №3, 4, 5 | 58814 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 |

- строительство напорных коллекторов (таблица 26);

Таблица 26. Характеристики напорных трубопроводов, необходимых для транспортировки поверхностных вод на очистку

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Шероховатость, мм | Условный диаметр трубы, м | Расход, м³/сут. | Расчётная скорость, м/c | Кол-во трубопроводов от КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 0,1 | 0,4 | 58814 | 2,5 | 2 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 0,1 | 0,125 | 4491 | 2 | 2 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 0,1 | 0,16 | 5370 | 2 | 2 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 0,1 | 0,225 | 10484 | 2 | 2 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 0,1 | 0,05 | 650 | 2 | 2 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 0,1 | 0,09 | 2050 | 2 | 2 |

- строительство и реконструкция самотечных участков ливневой канализации (таблица 27);

Таблица 27. Сводные характеристики самотечных участков ливневой канализации для нового строительства и реконструкции

| Высота канала, м | Новое строительство, м | Реконструкция, м |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 9654,46 | 430,17 |
| 0,4 | 7535,16 | 263,11 |
| 0,5 | 6686,41 |  |
| 0,6 | 6523,16 | 1464,79 |
| 0,7 |  | 1164,6 |
| 0,8 | 3692,94 | 785,91 |
| 1,0 | 6309,16 | 1294,01 |
| 1,2 | 462,69 | 827,21 |
| 1,4 |  | 805,7 |
| 1,6 | 961,05 | 1267,16 |
| 2,0 | 663,04 |  |
| Итого | 42488,07 | 8302,66 |

Подробные сведения о строительстве и реконструкции самотечных участков ливневой канализации по варианту 1 приведены в Приложении 9.

2 вариант:

- строительство ливневых очистных сооружений (таблица 28);

Таблица 28. Расчётные максимальные объёмы поверхностных стоков, приходящиеся на ливневые очистные сооружения

| Наименование ЛОС | Расчётный максимальный объём поверхностных стоков для очистки, м3/сут. | Требуемая мощность ОСПС, л/с. |
| --- | --- | --- |
| ЛОС №3 | 160465,9 | 2304,0 |

- строительство канализационных насосных станций (таблица 29);

Таблица 29. Расчётные максимальные перекачиваемые объёмы стоков, приходящиеся на канализационные насосные станции

| Наименование КНС | Наименование бассейна водосбора | Расчётный максимальный перекачиваемый объём стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 |
| КНС (Б.1) | Бассейн №(1, 2) + (6, 7, 8, 9) | 54251 |
| КНС (Б.6) | Бассейн №6, 7, 8, 9 | 36106 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №1-9 | 113065 |

- строительство напорных коллекторов (таблица 30);

Таблица 30. Характеристики напорных трубопроводов, необходимых для транспортировки поверхностных вод на очистку

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Шероховатость, мм | Условный диаметр трубы, м | Расход, м³/сут. | Расчётная скорость, м/c | Кол-во трубопроводов от КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 0,1 | 0,5 | 113065 | 3,5 | 2 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 0,1 | 0,125 | 4491 | 2 | 2 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 0,1 | 0,16 | 5370 | 2 | 2 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 0,1 | 0,225 | 10484 | 2 | 2 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 0,1 | 0,05 | 650 | 2 | 2 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 0,1 | 0,09 | 2050 | 2 | 2 |
| КНС (Б.6) | КГН (3) | 1375 | 0,1 | 0,3 | 36106 | 3 | 2 |
| КНС (Б.1) | КГН (204) | 1614 | 0,1 | 0,4 | 54251 | 3 | 2 |

- строительство и реконструкция самотечных участков ливневой канализации (таблица 31);

Таблица 31. Сводные характеристики самотечных участков ливневой канализации для нового строительства и реконструкции

| Высота канала, м | Новое строительство, м | Реконструкция, м |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 9645,46 | 430,17 |
| 0,4 | 7535,16 | 263,11 |
| 0,5 | 5875,34 |  |
| 0,6 | 6819,3 | 1464,79 |
| 0,7 |  | 1164,6 |
| 0,8 | 3692,94 | 785,91 |
| 1,0 | 6309,16 | 1294,01 |
| 1,2 | 452,09 | 827,21 |
| 1,4 |  | 805,7 |
| 1,6 | 1475,98 | 1198,14 |
| 2,0 | 674,64 |  |
| Итого | 42480,07 | 8233,64 |

Подробные сведения о строительстве и реконструкции самотечных участков ливневой канализации по варианту 2 приведены в Приложении 10.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем ливневой канализации

1. В связи с отсутствием действующих очистных сооружений ливневых стоков требуется строительство ливневых очистных сооружений для снижения вредного воздействия сбрасываемых неочищенных поверхностных сточных вод на окружающую среду – почву, водные объекты.

2. Строительство канализационных насосных станций необходимо при транспортировке собираемых поверхностных сточных вод для очистки на очистных сооружениях поверхностных сточных вод и снижения вредного воздействия сбрасываемых неочищенных поверхностных сточных вод на окружающую среду – почву, водные объекты

3. Строительство и реконструкция самотечных участков ливневой канализации необходимы для повышения количества, надёжности сбора, транспортировки поверхностных сточных вод до очистных сооружений ливневых стоков, а также для снижения вредного воздействия сбрасываемых неочищенных поверхностных сточных вод на окружающую среду – почву, водные объекты

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы ливневой канализации

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) охранная зона ливневой канализации с поверхности территорий и земель, предназначенных для городского строительства жилых и общественных зданий, площадей, улиц, дорог, принимается равной 100 м в открытых коммуникациях и 50 м в закрытых сетях.

Размер СЗЗ от насосных станций следует принимать 15 м.

Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы ливневой канализации

Схема ливневой канализации является предпроектной работой, на основании которой будут выполнены проектные работы, в результате которых определится размещение планируемых объектов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Схемой ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» размещение перспективных объектов ливневой канализации по вариантам 1 и 2 определено в границах муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы ливневой канализации

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не предоставлены.

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы ливневой канализации позволит улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в районе реки Ангара (река первой категории).

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Утилизация осадков сточных должна осуществляться в соответствии со стандартом ГОСТ Р 54535-2011 Национальный стандарт Российской Федерации Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.11.2011 N 614-ст.

5.2.1 Осадки сточных вод и продукты их переработки (далее - осадки сточных вод), соответствующие требованиям настоящего стандарта, могут размещаться в целях захоронения и временного хранения и использоваться в качестве изолирующего материала на полигонах. При размещении и использовании на полигонах осадки сточных вод должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

5.2.2 Размещение осадков сточных вод в целях захоронения на полигонах осуществляется при отсутствии альтернативных методов их использования в качестве вторичных ресурсов и должно быть направлено на удаление отходов с территории очистных сооружений и их изоляцию в целях исключения воздействия на людей без специальных защитных средств и окружающую среду.

5.2.3 Совместное захоронение осадков сточных вод с твердыми бытовыми отходами на полигонах твердых бытовых отходов и с промышленными отходами на полигонах промышленных отходов не должно приводить к нарушению технологического режима эксплуатации полигонов. Захоронение осадков сточных вод совместно с твердыми бытовыми отходами осуществляется в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления и СП 2.1.7.1038-01 Санитарные правила. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

5.2.4 Размещение осадков сточных вод на специализированных полигонах, спроектированных и построенных с учетом свойств и методов обработки осадков на конкретных предприятиях, осуществляется в целях их захоронения или временного хранения.

5.2.5 Требования к осадкам сточных вод, обеспечивающие технологическую возможность эксплуатации полигонов при захоронении осадков сточных вод и последующую их рекультивацию, приведены в графе 2 таблицы 32.

5.2.6 Осадки сточных вод, соответствующие требованиям, приведенным в графе 3 таблицы 32, могут быть использованы на полигонах в качестве изолирующего материала при пересыпке слоев и создании верхнего изолирующего слоя.

5.2.7 Показатели свойств осадков сточных вод и продуктов их переработки при размещении и использовании на полигонах, их предельно допустимые нормативы и методы контроля приведены в таблице 32.

Таблица 32. Показатели свойств осадков сточных вод при размещении и использовании на полигонах

| Наименование показателя | Норматив | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
|  | при размещении на полигонах | при использовании на полигонах |  |
| Класс опасности для окружающей среды | III-IV | IV-V |  |
| Массовая доля сухого вещества, %, не менее | 15 | 50 | По ГОСТ 26713 |
| Массовая доля золы, % на сухое вещество, не менее | 20 | 60 | По ГОСТ 26714 |
| Водородный показатель солевой вытяжки, ед. рН | 5,0-12,0 | 5,5-8,5 | По ГОСТ 26483 |
| Химическое потребление кислорода (ХПК) водной вытяжки, мг/дм3, не более | 5000 | 300 | приготовление водной вытяжки по ГОСТ 26423 |
| Биохимическое потребление кислорода БПК5 водной вытяжки, мг /дм3, не более | 4000 | 200 | приготовление водной вытяжки по ГОСТ 26423 |

5.2.8 Требуемые показатели свойств осадков сточных вод при размещении на полигонах обеспечиваются механическим обезвоживанием или подсушиванием в естественных условиях на иловых площадках. Другие методы обработки, в том числе метановое сбраживание, аэробная стабилизация, термическая сушка, смешение с известью, дополнительная выдержка на площадках складирования, сжигание и др., способствуют увеличению массовой доли сухих и минеральных веществ.

5.2.9 Требуемые показатели свойств осадков сточных вод при использовании на полигонах в качестве изолирующего материала обеспечиваются путем применения дополнительной выдержки осадков, обработанных в соответствии с принятой технологической схемой на предприятии. Осадки, не соответствующие требованиям при использовании на полигонах, подлежат дополнительной выдержке в естественных условиях до достижения установленных требований. Дополнительная выдержка осадков осуществляется на иловых площадках или площадках стабилизации, которые являются технологическими сооружениями, предназначенными для обезвоживания, стабилизации органических веществ и обезвреживания в естественных условиях. Выдержка осадков может осуществляться в течение нескольких лет. Период выдержки зависит от климатических условий и определяется по результатам анализа осадков сточных вод на соответствие установленным требованиям. Выдержка приводит также к снижению массы осадков сточных вод.

5.2.10 Требуемые показатели свойств осадков сточных вод при использовании на полигонах в качестве изолирующего материала могут быть также достигнуты путем смешения осадков с песком, грунтом, образующимся при производстве землеройных работ, отходами горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и другими инертными неорганическими отходами.

5.2.11 Размещение осадков сточных вод на полигонах осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, при согласовании с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды, обращения с отходами производства и потребления, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и владельцем полигона захоронения отходов или предприятием, эксплуатирующим полигон захоронения отходов.

5.2.12 Транспортирование осадков сточных вод осуществляет предприятие, на котором образуются осадки сточных вод, или транспортная организация. Порядок транспортирования осадков сточных вод на транспортных средствах, требования к погрузочно-разгрузочным работам, упаковке, маркировке осадков и требования к обеспечению экологической и пожарной безопасности - в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке.

5.2.13 Лицензирование деятельности по обращению с осадками сточных вод как с отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.14 Осадки сточных вод, размещаемые на полигонах, сопровождаются паспортом отхода, разработанным и оформленным в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Российской Федерации.

5.2.15 Осадки сточных вод, используемые на полигонах, сопровождаются паспортом качества, в котором указываются показатели свойств осадков сточных вод в соответствии с таблицей 24.

5.2.16 Сертификация осадков сточных вод на соответствие требованиям настоящего стандарта проводится в добровольном порядке в органах сертификации, аккредитованных в установленном порядке, в область аккредитации которых включены осадки сточных вод. Испытания в целях сертификации осадков сточных вод проводят в испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025.

5.2.17 Производственный контроль за соответствием партий осадков сточных вод требованиям настоящего стандарта осуществляется предприятием в установленном порядке.

5.2.18 Предприятие, являющееся собственником осадков сточных вод, ведет учет образовавшихся, размещенных и использованных на полигонах осадков сточных вод, в том числе переданных другим предприятиям для размещения и использования на полигонах в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти в области обращения с отходами производства и потребления и федеральным органом исполнительной власти в области статистического учета.

5.2.19 Лица, осуществляющие работы по обращению с осадками сточных вод, должны иметь свидетельство о прохождении профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами. Ответственность за допуск работников к проведению указанных работ несет руководитель организации, проводящей указанные работы, с учетом требований приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.12.2002 N 868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами».

На момент разработки схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» утилизация осадков сточных вод не осуществляется. Ливневые стоки и талые воды не проходят очистку и сбрасываются Ливневые стоки и талые воды не проходят очистку и сбрасываются в реку Ангару, реку Скипидарка, в озеро Молодёжное и на рельеф.

На момент разработки схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» существует возможность утилизации осадков сточных вод на территории полигона твёрдых бытовых отходов Усольского района (Полигон ТБО Усольского района).

# Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы ливневой канализации

Стоимость строительства объектов водоотведения рассчитана на основании укрупненных нормативов цен строительства НЦС-81-02-14-2021 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр. и НЦС-81-02-19-2021 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.03.2021 № 123/пр.

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объектов канализации в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами.

Нормативы разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектно-сметная документация по объектам-представителям. Проектно-сметная документация объектов-представителей имеет положительное заключение государственной экспертизы и разработана в соответствии с действующими нормами проектирования.

Показатели НЦС учитывают затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), стоимость строительных материальных ресурсов и оборудования, накладные расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений (учтенные сметными нормами затрат на строительство временных титульных зданий и сооружений), дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (учтенные сметными нормами дополнительны затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время), затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, строительный контроль, резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Оплата труда рабочих-строителей и рабочих, управляющих строительными машинами, включает в себя все виды выплат и вознаграждений, входящих в фонд оплаты труда.

В показателях НЦС учтена стоимость электрической энергии от постоянных источников.

Нормативами цены строительства сооружений учтены затраты на общестроительные работы (в т.ч. материалы), внутренние инженерные системы, системы безопасности, а также стоимость оборудования. Нормативами цен на строительство сооружений учтены земляные работы в отвал, затраты вывоз излишнего грунта за пределы строительной площадки на расстояние 1 км без его размещения. Стоимость благоустройства территории следует учитывать дополнительно.

Нормативами цены строительства сетей канализации учтены затраты на земляные работы, монтаж трубопроводов (в т.ч. стоимость материалов и испытания), а также строительные работы на трубопроводах (в т.ч. стоимость канализационных колодцев). Для безнапорных и напорных сетей водоотведения принята разработка мокрого грунта в отвал, с креплением.

Укрупненными нормативами цены строительства не учтены и, при необходимости, могут учитываться дополнительно: прочие затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам (командировочные расходы, перевозка рабочих, затраты по содержанию вахтовых поселков), плата за землю и земельный налог в период строительства. Также расценками не учтена стоимость восстановления благоустройства территории.

Компенсационные выплаты, связанные с подготовкой территории строительства (перенос инженерных сетей и т.д.), а также дополнительные затраты, возникающие в особых условиях строительства (в удаленных от существующей инфраструктуры населенных пунктах, а также стесненных условиях производства работ) следует учитывать дополнительно.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье Сибирское» выполняется по двум вариантам, при сравнении которых производится выбор предпочтительного варианта.

1 вариант:

- строительство ливневых очистных сооружений (таблица 33);

Таблица 33. Расчёт стоимости ливневых очистных сооружений

| Наименование ЛОС | Расчётный максимальный объём поверхностных стоков для очистки, м3/сут. | Требуемая мощность ОСПС, л/с | Стоимость, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОС №1 | 18145,8 | 252,0 | 1 469 083,39 |
| ЛОС №2 | 36105,6 | 576,0 | 2 436 165,18 |
| ЛОС №3 | 106214,5 | 1440,0 | 7 166 646,36 |
| Итого |  |  | 11 071 894,93 |

- строительство канализационных насосных станций (таблица 34);

Таблица 34. Расчёт стоимости строительства канализационных насосных станций

| Наименование КНС | Наименование бассейна водосбора | Расчётный максимальный перекачиваемый объём стоков, м3/сут. | Стоимость, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 | 11247,04 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 | 35481,57 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №3, 4, 5 | 58814 | 1018063,37 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 | 77746,11 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 | 92951,40 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 | 181471,35 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 | 123646,62 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 70348,60 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 70348,60 |
| Итого |  |  | 1 681 304,66 |

- строительство напорных коллекторов (таблица 35);

Таблица 35. Расчёт стоимости строительства напорных трубопроводов

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Условный диаметр трубы, м | Кол-во трубопроводов от КНС | Стоимость, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 0,4 | 2 | 45019,40 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 0,125 | 2 | 15106,32 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 0,16 | 2 | 2471,24 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 0,225 | 2 | 2867,01 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 0,05 | 2 | 1343,38 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 0,09 | 2 | 2931,43 |
| Итого |  |  |  |  | 69 738,78 |

- строительство и реконструкция самотечных участков ливневой канализации (таблица 36);

Таблица 36. Сводный расчёт стоимости самотечных участков ливневой канализации при новом строительстве и реконструкции

| Высота канала, м | Новое строительство, м | Стоимость строительства, тыс. руб. без учёта НДС | Реконструкция, м | Стоимость реконструкции, тыс. руб. без учёта НДС | Общая стоимость мероприятий по сетям, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 9654,46 | 82801,34 | 430,17 | 5902,96 | 88704,29 |
| 0,4 | 7535,16 | 76779,80 | 263,11 | 4289,55 | 81069,35 |
| 0,5 | 6686,41 | 86908,45 |  | 0,00 | 86908,45 |
| 0,6 | 6523,16 | 104197,64 | 1464,79 | 37436,50 | 141634,14 |
| 0,7 |  | 0,00 | 1164,6 | 35716,94 | 35716,94 |
| 0,8 | 3692,94 | 7954,66 | 785,91 | 2708,58 | 10663,24 |
| 1,0 | 6309,16 | 190257,06 | 1294,01 | 62434,82 | 252691,88 |
| 1,2 | 462,69 | 16743,28 | 827,21 | 47894,57 | 64637,86 |
| 1,4 |  | 0,00 | 805,7 | 53646,54 | 53646,54 |
| 1,6 | 961,05 | 45993,04 | 1267,16 | 97028,10 | 143021,14 |
| 2,0 | 663,04 | 36490,83 |  | 0,00 | 36490,83 |
| Итого | 42488,07 | 648126,11 | 8302,66 | 347058,56 | 995 184,67 |

Объём капитальных вложений по первому варианту в строительство и реконструкцию системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» составил 13 818 123,04 тыс. руб. без учёта НДС.

2 вариант:

- строительство ливневых очистных сооружений (таблица 37);

Таблица 37. Расчёт стоимости ливневых очистных сооружений

| Наименование ЛОС | Расчётный максимальный объём поверхностных стоков для очистки, м3/сут. | Требуемая мощность ОСПС, л/с. | Стоимость, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛОС №3 | 160465,9 | 2304,0 | 10 894 642,49 |

- строительство канализационных насосных станций (таблица 38);

Таблица 38. Расчёт стоимости строительства канализационных насосных станций

| Наименование КНС | Наименование бассейна водосбора | Расчётный максимальный перекачиваемый объём стоков, м3/сут. | Стоимость, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 | 11247,04 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 | 35481,57 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 | 77746,11 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 | 92951,40 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 | 181471,35 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 | 123646,62 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 70348,60 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 | 70348,60 |
| КНС (Б.1) | Бассейн №(1, 2) + (6, 7, 8, 9) | 54251 | 939091,32 |
| КНС (Б.6) | Бассейн №6, 7, 8, 9 | 36106 | 624987,99 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №1-9 | 113065 | 1957154,70 |
| Итого |  |  | 4 184 475,29 |

- строительство напорных коллекторов (таблица 39);

Таблица 39. Расчёт стоимости строительства напорных трубопроводов

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Кол-во трубопроводов от КНС | Стоимость, тыс. руб. без учёта НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 2 | 51214,09 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 2 | 15106,32 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 2 | 2471,24 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 2 | 2867,01 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 2 | 1343,38 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 2 | 2931,43 |
| КНС (Б.6) | КГН (3) | 1375 | 2 | 16167,28 |
| КНС (Б.1) | КГН (204) | 1614 | 2 | 22220,58 |
| Итого |  |  |  | 114 321,33 |

- строительство и реконструкция самотечных участков ливневой канализации (таблица 40);

Таблица 40. Сводный расчёт стоимости самотечных участков ливневой канализации при новом строительстве и реконструкции

| Высота канала, м | Новое строительство, м | Стоимость строительства, тыс. руб. без учёта НДС | Реконструкция, м | Стоимость реконструкции, тыс. руб. без учёта НДС | Общая стоимость мероприятий по сетям, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 9645,46 | 82724,15 | 430,17 | 5902,96 | 88627,11 |
| 0,4 | 7535,16 | 76779,80 | 263,11 | 4289,55 | 81069,35 |
| 0,5 | 5875,34 | 76366,34 |  | 0,00 | 76366,34 |
| 0,6 | 6819,3 | 108928,03 | 1464,79 | 37436,50 | 146364,53 |
| 0,7 |  | 0,00 | 1164,6 | 35716,94 | 35716,94 |
| 0,8 | 3692,94 | 7954,66 | 785,91 | 2708,58 | 10663,24 |
| 1,0 | 6309,16 | 190257,06 | 1294,01 | 62434,82 | 252691,88 |
| 1,2 | 452,09 | 16359,70 | 827,21 | 47894,57 | 64254,28 |
| 1,4 |  | 0,00 | 805,7 | 53646,54 | 53646,54 |
| 1,6 | 1475,98 | 70636,08 | 1198,14 | 91743,15 | 162379,23 |
| 2,0 | 674,64 | 37129,25 |  | 0,00 | 37129,25 |
| Итого | 42480,07 | 667135,08 | 8233,64 | 341773,61 | 1 008 908,69 |

Объём капитальных вложений по второму варианту в строительство и реконструкцию системы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» составил 16 202 347,80 тыс. руб. без учёта НДС.

Как видно из расчётов, затраты на реализацию по второму варианту выше, чем по первому варианту. В связи с этим для реализации схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» предлагается вариант 1:

- строительство ливневых очистных сооружений (таблица 41);

Таблица 41. Расчётные максимальные объёмы поверхностных стоков, приходящиеся на ливневые очистные сооружения

| Наименование ЛОС | Расчётный максимальный объём поверхностных стоков для очистки, м3/сут. | Требуемая мощность ОСПС, л/с. |
| --- | --- | --- |
| ЛОС №1 | 18145,8 | 252,0 |
| ЛОС №2 | 36105,6 | 576,0 |
| ЛОС №3 | 106214,5 | 1440,0 |

- строительство канализационных насосных станций (таблица 42);

Таблица 42. Расчётные максимальные перекачиваемые объёмы стоков, приходящиеся на канализационные насосные станции

| Наименование КНС | Наименование бассейна водосбора | Расчётный максимальный перекачиваемый объём стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| КНС (Б.2) | Бассейн №2 | 650 |
| КНС (Б.3) | Бассейн №3 | 2050 |
| КНС (Б.4) | Бассейн №3, 4, 5 | 58814 |
| КНС (Б.5) | Бассейн №5 | 4491 |
| КНС (Б.7) | Бассейн №7 | 5370 |
| КНС (Б.9) | Бассейн №9 | 10484 |
| Погружной насос (Б-4.1) | Бассейн №4.1+4.31 | 7143 |
| Погружной насос №1 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 |
| Погружной насос №2 (Б-8.2) | Бассейн №8 | 4064 |

- строительство напорных коллекторов (таблица 43);

Таблица 43. Характеристики напорных трубопроводов, необходимых для транспортировки поверхностных вод на очистку

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Шероховатость, мм | Условный диаметр трубы, м | Расход, м³/сут. | Расчётная скорость, м/c | Кол-во трубопроводов от КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 0,1 | 0,4 | 58814 | 2,5 | 2 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 0,1 | 0,125 | 4491 | 2 | 2 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 0,1 | 0,16 | 5370 | 2 | 2 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 0,1 | 0,225 | 10484 | 2 | 2 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 0,1 | 0,05 | 650 | 2 | 2 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 0,1 | 0,09 | 2050 | 2 | 2 |

- строительство и реконструкция самотечных участков ливневой канализации (таблица 44);

Таблица 44. Сводные характеристики самотечных участков ливневой канализации для нового строительства и реконструкции

| Высота канала, м | Новое строительство, м | Реконструкция, м |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 9654,46 | 430,17 |
| 0,4 | 7535,16 | 263,11 |
| 0,5 | 6686,41 |  |
| 0,6 | 6523,16 | 1464,79 |
| 0,7 |  | 1164,6 |
| 0,8 | 3692,94 | 785,91 |
| 1,0 | 6309,16 | 1294,01 |
| 1,2 | 462,69 | 827,21 |
| 1,4 |  | 805,7 |
| 1,6 | 961,05 | 1267,16 |
| 2,0 | 663,04 |  |
| Итого | 42488,07 | 8302,66 |

# Плановые показатели развития централизованной системы ливневой канализации

Основными направлениями и задачами развития централизованной системы ливневой канализации является: улучшение качества предоставляемых услуг, повышение надёжности системы, улучшение экологической обстановки.

В перспективе решение актуальных задач по данным направлениям должно обеспечить достижение следующих плановых показателей:

•	Объём принятых и очищенных поверхностных сточных вод – 100 %;

•	Степень очистки принимаемых поверхностных сточных вод – 100 %;

•	Отсутствие сетей со 100 % износом;

•	Средний износ оборудования не более 50 %.

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы ливневой канализации (в случае их выявления) с указанием технических характеристик и с приложением схем

На момент разработки схемы ливневой канализации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» бесхозяйные объекты централизованной системы ливневой канализации не выявлены.

# Приложение 1. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 1

| Sys | АКТ № | № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр трубы, м | Глубина заложения трубопровода, м | Условия прокладки | 1. Sys колодца начала участка | 1. Отметка начала (от люка до в.тр.), м | 2. Sys колодца конца участка | 2. Отметка конца (от люка до в.тр.), м | Материал | Толщина стенки трубы, мм | Состояние | Фактический износ, % | Процент заиленности, % | Тип линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 379 | 1 | 1 | ЛК-1.1 | Выпуск | 146,5 | 0,7 |  | Подземная | 378 | - | 377 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 387 | 1 | 2 | ЛК-1.2 | ЛК-1.1 | 38,7 | 0,7 |  | Подземная | 386 | - | 378 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 389 | 1 | 3 | ЛК-1.3 | ЛК-1.2 | 50,6 | 0,7 |  | Подземная | 388 | - | 386 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 391 | 1 | 4 | ЛК-1.4 | ЛК-1.3 | 50,6 | 0,5 | 3,2 | Подземная | 390 | 3.2 | 388 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1114 | 1 | 5 |  | ЛК-1.4 | 10,7 | 0,2 | 0,5 | Подземная | 390 | 0.5 |  | - | асб. | 11.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 411 | 1 | 6 | Д-1.5 | ЛК-1.4 | 2,6 | 0,3 |  | Подземная | 410 | - | 390 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 393 | 1 | 7 | ЛК-1.6 | ЛК-1.4 | 53,1 | 0,5 | 3,1 | Подземная | 392 | 3 | 390 | 3.2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1116 | 1 | 8 | Д-1.7 | ЛК-1.6 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | Подземная | 392 | 0.5 | 412 | - | асб. | 11.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 395 | 1 | 9 | ЛК-1.8 | ЛК-1.6 | 49,8 | 0,5 | 3 | Подземная | 394 | 3 | 392 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 397 | 1 | 10 | ЛК-1.9 | ЛК-1.8 | 44,7 | 0,5 | 3 | Подземная | 396 | - | 394 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 399 | 1 | 11 | ЛК-1.10 | ЛК-1.9 | 63,5 | 0,5 | 3,3 | Подземная | 398 | 3.3 | 396 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1112 | 1 | 12 |  | ЛК-1.10 | 13,4 | 0,1 | 1,5 | Подземная | 398 | 1.5 |  | - | чуг. | 2.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 401 | 1 | 13 | ЛК-1.11 | ЛК-1.10 | 54,4 | 0,5 | 3,3 | Подземная | 400 | - | 398 | 3.3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 403 | 1 | 14 | ЛК-1.12 | ЛК-1.11 | 56,1 | 0,5 |  | Подземная | 402 | - | 400 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 405 | 1 | 15 | ЛК-1.13 | ЛК-1.12 | 61,8 | 0,5 |  | Подземная | 404 | - | 402 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1334 | 1 | 16 | ЛК-1.14 | ЛК-1.13 | 37,9 | 0,5 |  | Подземная | 1111 | - | 404 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 407 | 1 | 17 | ЛК-1.15 | ЛК-1.14 | 29,6 | 0,5 | 2,2 | Подземная | 406 | 2.2 | 1111 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 408 | 1 | 18 | ЛК-1.16 | ЛК-1.15 | 75,3 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 181 | 2.7 | 406 | 2.7 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1488 | 1 | 19 | ЛК-1.18 | ЛК-1.16 | 42 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 217 | 2.4 | 1424 | 2.2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 223 | 1 | 20 | Д-1.17 | ЛК-1.18 | 2,3 | 0,4 | 1 | Подземная | 222 | 1 | 1424 | 0.9 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1425 | 1 | 21 |  | ЛК-1.18 | 26,9 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 1424 | 1.5 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1430 | 1 | 22 | ЛК-1.21 |  | 71 | 0,3 | 3,3 | Подземная | 1427 | 3.3 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1348 | 1 | 23 | Д-1.19 | Д-1.20 | 21,8 | 0,3 | 0,6 | Подземная | 416 | 0.6 | 415 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1428 | 1 | 24 |  | ЛК-1.21 | 10,6 | 0,3 | 3,2 | Подземная | 1427 | 3.2 |  | - | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1433 | 1 | 25 | ЛК-1.22 | ЛК-1.21 | 26,4 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 1432 | 2.6 | 1427 | 2.8 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1434 | 1 | 26 |  | ЛК-1.22 | 7,5 | 0,3 | 3,2 | Подземная | 1432 | 3.2 |  | - | пл. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1350 | 1 | 27 | Д-1.23 |  | 31,9 | 0,4 | 0,9 | Подземная | 1149 | 0.9 |  | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1437 | 1 | 28 | ЛК-1.26 | ЛК-1.22 | 87,6 | 0,5 | 2,8 | Подземная | 1432 | 2.8 | 1436 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1531 | 1 | 29 | Д-1.25 | ЛК-1.26 | 11,9 | 0,4 | 1,2 | Подземная | 419 | 1.2 | 1436 | - | асб. | 17.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1347 | 1 | 30 | Д-1.24 | Д-1.25 | 22,1 | 0,4 | 0,9 | Подземная | 418 | 0.6 | 419 | 1.2 | асб. | 17.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1440 | 1 | 31 | ЛК-1.29 | ЛК-1.26 | 83,6 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 1438 | 2.3 | 1436 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1439 | 1 | 32 | Д-1.28 | ЛК-1.29 | 8,1 | 0,4 | 1,3 | Подземная | 1438 | 1.3 | 57 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1346 | 1 | 33 | Д-1.27 | Д-1.28 | 20,3 | 0,3 | 0,6 | Подземная | 56 | 0.6 | 57 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1443 | 1 | 34 | ЛК-1.30 | ЛК-1.29 | 36,1 | 0,5 | 2,5 | Подземная | 1438 | 2.5 | 1441 | 2.5 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1442 | 1 | 35 | ЛК-1.32 | ЛК-1.30 | 35,4 | 0,5 | 2,4 | Подземная | 1146 | 2.3 | 1441 | 2.5 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1147 | 1 | 36 | Д-1.31 | ЛК-1.32 | 19,5 | 0,3 | 1 | Подземная | 55 | 0.6 | 1146 | 1.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1148 | 1 | 37 | ЛК-1.36 | ЛК-1.32 | 67,4 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 47 | 2.3 | 220 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1144 | 1 | 38 | Д-1.35 | ЛК-1.36 | 7,2 | 0,3 | 0,7 | Подземная | 1145 | 0.7 | 47 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1351 | 1 | 39 | Д-1.34 | Д-1.35 | 1,3 | 0,3 |  | Подземная | 46 | - | 1145 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1352 | 1 | 40 | Д-1.33 | Д-1.34 | 7,8 | 0,3 | 1 | Подземная | 45 | - | 46 | 1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 871 | 1 | 41 | ЛК-1.38 | ЛК-1.36 | 69,4 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 47 | 2.3 | 870 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 869 | 1 | 42 | Д-1.37 | ЛК-1.38 | 7,8 | 0,3 | 1 | Подземная | 870 | - | 49 | 1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 538 | 1 | 43 | Д-1.39 | ЛК-1.38 | 38,6 | 0,5 | 1 | Подземная | 54 | 1 | 870 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 537 | 1 | 44 | Д-1.42 | Д-1.39 | 79,3 | 0,5 | 1,1 | Подземная | 43 | 1.1 | 54 | 1 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 536 | 1 | 45 | Д-1.41 | Д-1.42 | 15,4 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 42 | - | 43 | 0.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 535 | 1 | 46 | Д-1.40 | Д-1.41 | 7,7 | 0,3 | 1 | Подземная | 41 | 1 | 42 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 534 | 1 | 47 | Д-1.45 | Д-1.42 | 81,4 | 0,5 | 1 | Подземная | 40 | 1 | 43 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 533 | 1 | 48 | Д-1.44 | Д-1.45 | 15,1 | 0,3 | 1 | Подземная | 39 | 1 | 40 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 532 | 1 | 49 | Д-1.43 | Д-1.44 | 8 | 0,3 | 1 | Подземная | 38 | 1 | 39 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 531 | 1 | 50 | Д-1.48 | Д-1.45 | 145 | 0,5 | 1 | Подземная | 37 | 1 | 40 | 1 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 516 | 1 | 51 | Д-1.54 | Д-1.48 | 95,5 | 0,5 |  | Подземная | 34 | - | 52 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 513 | 1 | 52 | Д-1.58 | Д-1.54 | 48,2 | 0,5 |  | Подземная | 31 | - | 34 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 520 | 1 | 53 | Д-1.46 | Д-1.47 | 6,8 | 0,3 | 0,7 | Подземная | 35 | 0.7 | 36 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 519 | 1 | 54 | Д-1.47 | Д-1.48 | 15,3 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 36 | 1.2 | 37 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 525 | 1 | 55 | ЛК-1.49 | Д-1.48 | 11,6 | 0,5 | 2,5 | Подземная | 521 | 2.5 | 37 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 524 | 1 | 56 | ЛК-1.50 | ЛК-1.49 | 10,7 | 0,5 | 2,5 | Подземная | 523 | 2.3 | 521 | 2.6 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1142 | 1 | 57 | ЛК-1.51 | ЛК-1.50 | 26,8 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 1139 | 2.1 | 523 | 2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1140 | 1 | 58 | Д-1.52 | ЛК-1.51 | 10,6 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 1139 | 1.4 | 52 | 0.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1141 | 1 | 59 | ЛК-1.51 | ЛК-1.53 | 55 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 1136 | 2.3 | 1139 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1138 | 1 | 60 | ЛК-1.53 | Д-1.54 | 10,1 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 34 | 1.4 | 1136 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 515 | 1 | 61 | Д-1.55 | Д-1.54 | 14,3 | 0,3 | 1 | Подземная | 33 | 1 | 34 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 514 | 1 | 62 | Д-1.56 | Д-1.55 | 7,7 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 51 | 1.1 | 33 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1137 | 1 | 63 | ЛК-1.57 | ЛК-1.53 | 48,9 | 0,8 | 2,8 | Подземная | 1134 | 2.8 | 1136 | 2.8 | ж/б | 80.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1135 | 1 | 64 | ЛК-1.57 | Д-1.58 | 9 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 31 | 1.3 | 1134 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 511 | 1 | 65 | Д-1.59 | Д-1.58 | 14,2 | 0,3 | 1 | Подземная | 30 | 1 | 31 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 512 | 1 | 66 | Д-1.60 | Д-1.59 | 7,9 | 0,3 | 1 | Подземная | 29 | 0.9 | 30 | 1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 508 | 1 | 67 | Д-1.61 | Д-1.58 | 52,2 | 0,5 | 0,9 | Подземная | 507 | 0.9 | 31 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 509 | 1 | 68 | Д-1.62 | Д-1.61 | 14,6 | 0,3 | 1 | Подземная | 27 | 1 | 507 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 510 | 1 | 69 | Д-1.63 | Д-1.62 | 8,5 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 26 | 1 | 27 | 1.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 517 | 1 | 70 | ЛК-1.64 | Д-1.61 | 90,7 | 0,5 | 2,4 | Подземная | 499 | 2.4 | 507 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 500 | 1 | 71 | Д-1.65 | ЛК-1.64 | 17,4 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 50 | - | 499 | 1.4 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 505 | 1 | 72 | Д-1.66 | Д-1.65 | 10,3 | 0,3 | 0,7 | Подземная | 25 | 0.7 | 50 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 504 | 1 | 73 | ЛК-1.67 | ЛК-1.64 | 39,2 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 68 | 2.4 | 499 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 70 | 1 | 74 | ЛК-1.68 | ЛК-1.67 | 38,5 | 0,7 | 2,7 | Подземная | 65 | - | 68 | 2.7 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 72 | 1 | 75 | ЛК-1.69 | ЛК-1.68 | 16,9 | 0,7 | 2,4 | Подземная | 75 | 2.4 | 65 | - | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 74 | 1 | 76 | ЛК-1.71 | ЛК-1.69 | 30,1 | 0,7 | 2,3 | Подземная | 65 | - | 75 | 2.3 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 73 | 1 | 77 | Д-1.70 | ЛК-1.71 | 15,6 | 0,3 |  | Подземная | 60 | - | 71 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 76 | 1 | 78 | Д-1.72 | ЛК-1.71 | 9,7 | 0,3 |  | Подземная | 16 | - | 71 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 90 | 1 | 79 | ЛК-1.74 | ЛК-1.71 | 52,6 | 0,7 | 1,7 | Подземная | 89 | 1.7 | 71 | - | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 103 | 1 | 80 | Д-1.73 | ЛК-1.74 | 16,7 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 17 | 0.9 | 89 | 1.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 92 | 1 | 81 | ЛК-1.76 | ЛК-1.74 | 65,6 | 0,7 | 1,7 | Подземная | 91 | 1.6 | 89 | 1.7 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 104 | 1 | 82 | Д-1.75 | ЛК-1.76 | 16,2 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 18 | - | 91 | 0.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 94 | 1 | 83 | ЛК-1.78 | ЛК-1.76 | 49,9 | 0,7 | 1,8 | Подземная | 93 | 2 | 91 | 1.6 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 105 | 1 | 84 | Д-1.77 | ЛК-1.78 | 16,9 | 0,5 | 1,4 | Подземная | 19 | - | 93 | 1.4 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 110 | 1 | 85 | Д-1.79 | ЛК-1.78 | 10,8 | 0,4 | 1,3 | Подземная | 24 | - | 93 | 1.3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 96 | 1 | 86 | ЛК-1.81 | ЛК-1.78 | 53,9 | 0,7 | 2 | Подземная | 95 | - | 93 | 2 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 106 | 1 | 87 | Д-1.80 | ЛК-1.81 | 16,3 | 0,3 |  | Подземная | 20 | - | 95 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 107 | 1 | 88 | Д-1.82 | ЛК-1.81 | 22,4 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 23 | 0.9 | 95 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 98 | 1 | 89 | ЛК-1.84 | ЛК-1.81 | 74,2 | 0,7 |  | Подземная | 97 | - | 95 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 108 | 1 | 90 | Д-1.83 | ЛК-1.84 | 16,2 | 0,3 |  | Подземная | 21 | - | 97 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 100 | 1 | 91 | ЛК-1.86 | ЛК-1.84 | 66 | 0,7 |  | Подземная | 1132 | - | 97 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 109 | 1 | 92 | Д-1.85 | ЛК-1.86 | 15 | 0,3 |  | Подземная | 22 | - | 99 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 102 | 1 | 93 | ЛК-1.87 | ЛК-1.86 | 81,3 | 0,7 | 2,1 | Подземная | 1133 | 2.1 | 1132 | - | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1333 | 1 | 94 | ЛК-1.89 | ЛК-1.87 | 56 | 0,7 | 2,3 | Подземная | 1130 | 2.4 | 1133 | 2.1 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1411 | 1 | 95 | Д-1.88 | ЛК-1.89 | 11,2 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 553 | 1.7 | 1130 | 2.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1332 | 1 | 96 | ЛК-1.91 | ЛК-1.89 | 11,2 | 0,7 | 2,4 | Подземная | 550 | 2.3 | 1130 | 2.4 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 552 | 1 | 97 | Д-1.90 | ЛК-1.91 | 7,5 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 550 | 1.3 | 551 | 1.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1331 | 1 | 98 | ЛК-1.92 | ЛК-1.91 | 89,7 | 0,7 | 2 | Подземная | 1129 | 1.7 | 550 | 2.3 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1330 | 1 | 99 | ЛК-1.93 | ЛК-1.92 | 52,4 | 0,7 | 1,8 | Подземная | 1125 | 1.8 | 1129 | 1.7 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1448 | 1 | 100 |  | ЛК-1.93 | 9,7 | 0,1 | 1,3 | Подземная | 1125 | 1.3 |  | - | асб. | 9.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Несанкц. |
| 1446 | 1 | 101 |  | ЛК-1.93 | 22,7 | 0,1 | 1,3 | Подземная | 1125 | 1.3 |  | - | асб. | 9.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Несанкц. |
| 1329 | 1 | 102 | ЛК-1.94 | ЛК-1.93 | 42 | 0,7 | 2 | Подземная | 1123 | 2.1 | 1125 | 1.8 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1328 | 1 | 103 | ЛК-1.95 | ЛК-1.94 | 165,6 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 544 | 2.4 | 1123 | 2.1 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 546 | 1 | 104 | ЛК-1.96 | ЛК-1.95 | 43,7 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 547 | 2.1 | 544 | 2.4 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 549 | 1 | 105 | Д-1.97 | ЛК-1.96 | 4,9 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 548 | 1.4 | 547 | 2.4 | пл. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 545 | 1 | 106 | ЛК-1.98 | ЛК-1.96 | 55,4 | 0,5 | 2,1 | Подземная | 541 | 2 | 547 | 2.2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 543 | 1 | 107 | Д-1.99 | ЛК-1.98 | 5,1 | 0,3 | 1,7 | Подземная | 542 | 2 | 541 | 1.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1122 | 1 | 108 | ЛК-1.100 | ЛК-1.98 | 48,2 | 0,5 | 1,8 | Подземная | 1118 | 1.6 | 541 | 2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1121 | 1 | 109 | Д-1.101 | ЛК-1.100 | 2,2 | 0,4 | 1,6 | Подземная | 1119 | - | 1118 | 1.6 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1494 | 1 | 110 | Д-1.102 | Д-1.101 | 4 | 0,4 | 1,2 | Подземная | 1120 | - | 1119 | 1.2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 69 | 1 | 111 | ЛК-1.104 | ЛК-1.67 | 27,4 | 0,7 | 2,7 | Подземная | 58 | 2.6 | 68 | 2.7 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1358 | 1 | 112 | Д-1.103 | ЛК-1.104 | 26,7 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 58 | 2.3 | 14 | 1.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1344 | 1 | 113 | ЛК-1.106 | ЛК-1.104 | 216,2 | 0,7 | 2,1 | Подземная | 1161 | - | 58 | 2.1 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1163 | 1 | 114 | Д-1.105 | ЛК-1.106 | 3,7 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 1162 | 1,6 | 1161 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 157 | 1 | 115 | ЛК-1.107 | ЛК-1.106 | 59,1 | 0,7 |  | Подземная | 156 | - | 1162 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1342 | 1 | 116 | ЛК-1.108 | ЛК-1.107 | 31,8 | 0,7 | 2,4 | Подземная | 1160 | 2.4 | 156 | - | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1340 | 1 | 117 | ЛК-1.109 | ЛК-1.108 | 51 | 0,7 | 2,5 | Подземная | 1159 | 2.5 | 1160 | 2.5 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1338 | 1 | 118 | ЛК-1.110 | ЛК-1.109 | 60,1 | 0,7 | 2,5 | Подземная | 1157 | 2.5 | 1159 | 2.5 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1158 | 1 | 119 | Д-1.111 | ЛК-1.110 | 5 | 0,4 | 2,1 | Подземная | 59 | 1.7 | 1157 | 2.5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 159 | 1 | 120 | ЛК-1.112 | ЛК-1.110 | 33,1 | 0,7 | 2,5 | Подземная | 158 | - | 1157 | 2.5 | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 161 | 1 | 121 | ЛК-1.113 | ЛК-1.112 | 206,1 | 0,7 |  | Подземная | 160 | - | 158 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 162 | 1 | 122 | Д-1.114 | ЛК-1.113 | 43,8 | 0,7 |  | Подземная | 8 | - | 160 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1335 | 1 | 123 | ЛК-1.115 | Д-1.114 | 2 | 0,7 | 3 | Подземная | 1078 | 3 | 8 | - | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1336 | 1 | 124 | Д-1.116 | ЛК-1.115 | 10,7 | 0,4 | 3 | Подземная | 488 | - | 1078 | 3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1077 | 1 | 125 | ЛК-1.117 | Д-1.116 | 11 | 0,4 | 3 | Подземная | 1076 | 3 | 488 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1075 | 1 | 126 | Д-1.118 | ЛК-1.117 | 57,5 | 0,4 | 3,1 | Подземная | 1074 | - | 1076 | 3.1 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1073 | 1 | 127 | ЛК-1.119 | Д-1.118 | 52,2 | 0,4 | 3,3 | Подземная | 1072 | 3.3 | 1074 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1071 | 1 | 128 | Д-1.121 | ЛК-1.119 | 22,4 | 0,4 | 3,3 | Подземная | 1069 | - | 1072 | 3.3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1070 | 1 | 129 | Д-1.120 | Д-1.121 | 23,3 | 0,3 | 2 | Подземная | 7 | 2 | 1069 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1068 | 1 | 130 | ЛК-1.122 | Д-1.121 | 73,6 | 0,4 | 2,3 | Подземная | 1064 | 2.3 | 1069 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1530 | 1 | 131 |  | ЛК-1.122 | 5,5 | 0,3 | 3,3 | Подземная | 1064 | 3.3 | 1529 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 1063 | 1 | 132 | ЛК-1.144 | ЛК-1.122 | 59,6 | 0,4 | 3,5 | Подземная | 1056 | 3.4 | 1064 | 3.6 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1057 | 1 | 133 | Д-1.145 | ЛК-1.144 | 5,5 | 0,3 | 2 | Подземная | 1056 | 2 | 1058 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1061 | 1 | 134 | Отглушен | ЛК-1.144 | 4,3 | 0,3 | 3,4 | Подземная | 1056 | 3.4 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1055 | 1 | 135 | Д-1.146 | ЛК-1.144 | 49,5 | 0,4 | 3 | Подземная | 121 | - | 1056 | 3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1109 | 1 | 136 | Отглушен | Д-1.146 | 3,4 | 0,3 |  | Подземная |  | - | 121 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 123 | 1 | 137 | Д-1.147 | Д-1.146 | 49,3 | 0,4 | 2,8 | Подземная | 115 | 2.8 | 121 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1101 | 1 | 138 | Отглушен | Д-1.147 | 2,9 | 0,3 | 1,5 | Подземная |  | - | 115 | 1.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 116 | 1 | 139 | Д-1.148 | Д-1.147 | 23 | 0,4 | 2,9 | Подземная | 113 | - | 115 | 2.9 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1083 | 1 | 140 | ЛК-1.149 | Д-1.148 | 5,3 | 0,3 |  | Подземная | 1053 | - | 113 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 114 | 1 | 141 | ЛК-1.150 | ЛК-1.149 | 20,4 | 0,3 |  | Подземная | 111 | - | 1053 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 112 | 1 | 142 | Д-1.151 | ЛК-1.150 | 33,1 | 0,3 |  | Подземная | 9 | - | 111 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 139 | 1 | 143 | ЛК-1.152 | Д-1.148 | 28,5 | 0,4 | 2,4 | Подземная | 138 | 2.4 | 113 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1105 | 1 | 144 | Отглушен | ЛК-1.152 | 3,7 | 0,4 | 2,2 | Подземная |  | - | 138 | 2.2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 141 | 1 | 145 | Д-1.153 | ЛК-1.152 | 74,8 | 0,4 | 1,4 | Подземная | 140 | 1.4 | 138 | 2,4 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1493 | 1 | 146 | Отглушен | Д-1.153 | 2,6 | 0,3 | 1,8 | Подземная |  | - | 140 | 1.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 143 | 1 | 147 | Д-1.154 | Д-1.153 | 48 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 142 | 1.6 | 140 | 2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1099 | 1 | 148 | Отглушен | Д-1.154 | 3,1 | 0,3 |  | Подземная |  | - | 142 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 145 | 1 | 149 | Д-1.155 | Д-1.154 | 50,6 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 144 | 1.5 | 142 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1093 | 1 | 150 | Отглушен | Д-1.155 | 2,5 | 0,3 | 2 | Подземная |  | - | 144 | 2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 147 | 1 | 151 | Д-1.156 | Д-1.155 | 53,5 | 0,35 | 1,5 | Подземная | 146 | 1.4 | 144 | 1.5 | асб. | 16.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1091 | 1 | 152 | Отглушен | Д-1.156 | 2,7 | 0,3 | 1,3 | Подземная |  | - | 146 | 1.3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1045 | 1 | 153 | ЛК-1.157 | Д-1.156 | 16,1 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 146 | 1.5 | 1046 | 2.7 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1409 | 1 | 154 |  | ЛК-1.157 | 24,7 | 0,3 | 2,7 | Подземная | 1046 | 2.7 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 149 | 1 | 155 | Д-1.158 | Д-1.156 | 48 | 0,35 | 1,4 | Подземная | 148 | 1.3 | 146 | 1.4 | асб. | 16.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1089 | 1 | 156 | Отглушен | Д-1.158 | 3 | 0,3 | 1,4 | Подземная |  | - | 148 | 1.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1033 | 1 | 157 | ЛК-1.159 | Д-1.158 | 11,8 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 148 | 1.4 | 1035 | 1.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1036 | 1 | 158 | ЛК-1.160 | ЛК-1.159 | 16,9 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 1035 | 1.4 | 1037 | 1.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1065 | 1 | 159 | ЛК-1.123 | ЛК-1.122 | 16,9 | 0,4 | 2,2 | Подземная | 1066 | 2.3 | 1064 | 2.1 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1067 | 1 | 160 | ЛК-1.124 | ЛК-1.123 | 59,7 | 0,4 | 1,9 | Подземная | 1060 | 1.6 | 1066 | 2.1 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1107 | 1 | 161 | Д-1.125 | ЛК-1.124 | 3,6 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 1060 | 1.6 | 1062 | 1.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1059 | 1 | 162 | ЛК-1.126 | ЛК-1.124 | 49 | 0,4 | 1,7 | Подземная | 1052 | 1.7 | 1060 | 1.6 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 122 | 1 | 163 | Д-1.127 | ЛК-1.126 | 12,1 | 0,4 | 1,7 | Подземная | 5 | - | 1052 | 1.7 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1103 | 1 | 164 | ЛК-1.128 | ЛК-1.126 | 49,5 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 1054 | 1.5 | 1052 | 1,7 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 117 | 1 | 165 | Д-1.129 | ЛК-1.128 | 10,2 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 2 | - | 1054 | 1.5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1051 | 1 | 166 | ЛК-1.130 | ЛК-1.128 | 51,3 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 1050 | 1.8 | 1054 | 1.8 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 150 | 1 | 167 | Д-1.131 | ЛК-1.130 | 9,9 | 0,4 | 1,9 | Подземная | 3 | 1.9 | 1050 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1490 | 1 | 168 | ЛК-1.132 | ЛК-1.130 | 74,8 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 1419 | - | 1050 | 1.8 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 151 | 1 | 169 | Д-1.133 | ЛК-1.132 | 9,6 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 4 | 1.4 | 1419 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1097 | 1 | 170 | ЛК-1.134 | ЛК-1.132 | 48 | 0,4 | 1,4 | Подземная | 1048 | 1.4 | 1419 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 152 | 1 | 171 | Д-1.135 | ЛК-1.134 | 8,9 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 10 | - | 1048 | 1.5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1095 | 1 | 172 | ЛК-1.136 | ЛК-1.134 | 50,7 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 1047 | 1.7 | 1048 | 1.9 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 153 | 1 | 173 | Д-1.137 | ЛК-1.136 | 9 | 0,3 | 1,7 | Подземная | 11 | - | 1047 | 1.7 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1049 | 1 | 174 | ЛК-1.138 | ЛК-1.136 | 53,5 | 0,4 | 1,7 | Подземная | 1043 | 1.5 | 1047 | 1.9 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 154 | 1 | 175 | Д-1.139 | ЛК-1.138 | 10,4 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 12 | 1.5 | 1043 | 1.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1041 | 1 | 176 | ЛК-1.140 | ЛК-1.138 | 48 | 0,4 | 1,2 | Подземная | 1042 | 1 | 1043 | 1.3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 155 | 1 | 177 | Д-1.141 | ЛК-1.140 | 10,2 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 13 | 0.9 | 1042 | 0.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1044 | 1 | 178 | ЛК-1.142 | ЛК-1.140 | 35 | 0,4 | 2,2 | Подземная | 1039 | 2.2 | 1042 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1038 | 1 | 179 | ЛК-1.143 | ЛК-1.142 | 17,4 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 1039 | 1.9 | 1040 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 216 | 1 | 180 | ЛК-1.161 | ЛК-1.18 | 3,2 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 217 | 2.4 | 1424 | 2.2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 218 | 1 | 181 | ЛК-1.162 | ЛК-1.161 | 58,3 | 0,5 | 2,1 | Подземная | 219 | - | 217 | 2.1 | ж/б | 55.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1422 | 1 | 182 |  | ЛК-1.161 | 30,3 | 0,5 | 3,8 | Подземная | 217 | 3.8 |  | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 | 80 | Закрытый тр-д |
| 225 | 1 | 183 | Д-1.163 | ЛК-1.162 | 3,2 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 224 | 1.1 | 219 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 227 | 1 | 184 | Д-1.164 | Д-1.163 | 8,1 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 226 | 1 | 224 | 1.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 214 | 1 | 185 | ЛК-1.165 | ЛК-1.162 | 65,8 | 0,5 |  | Подземная | 215 | - | 219 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 229 | 1 | 186 | Д-1.166 | ЛК-1.165 | 3,3 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 228 | 1.1 | 215 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 231 | 1 | 187 | Д-1.167 | Д-1.166 | 8,9 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 230 | - | 228 | 1.1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 212 | 1 | 188 | ЛК-1.168 | ЛК-1.165 | 66,3 | 0,5 |  | Подземная | 213 | - | 215 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 233 | 1 | 189 | Д-1.169 | ЛК-1.168 | 3,2 | 0,3 |  | Подземная | 232 | - | 213 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 235 | 1 | 190 | Д-1.170 | Д-1.169 | 7,7 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 234 | 0.9 | 232 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 210 | 1 | 191 | ЛК-1.171 | ЛК-1.168 | 81,1 | 0,5 | 2,2 | Подземная | 211 | 2.2 | 213 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 237 | 1 | 192 | Д-1.172 | ЛК-1.171 | 3,7 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 236 | 1.3 | 211 | 1.4 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 239 | 1 | 193 | Д-1.173 | Д-1.172 | 8,6 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 238 | 1.2 | 236 | 1.3 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 208 | 1 | 194 | ЛК-1.174 | ЛК-1.171 | 80,5 | 0,5 | 2,2 | Подземная | 209 | - | 211 | 2.2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 241 | 1 | 195 | Д-1.175 | ЛК-1.174 | 3,4 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 240 | 1.3 | 209 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 243 | 1 | 196 | Д-1.176 | Д-1.175 | 8,3 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 242 | 1 | 240 | 1.3 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 182 | 1 | 197 | ЛК-1.179 | ЛК-1.174 | 27,3 | 0,5 |  | Подземная | 170 | - | 209 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 178 | 1 | 198 | Д-1.178 | ЛК-1.179 | 3,3 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 177 | 1.1 | 170 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 180 | 1 | 199 | Д-1.177 | Д-1.178 | 7,7 | 0,3 | 1 | Подземная | 179 | 1 | 177 | 1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 173 | 1 | 200 | ЛК-1.180 | ЛК-1.179 | 77,6 | 0,7 |  | Подземная | 174 | - | 170 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 171 | 1 | 201 | ЛК-1.181 | ЛК-1.180 | 56,6 | 0,7 | 0,7 | Подземная | 166 | 0.7 | 174 | - | ж/б | 70.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 167 | 1 | 202 | Д-1.182 | ЛК-1.181 | 4,3 | 0,5 | 1 | Подземная | 164 | 0.9 | 166 | 1 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 165 | 1 | 203 | Д-1.183 | Д-1.182 | 7 | 0,5 | 0,8 | Подземная | 163 | 0.6 | 164 | 0.9 | ж/б | 55.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 184 | 1 | 204 | ЛК-1.184 | ЛК-1.179 | 92,6 | 0,5 |  | Подземная | 198 | - | 170 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 200 | 1 | 205 | Д-1.185 | ЛК-1.184 | 3,6 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 199 | 1.6 | 198 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 202 | 1 | 206 | Д-1.186 | Д-1.185 | 7,6 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 201 | 0.9 | 199 | 1.6 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 197 | 1 | 207 | ЛК-1.189 | ЛК-1.184 | 65,5 | 0,5 | 2,3 | Подземная | 196 | 2.3 | 198 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 204 | 1 | 208 | Д-1.188 | ЛК-1.189 | 2,9 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 203 | 1.2 | 196 | 1.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 206 | 1 | 209 | Д-1.187 | Д-1.188 | 8,3 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 205 | 1.2 | 203 | 1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 195 | 1 | 210 | ЛК-1.192 | ЛК-1.189 | 67,1 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 183 | - | 196 | 2.7 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 245 | 1 | 211 | Д-1.191 | ЛК-1.192 | 9,4 | 0,3 | 1 | Подземная | 244 | 1 | 183 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 247 | 1 | 212 | Д-1.190 | Д-1.191 | 8,5 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 246 | 0.7 | 244 | 1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 186 | 1 | 213 | ЛК-1.195 | ЛК-1.192 | 81,1 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 188 | 2.7 | 183 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 192 | 1 | 214 | Д-1.194 | ЛК-1.195 | 6,8 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 191 | 1.2 | 188 | 1.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 194 | 1 | 215 | Д-1.193 | Д-1.194 | 8,2 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 193 | 1.2 | 191 | 1.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 249 | 1 | 216 | ЛК-1.196 | ЛК-1.195 | 36,1 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 248 | - | 188 | 2.7 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1001 | 1 | 217 | ЛК-1.197 | ЛК-1.196 | 65 | 0,5 |  | Подземная | 999 | - | 248 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1000 | 1 | 218 | ЛК-1.198 | ЛК-1.197 | 43,5 | 0,5 |  | Подземная | 265 | - | 999 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 266 | 1 | 219 | ЛК-1.200 | ЛК-1.198 | 45,6 | 0,5 | 3,1 | Подземная | 258 | 3.1 | 265 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 263 | 1 | 220 | Д-1.199 | ЛК-1.200 | 13,2 | 0,3 | 3,2 | Подземная | 262 | - | 258 | 3.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 261 | 1 | 221 | Д-1.201 | ЛК-1.200 | 11,3 | 0,3 | 2,3 | Подземная | 260 | 1.3 | 258 | 3.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 259 | 1 | 222 | ЛК-1.203 | ЛК-1.200 | 61,3 | 0,5 | 3,1 | Подземная | 254 | 3.2 | 258 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 253 | 1 | 223 | Д-1.202 | ЛК-1.203 | 11,7 | 0,3 | 1,7 | Подземная | 251 | 0.9 | 254 | 2.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 252 | 1 | 224 | Д-1.204 | ЛК-1.203 | 10,7 | 0,3 | 1,7 | Подземная | 250 | 1 | 254 | 2.3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 257 | 1 | 225 | ЛК-1.207 | ЛК-1.203 | 45,9 | 0,5 | 3,2 | Подземная | 268 | - | 254 | 3.2 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 274 | 1 | 226 | Д-1.208 | ЛК-1.207 | 11,3 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 273 | 1.3 | 268 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 270 | 1 | 227 | Д-1.206 | ЛК-1.207 | 3,1 | 0,3 | 1 | Подземная | 269 | 1 | 268 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 272 | 1 | 228 | Д-1.205 | Д-1.206 | 7,6 | 0,3 | 1,1 | Подземная | 271 | 1.2 | 269 | 1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 267 | 1 | 229 | ЛК-1.210 | ЛК-1.207 | 48,3 | 0,5 |  | Подземная | 276 | - | 268 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 280 | 1 | 230 | Д-1.209 | ЛК-1.210 | 10,7 | 0,3 |  | Подземная | 279 | - | 276 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 278 | 1 | 231 | Д-1.211 | ЛК-1.210 | 12,1 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 277 | 1.3 | 276 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 275 | 1 | 232 | ЛК-1.214 | ЛК-1.210 | 47,2 | 0,5 | 3,1 | Подземная | 283 | 3.1 | 276 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 285 | 1 | 233 | Д-1.215 | ЛК-1.214 | 11,2 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 284 | - | 283 | 2.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 287 | 1 | 234 | Д-1.213 | ЛК-1.214 | 4,7 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 286 | 1.8 | 283 | 2.3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 289 | 1 | 235 | Д-1.212 | Д-1.213 | 6,6 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 288 | 1.3 | 286 | 1.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 282 | 1 | 236 | ЛК-1.217 | ЛК-1.214 | 44,3 | 0,5 | 3 | Подземная | 291 | - | 283 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 293 | 1 | 237 | Д-1.218 | ЛК-1.217 | 12,1 | 0,3 |  | Подземная | 292 | - | 291 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 295 | 1 | 238 | Д-1.216 | ЛК-1.217 | 10,3 | 0,3 |  | Подземная | 294 | - | 291 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 290 | 1 | 239 | ЛК-1.220 | ЛК-1.217 | 24,3 | 0,5 | 2,9 | Подземная | 297 | 2.9 | 291 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 309 | 1 | 240 | Д-1.221 | ЛК-1.220 | 10,5 | 0,3 | 1,7 | Подземная | 308 | 1.3 | 297 | 2.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 311 | 1 | 241 | Д-1.219 | ЛК-1.220 | 10,7 | 0,3 | 2,2 | Подземная | 310 | - | 297 | 2.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 296 | 1 | 242 | ЛК-1.223 | ЛК-1.220 | 28,4 | 0,5 | 3 | Подземная | 299 | 2.9 | 297 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 313 | 1 | 243 | Д-1.222 | ЛК-1.223 | 10,7 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 312 | 1.3 | 299 | 2.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 307 | 1 | 244 | Д-1.224 | ЛК-1.223 | 9,4 | 0,3 | 2,4 | Подземная | 306 | - | 299 | 2.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 298 | 1 | 245 | ЛК-1.226 | ЛК-1.223 | 47 | 0,5 | 3 | Подземная | 301 | 3.2 | 299 | 2.7 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 305 | 1 | 246 | Д-1.225 | ЛК-1.226 | 10,5 | 0,3 | 2 | Подземная | 304 | 1.6 | 301 | 2.3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 303 | 1 | 247 | Д-1.227 | ЛК-1.226 | 9,8 | 0,3 | 2,2 | Подземная | 302 | - | 301 | 2.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 300 | 1 | 248 | ЛК-1.229 | ЛК-1.226 | 51,6 | 0,5 | 3 | Подземная | 315 | 2.9 | 301 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 317 | 1 | 249 | Д-1.228 | ЛК-1.229 | 10,9 | 0,4 | 2,1 | Подземная | 316 | 1.8 | 315 | 2.4 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 319 | 1 | 250 | Д-1.230 | ЛК-1.229 | 10,4 | 0,4 | 2 | Подземная | 318 | 1.7 | 315 | 2.2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 314 | 1 | 251 | ЛК-1.232 | ЛК-1.229 | 48,1 | 0,5 | 3 | Подземная | 321 | - | 315 | 3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 325 | 1 | 252 | Д-1.231 | ЛК-1.232 | 10,2 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 324 | 1.4 | 321 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 323 | 1 | 253 | Д-1.233 | ЛК-1.232 | 11,2 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 322 | 1.4 | 321 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 320 | 1 | 254 | ЛК-1.235 | ЛК-1.232 | 38,1 | 0,6 | 3,2 | Подземная | 327 | 3.2 | 321 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 331 | 1 | 255 | Д-1.234 | ЛК-1.235 | 10,4 | 0,3 | 1,8 | Подземная | 330 | 1.6 | 327 | 1.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 329 | 1 | 256 | Д-1.236 | ЛК-1.235 | 10 | 0,3 | 2 | Подземная | 328 | 2.1 | 327 | 1.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 326 | 1 | 257 | ЛК-1.238 | ЛК-1.235 | 56 | 0,6 | 3,3 | Подземная | 333 | 3.3 | 327 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 337 | 1 | 258 | Д-1.239 | ЛК-1.238 | 9,6 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 336 | 1.3 | 333 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 335 | 1 | 259 | Д-1.237 | ЛК-1.238 | 11,1 | 0,3 |  | Подземная | 334 | - | 333 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 332 | 1 | 260 | ЛК-1.241 | ЛК-1.238 | 63,6 | 0,6 |  | Подземная | 339 | - | 333 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 343 | 1 | 261 | Д-1.240 | ЛК-1.241 | 11,2 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 342 | 1.3 | 339 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 341 | 1 | 262 | Д-1.242 | ЛК-1.241 | 11,2 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 340 | 1.2 | 339 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 338 | 1 | 263 | ЛК-1.244 | ЛК-1.241 | 91,8 | 0,6 |  | Подземная | 345 | - | 339 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 347 | 1 | 264 | Д-1.243 | ЛК-1.244 | 10,3 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 346 | 1.2 | 345 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 349 | 1 | 265 | Д-1.245 | ЛК-1.244 | 10,3 | 0,3 | 0,9 | Подземная | 348 | 0.9 | 345 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 344 | 1 | 266 | ЛК-1.247 | ЛК-1.244 | 49,7 | 0,6 | 2,6 | Подземная | 351 | 2.6 | 345 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 355 | 1 | 267 | Д-1.246 | ЛК-1.247 | 9,7 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 351 | 2 | 354 | 1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 353 | 1 | 268 | Д-1.248 | ЛК-1.247 | 10,2 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 351 | 2 | 352 | 0.9 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 350 | 1 | 269 | ЛК-1.250 | ЛК-1.247 | 52,6 | 0,6 | 2,5 | Подземная | 357 | - | 351 | 2.5 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 359 | 1 | 270 | Д-1.249 | ЛК-1.250 | 9,3 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 358 | 1.2 | 357 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 361 | 1 | 271 | Д-1.251 | ЛК-1.250 | 11,1 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 360 | 1.2 | 357 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 356 | 1 | 272 | ЛК-1.253 | ЛК-1.250 | 51,3 | 0,6 | 2,3 | Подземная | 364 | 2.3 | 357 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 365 | 1 | 273 | Д-1.252 | ЛК-1.253 | 10 | 0,3 | 1,4 | Подземная | 364 | 1.8 | 362 | 1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 433 | 1 | 274 | Д-1.254 | ЛК-1.253 | 11,5 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 364 | 1.9 | 432 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1420 | 1 | 275 | ЛК-1.255 | ЛК-1.253 | 91 | 0,6 | 3,2 | Подземная | 425 | - | 364 | 3.2 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 | 70 | Закрытый тр-д |
| 426 | 1 | 276 | ЛК-1.257 | ЛК-1.255 | 15,5 | 0,6 | 3,1 | Подземная | 423 | 3.1 | 425 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1088 | 1 | 277 | ЛК-1.257 | Д-1.256 | 24,1 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 423 | 1.5 | 375 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 424 | 1 | 278 | ЛК-1.259 | ЛК-1.257 | 18,2 | 0,6 | 3,1 | Подземная | 373 | 3.1 | 423 | 3.1 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 374 | 1 | 279 | Д-1.258 | ЛК-1.259 | 13,7 | 0,3 | 1,8 | Подземная | 373 | 2.4 | 371 | 1.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 372 | 1 | 280 | ЛК-1.262 | ЛК-1.259 | 48 | 0,6 | 3,1 | Подземная | 370 | - | 373 | 3.1 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 368 | 1 | 281 | Д-1.263 | ЛК-1.262 | 13 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 366 | 1.2 | 370 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 369 | 1 | 282 | Д-1.261 | ЛК-1.262 | 13,4 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 367 | 1.2 | 370 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 435 | 1 | 283 | ЛК-1.265 | ЛК-1.262 | 50,1 | 0,6 | 2 | Подземная | 434 | 2 | 370 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 439 | 1 | 284 | Д-1.264 | ЛК-1.265 | 12,6 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 434 | 1.5 | 438 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 437 | 1 | 285 | Д-1.266 | ЛК-1.265 | 11,8 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 434 | 1.6 | 436 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 441 | 1 | 286 | ЛК-1.268 | ЛК-1.265 | 50,4 | 0,6 | 2 | Подземная | 440 | 1.9 | 434 | 2 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 445 | 1 | 287 | Д-1.269 | ЛК-1.268 | 11,5 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 440 | 1.6 | 444 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 443 | 1 | 288 | Д-1.267 | ЛК-1.268 | 10,9 | 0,3 | 1,7 | Подземная | 440 | 1.7 | 442 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 447 | 1 | 289 | ЛК-1.271 | ЛК-1.268 | 52,1 | 0,6 | 1,8 | Подземная | 446 | 1.6 | 440 | 1.9 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 451 | 1 | 290 | Д-1.270 | ЛК-1.271 | 11,1 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 446 | 1.5 | 450 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 449 | 1 | 291 | Д-1.272 | ЛК-1.271 | 10 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 446 | 1.5 | 448 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 453 | 1 | 292 | ЛК-1.274 | ЛК-1.271 | 48,1 | 0,6 | 1,6 | Подземная | 452 | 1.6 | 446 | 1.6 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 457 | 1 | 293 | Д-1.275 | ЛК-1.274 | 11,2 | 0,4 | 1,3 | Подземная | 452 | 1.3 | 456 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 455 | 1 | 294 | Д-1.273 | ЛК-1.274 | 10,1 | 0,4 | 1,3 | Подземная | 452 | 1.3 | 454 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 459 | 1 | 295 | ЛК-1.277 | ЛК-1.274 | 61,9 | 0,5 | 1,6 | Подземная | 458 | 1.4 | 452 | 1.7 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 461 | 1 | 296 | Д-1.276 | ЛК-1.277 | 10,8 | 0,4 | 0,9 | Подземная | 458 | 0.8 | 460 | 0.9 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 463 | 1 | 297 | Д-1.278 | ЛК-1.277 | 9,5 | 0,4 | 0,8 | Подземная | 458 | 0.8 | 462 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 465 | 1 | 298 | ЛК-1.280 | ЛК-1.277 | 59 | 0,5 | 1,5 | Подземная | 464 | 1.5 | 458 | 1.5 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 469 | 1 | 299 | Д-1.281 | ЛК-1.280 | 10,9 | 0,3 | 0,7 | Подземная | 464 | 0.7 | 468 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 467 | 1 | 300 | Д-1.279 | ЛК-1.280 | 9,7 | 0,3 | 0,7 | Подземная | 464 | 0.7 | 466 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 471 | 1 | 301 | ЛК-1.282 | ЛК-1.280 | 38,4 | 0,5 | 1,3 | Подземная | 473 | 1.3 | 464 | 1.3 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 472 | 1 | 302 | ЛК-1.284 | ЛК-1.282 | 52,1 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 470 | 1.5 | 473 | 1.4 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 477 | 1 | 303 | Д-1.283 | ЛК-1.284 | 11 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 470 | 1.2 | 476 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 475 | 1 | 304 | Д-1.285 | ЛК-1.284 | 8,9 | 0,3 | 1,2 | Подземная | 470 | 1.2 | 474 | - | асб. | 15.0 | Хорошее | 10 |  | Закрытый тр-д |
| 483 | 1 | 305 | ЛК-1.287 | ЛК-1.284 | 46,9 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 482 | 1.5 | 470 | 1.4 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 487 | 1 | 306 | Д-1.288 | ЛК-1.287 | 10,3 | 0,4 | 1,6 | Подземная | 486 | - | 482 | 1.6 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 485 | 1 | 307 | Д-1.286 | ЛК-1.287 | 10 | 0,4 | 1,6 | Подземная | 484 | - | 482 | 1.6 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 491 | 1 | 308 | ЛК-1.290 | ЛК-1.287 | 54 | 0,4 | 1,5 | Подземная | 490 | 1.5 | 482 | 1.5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 495 | 1 | 309 | Д-1.289 | ЛК-1.290 | 10,7 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 494 | 1.5 | 490 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 493 | 1 | 310 | Д-1.291 | ЛК-1.290 | 9,9 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 492 | - | 490 | 1.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 431 | 1 | 311 | ЛК-1.293 | ЛК-1.292 | 30,5 | 0,6 | 3,9 | Подземная | 1153 | 3.9 | 428 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1353 | 1 | 312 | ЛК-1.294 | ЛК-1.293 | 127,4 | 0,6 | 3,6 | Подземная | 1153 | 3.9 | 1154 | 3.3 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1155 | 1 | 313 |  | ЛК-1.294 | 28,4 | 0,4 | 1,4 | Подземная | 1154 | 1.4 |  | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1354 | 1 | 314 |  | ЛК-1.294 | 57,4 | 0,6 | 3,3 | Подземная | 1154 | 3.3 |  | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1151 | 1 | 315 | Д-1.295 |  | 26,2 | 0,4 | 0,4 | Подземная | 1150 | 0.4 |  | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |

# Приложение 2. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 1

| Sys | АКТ № | № п/п | Наименование | Тип колодца | Назначение | Глубина, м | Материал крышки люка | Материал стен колодца | Основные размеры, мм | Фактическое состояние | Процент износа, % | Процент заиленности, % | Заиленность, м | Defect_01 | Defect_02 | Defect_03 | Defect_04 | Defect_found |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 378 | 1 | 1 | ЛК-1.1 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 386 | 1 | 2 | ЛК-1.2 | Смотровой | Линейный |  | Чугун |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |  | Крышка люка заварена |
| 388 | 1 | 3 | ЛК-1.3 | Смотровой | Поворотный |  | Бетон | Бетонный | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |  | накрыт бет.плитой |
| 390 | 1 | 4 | ЛК-1.4 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 1 | 5 | Д-1.5 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |  |
| 392 | 1 | 6 | ЛК-1.6 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 1 | 7 | Д-1.7 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 394 | 1 | 8 | ЛК-1.8 | Смотровой | Линейный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 1 | 9 | ЛК-1.9 | Смотровой | Линейный |  | Бетон | Бетонный | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |  | накрыт бет.плитой |
| 398 | 1 | 10 | ЛК-1.10 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 1 | 11 | ЛК-1.11 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 402 | 1 | 12 | ЛК-1.12 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 404 | 1 | 13 | ЛК-1.13 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 1111 | 1 | 14 | ЛК-1.14 | Смотровой | Линейный |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |  | накрыт бет.плитой |
| 406 | 1 | 15 | ЛК-1.15 | Смотровой | Линейный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1 | 16 | ЛК-1.16 | Смотровой | Поворотный | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 222 | 1 | 17 | Д-1.17 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Повреждена решетка |  |  |  |  |
| 1424 | 1 | 18 | ЛК-1.18 | Смотровой | Узловой | 3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 1 | 19 | Д-1.19 | Дождеприёмник | Линейный | 0,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 1 | 20 | Д-1.20 | Дождеприёмник | Линейный | 0,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 30 |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 1427 | 1 | 21 | ЛК-1.21 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1432 | 1 | 22 | ЛК-1.22 | Смотровой | Узловой | 3,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1149 | 1 | 23 | Д-1.23 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 1 | 24 | Д-1.24 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 419 | 1 | 25 | Д-1.25 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 1436 | 1 | 26 | ЛК-1.26 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 56 | 1 | 27 | Д-1.27 | Дождеприёмник | Линейный | 0,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 20 |  | Замусорен | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 57 | 1 | 28 | Д-1.28 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун |  | - |  |  | 100 |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 1438 | 1 | 29 | ЛК-1.29 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1441 | 1 | 30 | ЛК-1.30 | Смотровой | Поворотный | 3,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 1 | 31 | Д-1.31 | Дождеприёмник | Линейный | 0,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1146 | 1 | 32 | ЛК-1.32 | Смотровой | Узловой | 3,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 1 | 33 | Д-1.33 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 46 | 1 | 34 | Д-1.34 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 50 |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 1145 | 1 | 35 | Д-1.35 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 47 | 1 | 36 | ЛК-1.36 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 49 | 1 | 37 | Д-1.37 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 870 | 1 | 38 | ЛК-1.38 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 54 | 1 | 39 | Д-1.39 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 40 | Д-1.40 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 1 | 41 | Д-1.41 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 43 | 1 | 42 | Д-1.42 | Дождеприёмник | Узловой | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 1 | 43 | Д-1.43 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1 | 44 | Д-1.44 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | 45 | Д-1.45 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Повреждена решетка |  |  |  |  |
| 35 | 1 | 46 | Д-1.46 | Дождеприёмник | Линейный | 0,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 1 | 47 | Д-1.47 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 1 | 48 | Д-1.48 | Дождеприёмник | Узловой | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 40 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 521 | 1 | 49 | ЛК-1.49 | Смотровой | Линейный | 3,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 1 | 50 | ЛК-1.50 | Смотровой | Поворотный |  | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 1139 | 1 | 51 | ЛК-1.51 | Смотровой | Узловой | 2,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 1 | 52 | Д-1.52 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 60 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 1136 | 1 | 53 | ЛК-1.53 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 | 54 | Д-1.54 | Дождеприёмник | Узловой | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 1 | 55 | Д-1.55 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 1 | 56 | Д-1.56 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1134 | 1 | 57 | ЛК-1.57 | Смотровой | Поворотный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 58 | Д-1.58 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1 | 59 | Д-1.59 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 1 | 60 | Д-1.60 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 507 | 1 | 61 | Д-1.61 | Дождеприёмник | Узловой |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 27 | 1 | 62 | Д-1.62 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 1 | 63 | Д-1.63 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 1 | 64 | ЛК-1.64 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1 | 65 | Д-1.65 | Дождеприёмник | Линейный | 0,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Повреждена решетка | Замусорен |  |  |  |
| 25 | 1 | 66 | Д-1.66 | Дождеприёмник | Линейный | 1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 68 | 1 | 67 | ЛК-1.67 | Смотровой | Узловой | 3,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен | Незначительно обводнён |  |  |  |
| 65 | 1 | 68 | ЛК-1.68 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 75 | 1 | 69 | ЛК-1.69 | Смотровой | Линейный | 2,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 60 | 1 | 70 | Д-1.70 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 71 | 1 | 71 | ЛК-1.71 | Смотровой | Узловой |  | Чугун |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 16 | 1 | 72 | Д-1.72 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Негодное | 90 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 73 | Д-1.73 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 89 | 1 | 74 | ЛК-1.74 | Смотровой | Узловой | 2,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 75 | Д-1.75 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 91 | 1 | 76 | ЛК-1.76 | Смотровой | Узловой | 1,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 77 | Д-1.77 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 93 | 1 | 78 | ЛК-1.78 | Смотровой | Узловой | 2,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 79 | Д-1.79 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 20 | 1 | 80 | Д-1.80 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 95 | 1 | 81 | ЛК-1.81 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 23 | 1 | 82 | Д-1.82 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 21 | 1 | 83 | Д-1.83 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 97 | 1 | 84 | ЛК-1.84 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 22 | 1 | 85 | Д-1.85 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 1132 | 1 | 86 | ЛК-1.86 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 1133 | 1 | 87 | ЛК-1.87 | Смотровой | Линейный | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 1 | 88 | Д-1.88 | Дождеприёмник | Линейный | 2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 1130 | 1 | 89 | ЛК-1.89 | Смотровой | Узловой | 2,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 551 | 1 | 90 | Д-1.90 | Дождеприёмник | Линейный | 1,7 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 1 | 91 | ЛК-1.91 | Смотровой | Узловой | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 1129 | 1 | 92 | ЛК-1.92 | Смотровой | Линейный | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1125 | 1 | 93 | ЛК-1.93 | Смотровой | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1123 | 1 | 94 | ЛК-1.94 | Смотровой | Линейный | 2,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 544 | 1 | 95 | ЛК-1.95 | Смотровой | Линейный | 2,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен | Незначительно обводнён |  |  |  |
| 547 | 1 | 96 | ЛК-1.96 | Смотровой | Узловой | 2,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 548 | 1 | 97 | Д-1.97 | Дождеприёмник | Линейный | 1,7 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 1 | 98 | ЛК-1.98 | Смотровой | Узловой | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 542 | 1 | 99 | Д-1.99 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Кирпичный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен | Разрушение кирпичной кладки |  |  |  |
| 1118 | 1 | 100 | ЛК-1.100 | Смотровой | Поворотный | 2,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Нарушение пропускной способности | Обводнён |  |  |  |
| 1119 | 1 | 101 | Д-1.101 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1120 | 1 | 102 | Д-1.102 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 14 | 1 | 103 | Д-1.103 | Дождеприёмник | Линейный | 2,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 58 | 1 | 104 | ЛК-1.104 | Смотровой | Узловой | 2,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 1162 | 1 | 105 | Д-1.105 | Дождеприёмник | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1161 | 1 | 106 | ЛК-1.106 | Смотровой | Линейный |  | Чугун |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 156 | 1 | 107 | ЛК-1.107 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 1160 | 1 | 108 | ЛК-1.108 | Смотровой | Линейный | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1159 | 1 | 109 | ЛК-1.109 | Смотровой | Линейный | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1157 | 1 | 110 | ЛК-1.110 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 1 | 111 | Д-1.111 | Дождеприёмник | Линейный | 2,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 158 | 1 | 112 | ЛК-1.112 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 160 | 1 | 113 | ЛК-1.113 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 8 | 1 | 114 | Д-1.114 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 1078 | 1 | 115 | ЛК-1.115 | Смотровой | Линейный | 3,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Разрушено бетонное кольцо |  |  |  |  |
| 488 | 1 | 116 | Д-1.116 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 1076 | 1 | 117 | ЛК-1.117 | Смотровой | Поворотный | 3,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1074 | 1 | 118 | Д-1.118 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Замусорен | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 1072 | 1 | 119 | ЛК-1.119 | Смотровой | Линейный | 3,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 | 120 | Д-1.120 | Дождеприёмник | Линейный | 2,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1069 | 1 | 121 | Д-1.121 | Дождеприёмник | Узловой |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Замусорен | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 1064 | 1 | 122 | ЛК-1.122 | Смотровой | Узловой | 4 | Чугун | Бетонный | 1500 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1066 | 1 | 123 | ЛК-1.123 | Смотровой | Поворотный | 2,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1060 | 1 | 124 | ЛК-1.124 | Смотровой | Узловой | 2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1062 | 1 | 125 | Д-1.125 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1052 | 1 | 126 | ЛК-1.126 | Смотровой | Узловой | 2,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 127 | Д-1.127 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 1054 | 1 | 128 | ЛК-1.128 | Смотровой | Узловой | 2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 2 | 1 | 129 | Д-1.129 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Заасфальтирован |  |  |  |
| 1050 | 1 | 130 | ЛК-1.130 | Смотровой | Узловой | 2,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 131 | Д-1.131 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 1419 | 1 | 132 | ЛК-1.132 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 4 | 1 | 133 | Д-1.133 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 60 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1048 | 1 | 134 | ЛК-1.134 | Смотровой | Узловой | 2,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 135 | Д-1.135 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1047 | 1 | 136 | ЛК-1.136 | Смотровой | Узловой | 2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 137 | Д-1.137 | Дождеприёмник | Линейный | 0,7 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 1043 | 1 | 138 | ЛК-1.138 | Смотровой | Узловой | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1 | 139 | Д-1.139 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 95 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 1042 | 1 | 140 | ЛК-1.140 | Смотровой | Узловой | 1,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 13 | 1 | 141 | Д-1.141 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Обводнён |  |  |  |
| 1039 | 1 | 142 | ЛК-1.142 | Смотровой | Поворотный | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | 1 | 143 | ЛК-1.143 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом |  |  |  |  |
| 1056 | 1 | 144 | ЛК-1.144 | Смотровой | Узловой | 3,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1058 | 1 | 145 | Д-1.145 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 121 | 1 | 146 | Д-1.146 | Дождеприёмник | Узловой |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нет доступа к колодцу | Замусорен |  |  |  |
| 115 | 1 | 147 | Д-1.147 | Дождеприёмник | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 113 | 1 | 148 | Д-1.148 | Дождеприёмник | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 1053 | 1 | 149 | ЛК-1.149 | Смотровой | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 111 | 1 | 150 | ЛК-1.150 | Смотровой | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 1200 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 9 | 1 | 151 | Д-1.151 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 138 | 1 | 152 | ЛК-1.152 | Смотровой | Узловой | 2,7 |  | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Отсутствует люк |  |  |  | Накрыт металической пластиной |
| 140 | 1 | 153 | Д-1.153 | Дождеприёмник | Узловой | 2,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Повреждена решетка |  |  |  |  |
| 142 | 1 | 154 | Д-1.154 | Дождеприёмник | Узловой |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 144 | 1 | 155 | Д-1.155 | Дождеприёмник | Узловой | 2,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 1 | 156 | Д-1.156 | Дождеприёмник | Узловой | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 30 |  | Повреждена решетка |  |  |  |  |
| 1046 | 1 | 157 | ЛК-1.157 | Смотровой | Поворотный | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 1 | 158 | Д-1.158 | Дождеприёмник | Узловой | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 1035 | 1 | 159 | ЛК-1.159 | Смотровой | Поворотный | 1,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 1037 | 1 | 160 | ЛК-1.160 | Смотровой | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 60 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 217 | 1 | 161 | ЛК-1.161 | Смотровой | Узловой | 4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |  |
| 219 | 1 | 162 | ЛК-1.162 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |  |
| 224 | 1 | 163 | Д-1.163 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 226 | 1 | 164 | Д-1.164 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 60 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен | Отсутствует решетка |  |  |
| 215 | 1 | 165 | ЛК-1.165 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 228 | 1 | 166 | Д-1.166 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  | Отсутствует решетка | Замусорен |  |  |  |
| 230 | 1 | 167 | Д-1.167 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |  |
| 213 | 1 | 168 | ЛК-1.168 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 232 | 1 | 169 | Д-1.169 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 234 | 1 | 170 | Д-1.170 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 211 | 1 | 171 | ЛК-1.171 | Смотровой | Узловой | 2,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 1 | 172 | Д-1.172 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 10 |  | Отсутствует решетка |  |  |  |  |
| 238 | 1 | 173 | Д-1.173 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 209 | 1 | 174 | ЛК-1.174 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 240 | 1 | 175 | Д-1.175 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 10 |  | Отсутствует решетка |  |  |  |  |
| 242 | 1 | 176 | Д-1.176 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  | Отсутствует решетка |  |  |  |  |
| 179 | 1 | 177 | Д-1.177 | Дождеприёмник | Линейный |  |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 177 | 1 | 178 | Д-1.178 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 170 | 1 | 179 | ЛК-1.179 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 174 | 1 | 180 | ЛК-1.180 | Смотровой | Узловой |  |  |  | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен | Отсутствует люк |  |  |
| 166 | 1 | 181 | ЛК-1.181 | Смотровой | Поворотный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Разрушение кирпичной кладки |  |  |  |  |
| 164 | 1 | 182 | Д-1.182 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 163 | 1 | 183 | Д-1.183 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Решетка провалена (вогнута) | Нет доступа к колодцу |  |  |
| 198 | 1 | 184 | ЛК-1.184 | Смотровой | Узловой | 1,9 | Дерево | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 199 | 1 | 185 | Д-1.185 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 201 | 1 | 186 | Д-1.186 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 70 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 205 | 1 | 187 | Д-1.187 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Замусорен | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 203 | 1 | 188 | Д-1.188 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Отсутствует решетка | Замусорен |  |  |  |
| 196 | 1 | 189 | ЛК-1.189 | Смотровой | Узловой | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 1 | 190 | Д-1.190 | Дождеприёмник | Линейный | 0,9 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Отсутствует решетка | Замусорен | Нарушение пропускной способности |  |  |
| 244 | 1 | 191 | Д-1.191 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 60 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка |  |  |  |
| 183 | 1 | 192 | ЛК-1.192 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 193 | 1 | 193 | Д-1.193 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Отсутствует решетка |  |  |  |  |
| 191 | 1 | 194 | Д-1.194 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 |  | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Отсутствует решетка |  |  |  |  |
| 188 | 1 | 195 | ЛК-1.195 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 1 | 196 | ЛК-1.196 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 999 | 1 | 197 | ЛК-1.197 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 265 | 1 | 198 | ЛК-1.198 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |  |
| 262 | 1 | 199 | Д-1.199 | Дождеприёмник | Линейный | 0,4 | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 258 | 1 | 200 | ЛК-1.200 | Смотровой | Узловой | 3,5 |  | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Отсутствует люк |  |  |  |  |
| 260 | 1 | 201 | Д-1.201 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 251 | 1 | 202 | Д-1.202 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 1 | 203 | ЛК-1.203 | Смотровой | Узловой | 3,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 1 | 204 | Д-1.204 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 1 | 205 | Д-1.205 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 1 | 206 | Д-1.206 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Повреждена решетка |  |  |  |  |
| 268 | 1 | 207 | ЛК-1.207 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |  | накрыт бет.плитой |
| 273 | 1 | 208 | Д-1.208 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 1 | 209 | Д-1.209 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Обводнён |  |  |  |
| 276 | 1 | 210 | ЛК-1.210 | Смотровой | Узловой |  | Бетон |  | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Повреждена крышка | Частично разруш. плита перекрытие |  |  |  |
| 277 | 1 | 211 | Д-1.211 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 288 | 1 | 212 | Д-1.212 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 286 | 1 | 213 | Д-1.213 | Дождеприёмник | Линейный | 1,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 1 | 214 | ЛК-1.214 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 1 | 215 | Д-1.215 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |  |
| 294 | 1 | 216 | Д-1.216 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 291 | 1 | 217 | ЛК-1.217 | Смотровой | Узловой |  |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Отсутствует люк |  |  |  | накрыт бет.плитой |
| 292 | 1 | 218 | Д-1.218 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 310 | 1 | 219 | Д-1.219 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 297 | 1 | 220 | ЛК-1.220 | Смотровой | Узловой | 3,4 |  | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Отсутствует люк | Замусорен |  |  |  |
| 308 | 1 | 221 | Д-1.221 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 1 | 222 | Д-1.222 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 1 | 223 | ЛК-1.223 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 306 | 1 | 224 | Д-1.224 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 304 | 1 | 225 | Д-1.225 | Дождеприёмник | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Разрушено а/б покрытие |  |  |  |  |
| 301 | 1 | 226 | ЛК-1.226 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 1 | 227 | Д-1.227 | Дождеприёмник | Линейный | 0,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 316 | 1 | 228 | Д-1.228 | Дождеприёмник | Линейный | 2,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | 1 | 229 | ЛК-1.229 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 1 | 230 | Д-1.230 | Дождеприёмник | Линейный | 2,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 1 | 231 | Д-1.231 | Дождеприёмник | Линейный | 1,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 1 | 232 | ЛК-1.232 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |  | накрыт бет.плитой |
| 322 | 1 | 233 | Д-1.233 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 1 | 234 | Д-1.234 | Дождеприёмник | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 1 | 235 | ЛК-1.235 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 1 | 236 | Д-1.236 | Дождеприёмник | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 1 | 237 | Д-1.237 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 333 | 1 | 238 | ЛК-1.238 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 336 | 1 | 239 | Д-1.239 | Дождеприёмник | Линейный | 1,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 40 |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 342 | 1 | 240 | Д-1.240 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 1 | 241 | ЛК-1.241 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 340 | 1 | 242 | Д-1.242 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 60 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 346 | 1 | 243 | Д-1.243 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 1 | 244 | ЛК-1.244 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 348 | 1 | 245 | Д-1.245 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 1 | 246 | Д-1.246 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 351 | 1 | 247 | ЛК-1.247 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 1 | 248 | Д-1.248 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 1 | 249 | Д-1.249 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 357 | 1 | 250 | ЛК-1.250 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 360 | 1 | 251 | Д-1.251 | Дождеприёмник | Линейный | 2,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 362 | 1 | 252 | Д-1.252 | Дождеприёмник | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 1 | 253 | ЛК-1.253 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 1 | 254 | Д-1.254 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 425 | 1 | 255 | ЛК-1.255 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 375 | 1 | 256 | Д-1.256 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 423 | 1 | 257 | ЛК-1.257 | Смотровой | Узловой | 3,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 1 | 258 | Д-1.258 | Дождеприёмник | Линейный | 1,4 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Разрушено а/б покрытие |  |  |  |  |
| 373 | 1 | 259 | ЛК-1.259 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 1 | 260 | Д-1.260 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 367 | 1 | 261 | Д-1.261 | Дождеприёмник | Линейный | 1,5 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен |  |  |  |  |
| 370 | 1 | 262 | ЛК-1.262 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Под грунтом |  |  |  |  |
| 366 | 1 | 263 | Д-1.263 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Разрушено бетонное кольцо | Замусорен |  |  |  |
| 438 | 1 | 264 | Д-1.264 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 434 | 1 | 265 | ЛК-1.265 | Смотровой | Узловой | 2,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 1 | 266 | Д-1.266 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 442 | 1 | 267 | Д-1.267 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Повреждена решетка |  |  |  |  |
| 440 | 1 | 268 | ЛК-1.268 | Смотровой | Узловой | 2,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 1 | 269 | Д-1.269 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 450 | 1 | 270 | Д-1.270 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 446 | 1 | 271 | ЛК-1.271 | Смотровой | Узловой | 2,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 1 | 272 | Д-1.272 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 454 | 1 | 273 | Д-1.273 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 452 | 1 | 274 | ЛК-1.274 | Смотровой | Узловой | 2,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 1 | 275 | Д-1.275 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 460 | 1 | 276 | Д-1.276 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Повреждена решетка | Разрушено а/б покрытие |  |  |  |
| 458 | 1 | 277 | ЛК-1.277 | Смотровой | Узловой | 1,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 1 | 278 | Д-1.278 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 466 | 1 | 279 | Д-1.279 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 464 | 1 | 280 | ЛК-1.280 | Смотровой | Узловой | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 1 | 281 | Д-1.281 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 473 | 1 | 282 | ЛК-1.282 | Смотровой | Линейный | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 1 | 283 | Д-1.283 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 470 | 1 | 284 | ЛК-1.284 | Смотровой | Узловой | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 1 | 285 | Д-1.285 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован |  |  |  |  |
| 484 | 1 | 286 | Д-1.286 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 482 | 1 | 287 | ЛК-1.287 | Смотровой | Узловой | 1,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 1 | 288 | Д-1.288 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 494 | 1 | 289 | Д-1.289 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 490 | 1 | 290 | ЛК-1.290 | Смотровой | Узловой | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 492 | 1 | 291 | Д-1.291 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 428 | 1 | 292 | ЛК-1.292 | Смотровой | Линейный |  | Чугун |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |  |
| 1153 | 1 | 293 | ЛК-1.293 | Смотровой | Линейный | 4,6 |  | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Отсутствует люк | Замусорен |  |  |  |
| 1154 | 1 | 294 | ЛК-1.294 | Смотровой | Узловой | 4,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1150 | 1 | 295 | Д-1.295 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 1 | 296 | ЛК-1.296 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |  |
| 527 | 1 | 297 | ЛК-1.297 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |  |
| 1222 | 1 | 298 | ЛК-1.298 | Смотровой | Линейный | 3,85 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 1221 | 1 | 299 | ЛК-1.299 | Смотровой | Линейный |  | Чугун | Кирпичный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 1226 | 1 | 300 | ЛК-1.300 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1229 | 1 | 301 | ЛК-1.301 | Смотровой | Узловой | 4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1230 | 1 | 302 | ЛК-1.302 | Смотровой | Линейный | 3,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Обводнён | Повреждена крышка |  |  |  |
| 1232 | 1 | 303 | ЛК-1.303 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1235 | 1 | 304 | ЛК-1.304 | Смотровой | Линейный | 3,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1237 | 1 | 305 | Д-1.305 | Дождеприёмник | Линейный | 1 |  |  | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 70 |  | Отсутствует решетка | Замусорен | Разрушено а/б покрытие |  |  |
| 1238 | 1 | 306 | Д-1.306 | Дождеприёмник | Линейный | 1,2 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует решетка | Замусорен |  |  |
| 1244 | 1 | 307 | Д-1.307 | Дождеприёмник | Линейный | 0,8 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Отсутствует решетка | Замусорен | Разрушено а/б покрытие | Разрушена плита-перекрытие |  |
| 1243 | 1 | 308 | Д-1.308 | Дождеприёмник | Линейный | 0,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1247 | 1 | 309 | ЛК-1.309 | Смотровой | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 1249 | 1 | 310 | Д-1.310 | Дождеприёмник | Линейный | 0,9 |  | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Отсутствует решетка | Замусорен | Нарушение пропускной способности | Разрушено а/б покрытие |  |
| 1250 | 1 | 311 | ЛК-1.311 | Смотровой | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 95 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |  |
| 1251 | 1 | 312 | ЛК-1.312 | Смотровой | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1252 | 1 | 313 | ЛК-1.313 | Смотровой | Линейный | 0,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 30 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1256 | 1 | 314 | ЛК-1.314 | Смотровой | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Частично разруш. асфальт вокруг люка | Повреждена крышка |  |  |
| 1257 | 1 | 315 | ЛК-1.315 | Смотровой | Линейный | 1,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1259 | 1 | 316 | ЛК-1.316 | Смотровой | Линейный |  |  |  | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Отсутствует люк | Обводнён |  |  |  |
| 1261 | 1 | 317 | ЛК-1.317 | Смотровой | Линейный |  | Чугун |  | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |  |
| 1262 | 1 | 318 | ЛК-1.318 | Смотровой | Линейный | 1,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1263 | 1 | 319 | ЛК-1.319 | Смотровой | Линейный | 1 |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Отсутствует люк | Замусорен | Отсутствует люк |  |
| 1264 | 1 | 320 | ЛК-1.320 | Смотровой | Поворотный |  | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 70 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1265 | 1 | 321 | ЛК-1.321 | Смотровой | Узловой | 2,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |  |
| 1272 | 1 | 322 | ЛК-1.322 | Смотровой | Линейный | 4,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1276 | 1 | 323 | ЛК-1.323 | Смотровой | Линейный | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 2

| Sys | АКТ № | № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр трубы, м | Глубина заложения трубопровода, м | Условия прокладки | 1. Sys колодца начала участка | 1. Отметка начала (от люка до в.тр.), м | 2. Sys колодца конца участка | 2. Отметка конца (от люка до в.тр.), м | Материал | Толщина стенки трубы, мм | Состояние | Фактический износ, % | Процент заиленности, % | Тип линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1479 | 2 | 1 | ЛК-2.1 | Выпуск | 24,6 | 1,6 | 2 | Подземная | 1412 | 2 | 1407 | 2 | ж/б | 120.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1480 | 2 | 2 | ЛК-2.2 | ЛК-2.1 | 59,8 | 1,6 | 2 | Подземная | 1407 | 2 | 1408 | - | ж/б | 120.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1481 | 2 | 3 | ЛК-2.3 | ЛК-2.2 | 44,6 | 1,6 |  | Подземная | 1408 | - | 926 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 923 | 2 | 4 | ЛК-2.4 | ЛК-2.3 | 38,6 | 1,6 |  | Подземная | 924 | - | 926 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 921 | 2 | 5 | ЛК-2.5 | ЛК-2.4 | 14,2 | 1,6 |  | Подземная | 922 | - | 924 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 919 | 2 | 6 | ЛК-2.6 | ЛК-2.5 | 33,6 | 1,6 |  | Подземная | 920 | - | 922 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 917 | 2 | 7 | ЛК-2.7 | ЛК-2.6 | 28,4 | 1,6 |  | Подземная | 918 | - | 920 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 915 | 2 | 8 | ЛК-2.8 | ЛК-2.7 | 49,5 | 1,6 |  | Подземная | 916 | - | 918 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 913 | 2 | 9 | ЛК-2.9 | ЛК-2.8 | 62,2 | 1,6 |  | Подземная | 914 | - | 916 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 911 | 2 | 10 | ЛК-2.10 | ЛК-2.9 | 82 | 1,6 | 3 | Подземная | 912 | 3 | 914 | - | асб. | 120.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 909 | 2 | 11 | ЛК-2.11 | ЛК-2.10 | 210,3 | 1,6 | 3 | Подземная | 910 | - | 912 | 3 | ж/б | 120.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 907 | 2 | 12 | ЛК-2.12 | ЛК-2.11 | 33,8 | 1,6 |  | Подземная | 908 | - | 910 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 868 | 2 | 13 | ЛК-2.13 | ЛК-2.12 | 53 | 1,6 |  | Подземная | 856 | - | 908 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 859 | 2 | 14 | ЛК-2.14 | ЛК-2.13 | 9,9 | 1,6 |  | Подземная | 858 | - | 856 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 860 | 2 | 15 | Д-2.15 | ЛК-2.14 | 55,5 | 0,6 | 2,7 | Подземная | 565 | 2.7 | 858 | - | ж/б | 60.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 862 | 2 | 16 | ЛК-2.16 | Д-2.15 | 7,4 | 0,6 | 2,7 | Подземная | 861 | 2.6 | 565 | 2.7 | ж/б | 60.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 866 | 2 | 17 | ЛК-2.17 | ЛК-2.16 | 33 | 0,6 | 2,6 | Подземная | 865 | - | 861 | 2.6 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 864 | 2 | 18 | ЛК-2.18 | ЛК-2.16 | 69,4 | 0,6 | 2,3 | Подземная | 863 | 2 | 861 | 2.6 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 894 | 2 | 19 | Д-2.19 | ЛК-2.18 | 11,7 | 0,3 |  | Подземная | 634 | - | 863 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 641 | 2 | 20 | Д-2.20 | Д-2.19 | 5,7 | 0,3 |  | Подземная | 634 | - | 640 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1369 | 2 | 21 |  | ЛК-2.18 | 12,7 | 0,2 | 1,8 | Подземная | 863 | 1.8 |  | - | пл. | 5.0 | Хорошее | 10 |  | Несанкц. |
| 567 | 2 | 22 | ЛК-2.21 | ЛК-2.14 | 52,6 | 1,3 |  | Подземная | 568 | - | 858 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 569 | 2 | 23 | ЛК-2.23 | ЛК-2.21 | 60,3 | 1,3 |  | Подземная | 570 | - | 568 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1374 | 2 | 24 | Д-2.22 |  | 3,5 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 1371 | 1.6 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1372 | 2 | 25 | Д-2.22 |  | 24,4 | 0,3 | 1,6 | Подземная | 1371 | 1.6 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 564 | 2 | 26 | ЛК-2.24 | ЛК-2.23 | 76,6 | 1,3 | 4,3 | Подземная | 561 | 4.3 | 570 | - | ж/б | 110.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 576 | 2 | 27 | ЛК-2.27 | ЛК-2.24 | 65 | 1,3 | 4,1 | Подземная | 575 | 4 | 561 | 4.2 | ж/б | 110.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 602 | 2 | 28 | ЛК-2.30 | ЛК-2.27 | 49,4 | 1,2 | 3,9 | Подземная | 603 | - | 575 | 3.9 | ж/б | 110.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 607 | 2 | 29 | ЛК-2.33 | ЛК-2.30 | 45 | 1,2 |  | Подземная | 608 | - | 603 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 609 | 2 | 30 | ЛК-2.36 | ЛК-2.33 | 50,3 | 1,2 |  | Подземная | 610 | - | 608 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 560 | 2 | 31 | Д-2.26 | Д-2.25 | 19 | 0,3 | 2,7 | Подземная | 559 | 2.2 | 558 | 3.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 562 | 2 | 32 | Д-2.25 | ЛК-2.24 | 29,3 | 0,3 | 3,6 | Подземная | 558 | 3.1 | 561 | 4.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 580 | 2 | 33 | Д-2.29 | Д-2.28 | 18,2 | 0,3 |  | Подземная | 579 | - | 577 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 578 | 2 | 34 | Д-2.28 | ЛК-2.27 | 11,9 | 0,3 | 4,4 | Подземная | 577 | - | 575 | 4.4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 606 | 2 | 35 | Д-2.32 | Д-2.31 | 23,8 | 0,3 |  | Подземная | 605 | - | 586 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 604 | 2 | 36 | Д-2.31 | ЛК-2.30 | 8,3 | 0,3 |  | Подземная | 586 | - | 603 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 612 | 2 | 37 | Д-2.35 | Д-2.34 | 19,2 | 0,3 |  | Подземная | 611 | - | 896 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 895 | 2 | 38 | Д-2.34 | ЛК-2.33 | 9,6 | 0,3 |  | Подземная | 896 | - | 608 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 614 | 2 | 39 | Д-2.37 | ЛК-2.36 | 8,6 | 1,2 |  | Подземная | 613 | - | 610 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 616 | 2 | 40 | ЛК-2.38 | Д-2.37 | 20,5 | 1,2 | 3,3 | Подземная | 615 | 3.3 | 613 | - | ж/б | 110.0 | Удовлетворительное | 30 | 20 | Закрытый тр-д |
| 897 | 2 | 41 | ЛК-2.41 | ЛК-2.38 | 64,4 | 1,2 | 3,3 | Подземная | 594 | - | 615 | 3.3 | ж/б | 110.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 595 | 2 | 42 | ЛК-2.44 | ЛК-2.41 | 55,9 | 1,2 | 3 | Подземная | 589 | 3 | 594 | - | ж/б | 110.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 618 | 2 | 43 | ЛК-2.45 | ЛК-2.44 | 43,8 | 0,9 | 3 | Подземная | 620 | - | 589 | 3 | ж/б | 100.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 619 | 2 | 44 | ЛК-2.48 | ЛК-2.45 | 26 | 0,9 |  | Подземная | 617 | - | 620 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 626 | 2 | 45 | ЛК-2.52 | ЛК-2.48 | 85,4 | 0,9 |  | Подземная | 625 | - | 617 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 597 | 2 | 46 | Д-2.40 | ЛК-2.41 | 2,5 | 0,3 |  | Подземная | 594 | - | 596 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1368 | 2 | 47 | Д-2.39 | Д-2.40 | 22 | 0,3 | 2,7 | Подземная | 588 | 2.6 | 596 | 2.7 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 591 | 2 | 48 | Д-2.43 | ЛК-2.44 | 2,2 | 0,5 | 2,7 | Подземная | 590 | 2.7 | 589 | 2.7 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 593 | 2 | 49 | Д-2.42 | Д-2.43 | 20,7 | 0,3 | 2,7 | Подземная | 592 | - | 590 | 2.7 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 622 | 2 | 50 | Д-2.47 | ЛК-2.48 | 3,8 | 0,3 |  | Подземная | 621 | - | 617 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 624 | 2 | 51 | Д-2.46 | Д-2.47 | 19,2 | 0,3 |  | Подземная | 623 | - | 621 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1363 | 2 | 52 | Д-2.51 | ЛК-2.52 | 4,2 | 0,3 |  | Подземная | 1360 | - | 1362 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1365 | 2 | 53 | Д-2.50 | Д-2.51 | 18 | 0,3 | 1,5 | Подземная | 1362 | 1.5 | 1364 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 | 90 | Закрытый тр-д |
| 1366 | 2 | 54 | Д-2.53 |  | 5,3 | 0,2 | 1,4 | Подземная | 632 | 1.4 |  | - | пл. | 5.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 572 | 2 | 55 | ЛК-2.54 | ЛК-2.23 | 43 | 1 | 5 | Подземная | 574 | 5 | 570 | - | ж/б | 100.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 574 | 2 | 56 | ЛК-2.55 | ЛК-2.54 | 30,3 | 1 | 5 | Подземная | 573 | - | 574 | 5 | ж/б | 100.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 644 | 2 | 57 | ЛК-2.56 | ЛК-2.55 | 21,9 | 0,5 | 5 | Подземная | 642 | 5 | 573 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 646 | 2 | 58 | ЛК-2.57 | ЛК-2.56 | 34,4 | 0,4 | 5 | Подземная | 645 | - | 642 | 5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 648 | 2 | 59 | ЛК-2.58 | ЛК-2.57 | 47,5 | 0,9 |  | Подземная | 647 | - | 645 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 651 | 2 | 60 | ЛК-2.59 | ЛК-2.58 | 42,9 | 0,4 | 4,9 | Подземная | 650 | 4.9 | 647 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 653 | 2 | 61 | ЛК-2.60 | ЛК-2.59 | 20,6 | 0,4 | 4,9 | Подземная | 652 | - | 650 | 4.9 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 | 30 | Закрытый тр-д |
| 655 | 2 | 62 | ЛК-2.61 | ЛК-2.60 | 34,3 | 0,9 |  | Подземная | 654 | - | 652 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 657 | 2 | 63 | ЛК-2.62 | ЛК-2.61 | 38,1 | 0,9 |  | Подземная | 656 | - | 654 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 659 | 2 | 64 | ЛК-2.66 | ЛК-2.62 | 84 | 0,9 |  | Подземная | 676 | - | 656 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 679 | 2 | 65 | ЛК-2.75 | ЛК-2.66 | 84,6 | 0,9 |  | Подземная | 678 | - | 676 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 681 | 2 | 66 | ЛК-2.76 | ЛК-2.75 | 42,6 | 0,9 |  | Подземная | 680 | - | 678 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 738 | 2 | 67 | ЛК-2.77 | ЛК-2.76 | 51,3 | 0,9 | 4,2 | Подземная | 736 | 4.2 | 680 | - | ж/б | 100.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 737 | 2 | 68 | ЛК-2.79 | ЛК-2.77 | 65,3 | 0,9 | 4,2 | Подземная | 734 | - | 736 | 4.2 | ж/б | 100.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 735 | 2 | 69 | ЛК-2.80 | ЛК-2.79 | 49,3 | 0,9 |  | Подземная | 732 | - | 734 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 733 | 2 | 70 | ЛК-2.81 | ЛК-2.80 | 49,7 | 0,9 |  | Подземная | 682 | - | 732 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 892 | 2 | 71 | ЛК-2.63 | ЛК-2.62 | 53,2 | 0,3 |  | Подземная | 890 | - | 656 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 891 | 2 | 72 | ЛК-2.64 | ЛК-2.63 | 5 | 0,3 | 2,4 | Подземная | 888 | 2.4 | 890 | - | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 889 | 2 | 73 | ЛК-2.65 | ЛК-2.64 | 49,2 | 0,3 | 2,5 | Подземная | 887 | 2.5 | 888 | 2.4 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 661 | 2 | 74 | ЛК-2.67 | ЛК-2.66 | 9,2 | 0,3 | 3,2 | Подземная | 660 | 3.2 | 658 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 663 | 2 | 75 | ЛК-2.68 | ЛК-2.67 | 39,7 | 0,3 | 3,4 | Подземная | 662 | 3.6 | 660 | 3.2 | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 665 | 2 | 76 | ЛК-2.69 | ЛК-2.68 | 18,1 | 0,3 | 3,6 | Подземная | 664 | - | 662 | 3.6 | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 667 | 2 | 77 | ЛК-2.70 | ЛК-2.69 | 32,5 | 0,2 | 1,4 | Подземная | 666 | 1.4 | 664 | - | ст. | 6.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1313 | 2 | 78 |  | ЛК-2.70 | 5,8 | 0,1 | 1,8 | Подземная | 666 | 1.8 |  | - | чуг. | 4.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 669 | 2 | 79 | ЛК-2.71 | ЛК-2.70 | 12,6 | 0,1 | 1,6 | Подземная | 668 | 1.4 | 666 | 1.8 | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1315 | 2 | 80 |  | ЛК-2.71 | 20,6 | 0,3 | 2,2 | Подземная | 668 | 2.2 |  | - | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 671 | 2 | 81 | ЛК-2.72 | ЛК-2.71 | 20,9 | 0,3 | 2,2 | Подземная | 675 | - | 668 | 2.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 674 | 2 | 82 | ЛК-2.73 | ЛК-2.72 | 21,1 | 0,3 |  | Подземная | 670 | - | 675 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 673 | 2 | 83 | ЛК-2.74 | ЛК-2.73 | 8,2 | 0,3 | 1,3 | Подземная | 672 | 1.3 | 670 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1319 | 2 | 84 |  | ЛК-2.74 | 4,8 | 0,03 | 0,5 | Подземная | 672 | 0.5 |  | - | ст. | 2.5 | Неудовлетворительное | 60 |  | Несанкц. |
| 1317 | 2 | 85 |  | ЛК-2.73 | 6,3 | 0,05 | 1,4 | Подземная | 670 | 1.4 |  | - | чуг. | 3.5 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 1312 | 2 | 86 | Д-2.78 | ЛК-2.77 | 12,6 | 0,3 | 3,4 | Подземная | 736 | 4.8 | 649 | 2 | пл. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1515 | 2 | 87 |  | Д-2.78 | 4,3 | 0,3 | 2 | Подземная | 649 | 2 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 1513 | 2 | 88 |  | Д-2.78 | 4,2 | 0,3 | 2 | Подземная | 649 | 2 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 686 | 2 | 89 | ЛК-2.82 | ЛК-2.81 | 28,3 | 0,7 |  | Подземная | 685 | - | 682 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 688 | 2 | 90 | ЛК-2.83 | ЛК-2.82 | 33,2 | 0,7 |  | Подземная | 687 | - | 685 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 690 | 2 | 91 | ЛК-2.84 | ЛК-2.83 | 49,9 | 0,7 |  | Подземная | 689 | - | 687 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 692 | 2 | 92 | ЛК-2.85 | ЛК-2.84 | 55,2 | 0,7 |  | Подземная | 691 | - | 689 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 694 | 2 | 93 | ЛК-2.86 | ЛК-2.85 | 53,4 | 0,7 |  | Подземная | 693 | - | 691 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 696 | 2 | 94 | ЛК-2.87 | ЛК-2.86 | 12,1 | 0,6 |  | Подземная | 695 | - | 693 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 698 | 2 | 95 | ЛК-2.88 | ЛК-2.87 | 16,6 | 0,6 | 2,1 | Подземная | 697 | 2.1 | 695 | - | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 | 80 | Закрытый тр-д |
| 1310 | 2 | 96 |  | ЛК-2.88 | 16,7 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 697 | 2.1 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 700 | 2 | 97 | ЛК-2.89 | ЛК-2.88 | 20,9 | 0,6 | 2,1 | Подземная | 699 | - | 697 | 2.1 | ж/б | 60.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 702 | 2 | 98 | ЛК-2.90 | ЛК-2.89 | 40,8 | 0,6 |  | Подземная | 701 | - | 699 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 753 | 2 | 99 | ЛК-2.91 | ЛК-2.90 | 15 | 0,6 |  | Подземная | 751 | - | 701 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 769 | 2 | 100 | ЛК-2.111 | ЛК-2.91 | 30,1 | 0,6 |  | Подземная | 768 | - | 751 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1460 | 2 | 101 | ЛК-2.112 | ЛК-2.111 | 65,2 | 0,6 |  | Подземная | 770 | - | 768 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1459 | 2 | 102 | ЛК-2.113 | ЛК-2.112 | 33,1 | 0,6 |  | Подземная | 770 | - | 768 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 773 | 2 | 103 | ЛК-2.114 | ЛК-2.113 | 67,5 | 0,6 |  | Подземная | 772 | - | 770 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 780 | 2 | 104 | ЛК-2.115 | ЛК-2.114 | 47,6 | 0,6 |  | Подземная | 779 | - | 772 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 782 | 2 | 105 | ЛК-2.117 | ЛК-2.115 | 40,4 | 0,6 |  | Подземная | 781 | - | 779 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 791 | 2 | 106 | ЛК-2.121 | ЛК-2.117 | 50,7 | 0,5 |  | Подземная | 790 | - | 781 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 799 | 2 | 107 | ЛК-2.124 | ЛК-2.121 | 60,1 | 0,5 | 1,4 | Подземная | 798 | 1.4 | 790 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 801 | 2 | 108 | ЛК-2.129 | ЛК-2.124 | 54,6 | 0,5 | 1,4 | Подземная | 800 | - | 798 | 1.4 | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 803 | 2 | 109 | ЛК-2.130 | ЛК-2.129 | 77,4 | 0,5 |  | Подземная | 802 | - | 800 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 805 | 2 | 110 | ЛК-2.131 | ЛК-2.130 | 24,1 | 0,5 | 1,2 | Подземная | 804 | 1.2 | 802 | - | ж/б | 55.0 | Удовлетворительное | 30 | 40 | Закрытый тр-д |
| 807 | 2 | 111 | Д-2.133 | ЛК-2.131 | 29,6 | 0,4 | 1 | Подземная | 806 | 0.75 | 804 | 1.3 | ж/б | 50.0 | Неудовлетворительное | 60 | 60 | Закрытый тр-д |
| 809 | 2 | 112 | ЛК-2.134 | Д-2.133 | 23,5 | 0,3 | 0,7 | Подземная | 808 | - | 806 | 0.7 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 | 60 | Закрытый тр-д |
| 812 | 2 | 113 | ЛК-2.135 | ЛК-2.134 | 30,2 | 0,3 | 2,2 | Подземная | 811 | - | 808 | 2.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 814 | 2 | 114 | ЛК-2.136 | ЛК-2.135 | 36,5 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 821 | 1.9 | 811 | 2.2 | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 823 | 2 | 115 | ЛК-2.137 | ЛК-2.136 | 33,8 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 822 | 2 | 821 | 2.2 | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 825 | 2 | 116 | ЛК-2.138 | ЛК-2.137 | 37,4 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 824 | 1.8 | 822 | 1.9 | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 827 | 2 | 117 | ЛК-2.139 | ЛК-2.138 | 47,2 | 0,3 | 1,9 | Подземная | 826 | - | 824 | 1.9 | ст. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 817 | 2 | 118 | ЛК-2.125 | ЛК-2.124 | 32 | 0,4 | 1,4 | Подземная | 815 | 1.4 | 798 | 1.4 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 816 | 2 | 119 | ЛК-2.126 | ЛК-2.125 | 21,4 | 0,4 | 1,6 | Подземная | 813 | 1.8 | 815 | 1.3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1497 | 2 | 120 |  | ЛК-2.126 | 7,5 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 813 | 1.8 |  | - | чуг. | 6.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Несанкц. |
| 829 | 2 | 121 | ЛК-2.127 | ЛК-2.126 | 23,3 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 828 | - | 813 | 1.8 | чуг. | 6.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 831 | 2 | 122 | ЛК-2.128 | ЛК-2.127 | 49,9 | 0,4 | 2,6 | Подземная | 830 | 2.6 | 828 | - | чуг. | 6.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1499 | 2 | 123 |  | ЛК-2.128 | 19 | 0,4 | 2,4 | Подземная | 830 | 2.4 |  | - | чуг. | 6.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 1284 | 2 | 124 |  | ЛК-2.128 | 24,8 | 0,3 | 2,4 | Подземная | 830 | 2.4 |  | - | чуг. | 8.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 797 | 2 | 125 | Д-2.120 | ЛК-2.121 | 9,5 | 0,3 |  | Подземная | 796 | - | 790 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 793 | 2 | 126 | ЛК-2.122 | ЛК-2.121 | 14,1 | 0,3 |  | Подземная | 792 | - | 790 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 795 | 2 | 127 | Д-2.123 | ЛК-2.122 | 5,7 | 0,3 |  | Подземная | 794 | - | 792 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 789 | 2 | 128 | Д-2.116 | ЛК-2.117 | 10,1 | 0,3 |  | Подземная | 788 | - | 781 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 785 | 2 | 129 | ЛК-2.118 | ЛК-2.117 | 13,9 | 0,3 |  | Подземная | 784 | - | 781 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 787 | 2 | 130 | Д-2.119 | ЛК-2.118 | 5,5 | 0,3 |  | Подземная | 786 | - | 784 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1462 | 2 | 131 | ЛК-2.92 | ЛК-2.91 | 8,4 | 0,4 | 1,8 | Подземная | 1309 | 1.8 | 751 | - | ж/б | 50.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1461 | 2 | 132 | ЛК-2.93 | ЛК-2.92 | 29,7 | 0,4 | 2,2 | Подземная | 749 | 2.5 | 1309 | 1.8 | ж/б | 50.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 750 | 2 | 133 | ЛК-2.94 | ЛК-2.93 | 20,3 | 0,4 | 2,7 | Подземная | 747 | 2.8 | 749 | 2.5 | ж/б | 50.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 748 | 2 | 134 | ЛК-2.95 | ЛК-2.94 | 76,9 | 0,4 | 2,8 | Подземная | 741 | - | 747 | 2.8 | ж/б | 50.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 742 | 2 | 135 | ЛК-2.96 | ЛК-2.95 | 26,9 | 0,4 |  | Подземная | 740 | - | 741 | - | ж/б |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1356 | 2 | 136 | ЛК-2.97 | ЛК-2.96 | 56,9 | 0,4 | 3,2 | Подземная | 1291 | 3.2 | 740 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 755 | 2 | 137 | ЛК-2.98 | ЛК-2.97 | 80,2 | 0,4 | 3,2 | Подземная | 756 | - | 1291 | 3.2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1466 | 2 | 138 | ЛК-2.99 | ЛК-2.98 | 18,6 | 0,3 | 3 | Подземная | 1292 | 3 | 756 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1293 | 2 | 139 |  | ЛК-2.99 | 4,9 | 0,2 | 2,6 | Подземная | 1292 | 2.6 |  | - | асб. | 11.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1465 | 2 | 140 | ЛК-2.100 | ЛК-2.99 | 41,3 | 0,3 | 3,1 | Подземная | 1295 | 3.1 | 1292 | 3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1296 | 2 | 141 |  | ЛК-2.100 | 8,9 | 0,2 | 2,8 | Подземная | 1295 | 2.8 |  | - | асб. | 11.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1464 | 2 | 142 | ЛК-2.101 | ЛК-2.100 | 29,3 | 0,3 | 3,1 | Подземная | 1295 | 3.1 | 1298 | 3.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1463 | 2 | 143 | ЛК-2.102 | ЛК-2.101 | 22,1 | 0,3 | 3,1 | Подземная | 1298 | 3.1 | 758 | 3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1501 | 2 | 144 |  | ЛК-2.102 | 5,7 | 0,2 | 2,6 | Подземная | 758 | 2.6 |  | - | асб. | 11.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1503 | 2 | 145 |  | ЛК-2.102 | 27,4 | 0,3 | 3 | Подземная | 758 | 3 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 761 | 2 | 146 | ЛК-2.103 | ЛК-2.98 | 12 | 0,3 | 3,1 | Подземная | 760 | 3.1 | 756 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1299 | 2 | 147 |  | ЛК-2.103 | 4,2 | 0,3 | 3,1 | Подземная | 760 | 3.1 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1302 | 2 | 148 | ЛК-2.104 | ЛК-2.103 | 34,6 | 0,3 | 3 | Подземная | 760 | 3.1 | 1301 | 2.9 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1304 | 2 | 149 | ЛК-2.105 | ЛК-2.104 | 28,9 | 0,3 | 3 | Подземная | 1301 | 2.9 | 1303 | 3 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 763 | 2 | 150 | ЛК-2.106 | ЛК-2.103 | 23,8 | 0,3 | 3,2 | Подземная | 762 | 3.2 | 760 | 3.1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1468 | 2 | 151 | ЛК-2.107 | ЛК-2.106 | 15,7 | 0,4 | 3,1 | Подземная | 1305 | 3.2 | 762 | 2.9 | ж/б | 50.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1306 | 2 | 152 |  | ЛК-2.107 | 6,5 | 0,3 | 3,2 | Подземная | 1305 | 3.2 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1467 | 2 | 153 | ЛК-2.108 | ЛК-2.107 | 19,8 | 0,4 | 3,2 | Подземная | 1305 | 3.2 | 764 | - | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 767 | 2 | 154 | Д-2.109 | ЛК-2.108 | 44,1 | 0,3 |  | Подземная | 766 | - | 764 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 873 | 2 | 155 | ЛК-2.110 | Д-2.109 | 33,5 | 0,3 | 3,5 | Подземная | 872 | 3.5 | 766 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 707 | 2 | 156 | ЛК-2.140 | ЛК-2.81 | 15,6 | 0,3 | 3,6 | Подземная | 706 | 3.6 | 682 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 709 | 2 | 157 | ЛК-2.141 | ЛК-2.140 | 82,9 | 0,3 | 3,8 | Подземная | 1209 | 3.95 | 706 | 3.6 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1210 | 2 | 158 | Д-2.142 | ЛК-2.141 | 2,5 | 0,3 | 1,8 | Подземная | 1208 | 1.6 | 1209 | 1.95 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1207 | 2 | 159 | ЛК-2.144 | ЛК-2.141 | 37,3 | 0,3 | 4,2 | Подземная | 1205 | 4.35 | 1209 | 3.95 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1509 | 2 | 160 | ЛК-2.143 | ЛК-2.141 | 18,8 | 0,3 | 2 | Подземная | 772 | 2 | 1209 | 1.95 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1451 | 2 | 161 | ЛК-2.145 | ЛК-2.143 | 26,3 | 0,4 | 2,2 | Подземная | 1200 | 2.3 | 722 | 2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1206 | 2 | 162 | ЛК-2.149 | ЛК-2.144 | 81,3 | 0,3 | 4,3 | Подземная | 1195 | 4.2 | 1205 | 4.35 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1452 | 2 | 163 | ЛК-2.146 | ЛК-2.145 | 20,7 | 0,4 | 2,4 | Подземная | 1197 | 2.45 | 1200 | 2.3 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1453 | 2 | 164 | ЛК-2.148 | ЛК-2.146 | 21,1 | 0,4 | 2,4 | Подземная | 720 | 2.4 | 1197 | 2.45 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1449 | 2 | 165 | ЛК-2.150 | ЛК-2.148 | 30,8 | 0,4 | 2,5 | Подземная | 1188 | 2.5 | 720 | 2.5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1450 | 2 | 166 | ЛК-2.151 | ЛК-2.150 | 18,3 | 0,4 | 2,4 | Подземная | 712 | 2.2 | 1188 | 2.5 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 711 | 2 | 167 | ЛК-2.151 | ЛК-2.154 | 28,1 | 0,4 | 2,2 | Подземная | 708 | 2.1 | 712 | 2.2 | ж/б | 50.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1193 | 2 | 168 | ЛК-2.149 | ЛК-2.150 | 4,6 | 0,1 | 2 | Подземная | 1188 | 2 | 1195 | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1196 | 2 | 169 | ЛК-2.152 | ЛК-2.149 | 40,9 | 0,3 | 3,5 | Подземная | 1195 | 3.5 | 1183 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1201 | 2 | 170 |  | ЛК-2.145 | 8,6 | 0,1 | 2 | Подземная | 1200 | 2 |  | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1203 | 2 | 171 |  | ЛК-2.145 | 8,7 | 0,1 | 2 | Подземная | 1200 | 2 |  | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1198 | 2 | 172 |  | ЛК-2.146 | 8,8 | 0,1 | 1,9 | Подземная | 1197 | 1.94 |  | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1189 | 2 | 173 |  | ЛК-2.150 | 9 | 0,1 | 2 | Подземная | 1188 | 2 |  | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1191 | 2 | 174 |  | ЛК-2.150 | 8,9 | 0,1 | 2 | Подземная | 1188 | 2 |  | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1186 | 2 | 175 |  | ЛК-2.151 | 9,1 | 0,1 | 1,7 | Подземная | 712 | 1.7 |  | - | чуг. | 4.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 710 | 2 | 176 | Д-2.153 | ЛК-2.154 | 5,2 | 0,3 | 2 | Подземная | 708 | 2.1 | 705 | 1.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1458 | 2 | 177 | ЛК-2.155 | ЛК-2.154 | 40,9 | 0,3 | 2,9 | Подземная | 1178 | 3.6 | 708 | 2.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1180 | 2 | 178 | ЛК-2.156 | ЛК-2.155 | 19 | 0,3 | 3,7 | Подземная | 1178 | 3.6 | 1179 | 3.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 1507 | 2 | 179 |  | ЛК-2.156 | 12,7 | 0,3 | 3,5 | Подземная | 1179 | 3.5 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 1457 | 2 | 180 | ЛК-2.157 | ЛК-2.155 | 10,6 | 0,3 | 3,6 | Подземная | 1178 | 3.6 | 1177 | 3.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1456 | 2 | 181 | ЛК-2.158 | ЛК-2.157 | 9,2 | 0,3 | 3,5 | Подземная | 718 | 3.5 | 1177 | 3.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1455 | 2 | 182 | ЛК-2.159 | ЛК-2.158 | 18,5 | 0,3 | 3,5 | Подземная | 718 | 3.5 | 1176 | 3.5 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1454 | 2 | 183 | ЛК-2.160 | ЛК-2.159 | 41,8 | 0,3 | 3,9 | Подземная | 1176 | 3.5 | 713 | 4.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1174 | 2 | 184 |  | ЛК-2.160 | 15,8 | 0,3 | 4,2 | Подземная | 713 | 4.2 |  | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |
| 716 | 2 | 185 | ЛК-2.161 | ЛК-2.160 | 20,9 | 0,3 | 4 | Подземная | 727 | 3.8 | 713 | 4.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1172 | 2 | 186 |  | ЛК-2.161 | 10,6 | 0,1 | 3,8 | Подземная | 727 | 3.8 |  | - | асб. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 726 | 2 | 187 | ЛК-2.162 | ЛК-2.161 | 20,3 | 0,3 | 4 | Подземная | 729 | 4.1 | 727 | 3.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1168 | 2 | 188 |  | ЛК-2.162 | 8,4 | 0,1 | 1,6 | Подземная | 729 | 1.6 |  | - | асб. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 728 | 2 | 189 | ЛК-2.163 | ЛК-2.162 | 18,9 | 0,3 | 4,2 | Подземная | 725 | 4.2 | 729 | 4.1 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1166 | 2 | 190 |  | ЛК-2.163 | 8,4 | 0,1 | 4 | Подземная | 725 | 4 |  | - | асб. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 724 | 2 | 191 | ЛК-2.164 | ЛК-2.163 | 17,7 | 0,3 | 3,9 | Подземная | 731 | 3.7 | 725 | 4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1170 | 2 | 192 |  | ЛК-2.164 | 9,1 | 0,1 | 3,7 | Подземная | 731 | 3.7 |  | - | асб. | 9.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 730 | 2 | 193 | ЛК-2.165 | ЛК-2.164 | 83,7 | 0,3 | 4,2 | Подземная | 1164 | 4.6 | 731 | 3.7 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 988 | 2 | 194 | ЛК-2.9 | ЛК-2.179 | 221,6 | 0,3 | 3,8 | Подземная | 914 | - | 987 | 3.8 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 990 | 2 | 195 | ЛК-2.179 | ЛК-2.180 | 95,9 | 0,3 | 4,4 | Подземная | 987 | 4.5 | 989 | 4.3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1482 | 2 | 196 | ЛК-2.180 | ЛК-2.181 | 108,5 | 0,3 | 4,4 | Подземная | 987 | 4.5 | 989 | 4.3 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 992 | 2 | 197 | ЛК-2.181 | ЛК-2.182 | 46,5 | 0,3 | 4,2 | Подземная | 989 | 4.3 | 1414 | 4 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1486 | 2 | 198 | ЛК-2.182 | ЛК-2.183 | 14,5 | 0,3 | 4,1 | Подземная | 1414 | 4 | 1415 | 4.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1484 | 2 | 199 | ЛК-2.183 | ЛК-2.184 | 99,7 | 0,3 | 4,2 | Подземная | 991 | 4.1 | 1415 | 4.2 | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 994 | 2 | 200 | ЛК-2.184 | ЛК-2.185 | 71,3 | 0,2 | 3,7 | Подземная | 991 | 4.2 | 993 | 3.1 | пл. | 5.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 996 | 2 | 201 | ЛК-2.185 | ЛК-2.186 | 122,3 | 0,2 | 3,1 | Подземная | 993 | 3.1 | 995 | - | пл. | 5.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 998 | 2 | 202 | ЛК-2.186 | Выпуск | 83,2 | 0,2 |  | Подземная | 995 | - | 997 | - | пл. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1417 | 2 | 203 | ЛК-2.184 |  | 12,3 | 0,3 | 4 | Подземная | 991 | 4 | 1416 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Несанкц. |

# Приложение 4. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 2

| Sys | АКТ № | № п/п | Наименование | Тип колодца | Назначение | Глубина, м | Материал крышки люка | Материал стен колодца | Основные размеры, мм | Фактическое состояние | Процент износа, % | Процент заиленности, % | Заиленность, м | Defect_01 | Defect_02 | Defect_03 | Defect_found |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1407 | 2 | 1 | ЛК-2.1 | Смотровой | Линейный | 3,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Разрушена крышка |  |  |  |
| 1408 | 2 | 2 | ЛК-2.2 | Смотровой | Линейный |  |  | Бетонный | 1000 | Негодное | 90 |  |  | Отсутствует люк | Замусорен | Разрушено бетонное кольцо |  |
| 926 | 2 | 3 | ЛК-2.3 | Смотровой | Поворотный |  |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Отсутствует люк | Замусорен | Частично разруш. асфальт вокруг люка |  |
| 924 | 2 | 4 | ЛК-2.4 | Смотровой | Поворотный |  |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Отсутствует люк | Замусорен | Нарушение пропускной способности |  |
| 922 | 2 | 5 | ЛК-2.5 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 920 | 2 | 6 | ЛК-2.6 | Смотровой | Поворотный |  |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Отсутствует люк | Замусорен | Нарушение пропускной способности |  |
| 918 | 2 | 7 | ЛК-2.7 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 916 | 2 | 8 | ЛК-2.8 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 914 | 2 | 9 | ЛК-2.9 | Смотровой | Узловой |  | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |
| 912 | 2 | 10 | ЛК-2.10 | Смотровой | Линейный | 4,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 910 | 2 | 11 | ЛК-2.11 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 908 | 2 | 12 | ЛК-2.12 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Под грунтом |  |  |
| 856 | 2 | 13 | ЛК-2.13 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 858 | 2 | 14 | ЛК-2.14 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 565 | 2 | 15 | Д-2.15 | Дождеприёмник | Линейный | 3,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Замусорен |  |  |  |
| 861 | 2 | 16 | ЛК-2.16 | Смотровой | Узловой | 3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 865 | 2 | 17 | ЛК-2.17 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 863 | 2 | 18 | ЛК-2.18 | Смотровой | Узловой | 2,3 | Пластмасса | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен | Незначительно обводнён |  |
| 634 | 2 | 19 | Д-2.19 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |
| 640 | 2 | 20 | Д-2.20 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |
| 568 | 2 | 21 | ЛК-2.21 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 1371 | 2 | 22 | Д-2.22 | Дождеприёмник | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 2 | 23 | ЛК-2.23 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 561 | 2 | 24 | ЛК-2.24 | Смотровой | Узловой | 5,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён | Смещение люка относительно плиты перекрытия |  |  |
| 558 | 2 | 25 | Д-2.25 | Дождеприёмник | Линейный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 559 | 2 | 26 | Д-2.26 | Дождеприёмник | Линейный | 2,5 | Чугун |  | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |
| 575 | 2 | 27 | ЛК-2.27 | Смотровой | Узловой | 5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 30 |  | Разрушено бетонное кольцо | Обводнён | Повреждена крышка |  |
| 577 | 2 | 28 | Д-2.28 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 579 | 2 | 29 | Д-2.29 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  |  | Обводнён |  |  |
| 603 | 2 | 30 | ЛК-2.30 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 586 | 2 | 31 | Д-2.31 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен | Обводнён | Нет доступа к колодцу |  |
| 605 | 2 | 32 | Д-2.32 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 608 | 2 | 33 | ЛК-2.33 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 896 | 2 | 34 | Д-2.34 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Не найден |  |  |
| 611 | 2 | 35 | Д-2.35 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |
| 610 | 2 | 36 | ЛК-2.36 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 613 | 2 | 37 | Д-2.37 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Нет доступа к колодцу |  |  |
| 615 | 2 | 38 | ЛК-2.38 | Смотровой | Поворотный | 3,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Повреждена крышка | Обводнён |  |  |
| 588 | 2 | 39 | Д-2.39 | Дождеприёмник | Линейный | 3,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 50 |  |  |  |  |  |
| 596 | 2 | 40 | Д-2.40 | Дождеприёмник | Линейный | 3,5 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 100 |  | Замусорен |  |  |  |
| 594 | 2 | 41 | ЛК-2.41 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 592 | 2 | 42 | Д-2.42 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 590 | 2 | 43 | Д-2.43 | Дождеприёмник | Линейный | 2,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 589 | 2 | 44 | ЛК-2.44 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  | Незначительно обводнён |  |  |  |
| 620 | 2 | 45 | ЛК-2.45 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 623 | 2 | 46 | Д-2.46 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 621 | 2 | 47 | Д-2.47 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 617 | 2 | 48 | ЛК-2.48 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 1359 | 2 | 49 | Д-2.49 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |
| 1364 | 2 | 50 | Д-2.50 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нет доступа к колодцу | Обводнён | Замусорен |  |
| 1362 | 2 | 51 | Д-2.51 | Дождеприёмник | Линейный | 1,8 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1360 | 2 | 52 | ЛК-2.52 | Смотровой | Поворотный | 1,2 |  |  | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Отсутствует люк | Замусорен | Нарушение пропускной способности |  |
| 632 | 2 | 53 | Д-2.53 | Дождеприёмник | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  | Обводнён |  |  |
| 571 | 2 | 54 | ЛК-2.54 | Смотровой | Линейный | 5,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 2 | 55 | ЛК-2.55 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 642 | 2 | 56 | ЛК-2.56 | Смотровой | Поворотный | 5,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 50 |  |  |  |  |  |
| 645 | 2 | 57 | ЛК-2.57 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Под грунтом |  |  |
| 647 | 2 | 58 | ЛК-2.58 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |
| 650 | 2 | 59 | ЛК-2.59 | Смотровой | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 652 | 2 | 60 | ЛК-2.60 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 654 | 2 | 61 | ЛК-2.61 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 656 | 2 | 62 | ЛК-2.62 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 890 | 2 | 63 | ЛК-2.63 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  | На фото водопроводный колодец |
| 888 | 2 | 64 | ЛК-2.64 | Смотровой | Поворотный | 2,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 887 | 2 | 65 | ЛК-2.65 | Смотровой | Линейный | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 676 | 2 | 66 | ЛК-2.66 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |
| 660 | 2 | 67 | ЛК-2.67 | Смотровой | Поворотный | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 662 | 2 | 68 | ЛК-2.68 | Смотровой | Поворотный | 3,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 664 | 2 | 69 | ЛК-2.69 | Смотровой | Поворотный |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Под грунтом |  |  |
| 666 | 2 | 70 | ЛК-2.70 | Смотровой | Узловой | 1,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 668 | 2 | 71 | ЛК-2.71 | Смотровой | Узловой | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 675 | 2 | 72 | ЛК-2.72 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |
| 670 | 2 | 73 | ЛК-2.73 | Смотровой | Узловой | 1,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |
| 672 | 2 | 74 | ЛК-2.74 | Смотровой | Линейный | 1,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  |  |  |  |  |
| 678 | 2 | 75 | ЛК-2.75 | Смотровой | Линейный |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 680 | 2 | 76 | ЛК-2.76 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 736 | 2 | 77 | ЛК-2.77 | Смотровой | Узловой | 5,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  | Обводнён |  |  |
| 649 | 2 | 78 | Д-2.78 | Дождеприёмник | Линейный | 2,3 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 734 | 2 | 79 | ЛК-2.79 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 732 | 2 | 80 | ЛК-2.80 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 682 | 2 | 81 | ЛК-2.81 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 685 | 2 | 82 | ЛК-2.82 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 687 | 2 | 83 | ЛК-2.83 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 689 | 2 | 84 | ЛК-2.84 | Смотровой | Линейный |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  | накрыт бет.плитой |
| 691 | 2 | 85 | ЛК-2.85 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 693 | 2 | 86 | ЛК-2.86 | Смотровой | Линейный |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 695 | 2 | 87 | ЛК-2.87 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 697 | 2 | 88 | ЛК-2.88 | Смотровой | Узловой | 2,8 |  | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Отсутствует люк |  |  | Накрыт деревянной крышкой |
| 699 | 2 | 89 | ЛК-2.89 | Смотровой | Линейный |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 701 | 2 | 90 | ЛК-2.90 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 751 | 2 | 91 | ЛК-2.91 | Смотровой | Узловой |  | Бетон |  | - | Негодное | 90 |  |  | Нет доступа к колодцу | Отсутствует люк | Замусорен |  |
| 1309 | 2 | 92 | ЛК-2.92 | Смотровой | Линейный | 2,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 749 | 2 | 93 | ЛК-2.93 | Смотровой | Поворотный | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |
| 747 | 2 | 94 | ЛК-2.94 | Смотровой | Поворотный | 3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |
| 741 | 2 | 95 | ЛК-2.95 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 740 | 2 | 96 | ЛК-2.96 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 1291 | 2 | 97 | ЛК-2.97 | Смотровой | Линейный | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |
| 756 | 2 | 98 | ЛК-2.98 | Смотровой | Узловой |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 1292 | 2 | 99 | ЛК-2.99 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 1295 | 2 | 100 | ЛК-2.100 | Смотровой | Узловой | 3,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1298 | 2 | 101 | ЛК-2.101 | Смотровой | Линейный | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 758 | 2 | 102 | ЛК-2.102 | Смотровой | Узловой | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 760 | 2 | 103 | ЛК-2.103 | Смотровой | Узловой | 3,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | 2 | 104 | ЛК-2.104 | Смотровой | Линейный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1303 | 2 | 105 | ЛК-2.105 | Смотровой | Линейный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 762 | 2 | 106 | ЛК-2.106 | Смотровой | Линейный | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1305 | 2 | 107 | ЛК-2.107 | Смотровой | Узловой | 3,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 764 | 2 | 108 | ЛК-2.108 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 766 | 2 | 109 | Д-2.109 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен | Обводнён |  |  |
| 872 | 2 | 110 | ЛК-2.110 | Смотровой | Промывной | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 768 | 2 | 111 | ЛК-2.111 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 1308 | 2 | 112 | ЛК-2.112 | Смотровой | Линейный | 2 |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Отсутствует люк | Замусорен | Нарушение пропускной способности |  |
| 770 | 2 | 113 | ЛК-2.113 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 772 | 2 | 114 | ЛК-2.114 | Смотровой | Линейный | 1,1 |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен | Отсутствует люк |  |  |
| 779 | 2 | 115 | ЛК-2.115 | Смотровой | Линейный | 1,2 |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен | Отсутствует люк |  |  |
| 788 | 2 | 116 | Д-2.116 | Дождеприёмник | Линейный | 0,7 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 80 |  |  |  |  |  |
| 781 | 2 | 117 | ЛК-2.117 | Смотровой | Узловой |  | Бетон |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  | накрыт бет.плитой |
| 784 | 2 | 118 | ЛК-2.118 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 786 | 2 | 119 | Д-2.119 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 796 | 2 | 120 | Д-2.120 | Дождеприёмник | Линейный | 0,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 70 |  | Повреждена решетка | Замусорен |  |  |
| 790 | 2 | 121 | ЛК-2.121 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Заасфальтирован | Нет доступа к колодцу |  |  |
| 792 | 2 | 122 | ЛК-2.122 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 794 | 2 | 123 | Д-2.123 | Дождеприёмник | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 798 | 2 | 124 | ЛК-2.124 | Смотровой | Узловой | 1,6 |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 40 |  | Отсутствует люк | Замусорен |  |  |
| 815 | 2 | 125 | ЛК-2.125 | Смотровой | Линейный | 1,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 30 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 813 | 2 | 126 | ЛК-2.126 | Смотровой | Узловой | 1,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 90 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 828 | 2 | 127 | ЛК-2.127 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 830 | 2 | 128 | ЛК-2.128 | Смотровой | Узловой | 2,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 800 | 2 | 129 | ЛК-2.129 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 802 | 2 | 130 | ЛК-2.130 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 804 | 2 | 131 | ЛК-2.131 | Смотровой | Узловой | 1,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |  |
| 1283 | 2 | 132 | Д-2.132 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 806 | 2 | 133 | Д-2.133 | Дождеприёмник | Линейный | 1,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 808 | 2 | 134 | ЛК-2.134 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  | На фото водопроводный колодец |
| 811 | 2 | 135 | ЛК-2.135 | Смотровой | Линейный | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 821 | 2 | 136 | ЛК-2.136 | Смотровой | Поворотный | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 50 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 822 | 2 | 137 | ЛК-2.137 | Смотровой | Линейный | 2,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  | Обводнён |  |  |
| 824 | 2 | 138 | ЛК-2.138 | Смотровой | Линейный | 2,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |
| 826 | 2 | 139 | ЛК-2.139 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  | На фото водопроводный колодец |
| 706 | 2 | 140 | ЛК-2.140 | Смотровой | Поворотный | 3,9 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1209 | 2 | 141 | ЛК-2.141 | Смотровой | Узловой | 4,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1208 | 2 | 142 | Д-2.142 | Дождеприёмник | Линейный | 1,9 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 722 | 2 | 143 | ЛК-2.143 | Смотровой | Линейный | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1205 | 2 | 144 | ЛК-2.144 | Смотровой | Линейный | 4,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 2 | 145 | ЛК-2.145 | Смотровой | Узловой | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |  |  |
| 1197 | 2 | 146 | ЛК-2.146 | Смотровой | Узловой | 2,55 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 704 | 2 | 147 | Д-2.147 | Дождеприёмник | Линейный |  | Чугун |  | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 720 | 2 | 148 | ЛК-2.148 | Смотровой | Узловой | 2,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1195 | 2 | 149 | ЛК-2.149 | Смотровой | Узловой | 3,8 |  |  | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1188 | 2 | 150 | ЛК-2.150 | Смотровой | Узловой | 2,5 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 712 | 2 | 151 | ЛК-2.151 | Смотровой | Узловой | 2,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1183 | 2 | 152 | ЛК-2.152 | Смотровой | Поворотный |  | Чугун |  | - |  |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |  |
| 705 | 2 | 153 | Д-2.153 | Дождеприёмник | Линейный | 2,1 | Чугун | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 708 | 2 | 154 | ЛК-2.154 | Смотровой | Узловой | 2,3 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Замусорен | Обводнён | Нарушение пропускной способности |  |
| 1178 | 2 | 155 | ЛК-2.155 | Смотровой | Узловой | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 10 |  |  |  |  |  |
| 1179 | 2 | 156 | ЛК-2.156 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1177 | 2 | 157 | ЛК-2.157 | Смотровой | Линейный | 3,7 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 718 | 2 | 158 | ЛК-2.158 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1176 | 2 | 159 | ЛК-2.159 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 10 |  |  |  |  |  |
| 713 | 2 | 160 | ЛК-2.160 | Смотровой | Узловой | 4,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 727 | 2 | 161 | ЛК-2.161 | Смотровой | Узловой | 4,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | 20 |  |  |  |  |
| 729 | 2 | 162 | ЛК-2.162 | Смотровой | Узловой | 4,1 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 725 | 2 | 163 | ЛК-2.163 | Смотровой | Узловой | 4,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 80 |  | Нарушение пропускной способности |  |  |  |
| 731 | 2 | 164 | ЛК-2.164 | Смотровой | Узловой | 4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 1164 | 2 | 165 | ЛК-2.165 | Смотровой | Линейный | 4,6 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 878 | 2 | 166 | ЛК-2.166 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 876 | 2 | 167 | ЛК-2.167 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 875 | 2 | 168 | ЛК-2.168 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 703 | 2 | 169 | ЛК-2.169 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 884 | 2 | 170 | ЛК-2.170 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 883 | 2 | 171 | ЛК-2.171 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |  |
| 854 | 2 | 172 | ЛК-2.172 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 852 | 2 | 173 | ЛК-2.173 | Смотровой | Линейный |  | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 834 | 2 | 174 | ЛК-2.174 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 844 | 2 | 175 | ЛК-2.175 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 835 | 2 | 176 | ЛК-2.176 | Смотровой | Поворотный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 846 | 2 | 177 | ЛК-2.177 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 848 | 2 | 178 | ЛК-2.178 | Смотровой | Узловой |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |
| 987 | 2 | 179 | ЛК-2.179 | Смотровой | Линейный | 5 |  |  | - |  |  |  |  | Не найден |  |  |  |
| 1413 | 2 | 180 | ЛК-2.180 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Чугун | Кирпичный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  | Обводнён |  |  |
| 989 | 2 | 181 | ЛК-2.181 | Смотровой | Линейный | 4,5 | Пластмасса | Кирпичный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 90 |  | Нарушение пропускной способности | Незначительно обводнён |  |  |
| 1414 | 2 | 182 | ЛК-2.182 | Смотровой | Линейный | 4,3 | Пластмасса | Кирпичный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  |  | Обводнён |  |  |
| 1415 | 2 | 183 | ЛК-2.183 | Смотровой | Линейный | 4,4 | Пластмасса | Кирпичный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Замусорен |  |  |  |
| 991 | 2 | 184 | ЛК-2.184 | Смотровой | Узловой | 4,4 | Чугун | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  | Незначительно обводнён |  |  |  |
| 993 | 2 | 185 | ЛК-2.185 | Смотровой | Линейный | 3,2 | Чугун | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 90 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен | Обводнён |  |
| 995 | 2 | 186 | ЛК-2.186 | Смотровой | Линейный |  |  |  | - |  |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |  |

# Приложение 5. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 3

| Sys | АКТ № | № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр трубы, м | Глубина заложения трубопровода, м | Условия прокладки | 1. Sys колодца начала участка | 1. Отметка начала (от люка до в.тр.), м | 2. Sys колодца конца участка | 2. Отметка конца (от люка до в.тр.), м | Материал | Толщина стенки трубы, мм | Состояние | Фактический износ, % | Процент заиленности, % | Тип линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 929 | 3 | 1 | ЛК-3.1 | Выпуск | 16,6 | 0,25 |  | Подземная | 930 | - |  | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 931 | 3 | 2 | ЛК-3.2 | ЛК-3.1 | 31,8 | 0,25 |  | Подземная | 932 | - | 930 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 927 | 3 | 3 | ЛК-3.3 | ЛК-3.2 | 31,6 | 0,25 |  | Подземная | 928 | - | 932 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 986 | 3 | 4 | ЛК-3.4 | ЛК-3.3 | 160,7 | 0,25 |  | Подземная | 984 | - | 928 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 985 | 3 | 5 | ЛК-3.5 | ЛК-3.4 | 72,1 | 0,25 |  | Подземная | 982 | - | 984 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 983 | 3 | 6 | ЛК-3.6 | ЛК-3.5 | 42,9 | 0,25 |  | Подземная | 980 | - | 982 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 981 | 3 | 7 | ЛК-3.7 | ЛК-3.6 | 45,1 | 0,25 |  | Подземная | 962 | - | 980 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 979 | 3 | 8 | ЛК-3.8 | ЛК-3.7 | 59,2 | 0,25 |  | Подземная | 977 | - | 962 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 978 | 3 | 9 | ЛК-3.9 | ЛК-3.8 | 47,1 | 0,25 |  | Подземная | 973 | - | 977 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 974 | 3 | 10 | ЛК-3.10 | ЛК-3.9 | 25,7 | 0,25 | 2,1 | Подземная | 971 | 2.1 | 973 | - | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 | 30 | Закрытый тр-д |
| 972 | 3 | 11 | ЛК-3.11 | ЛК-3.10 | 30,9 | 0,25 | 2,1 | Подземная | 969 | 2 | 971 | 2.2 | асб. | 14.0 | Неудовлетворительное | 60 | 40 | Закрытый тр-д |
| 1395 | 3 | 12 |  | ЛК-3.11 | 8,6 | 0,05 | 1 | Подземная | 969 | 1 |  | - | чуг. | 3.5 | Неудовлетворительное | 60 | 50 | Несанкц. |
| 970 | 3 | 13 | ЛК-3.12 | ЛК-3.11 | 25,7 | 0,25 | 2 | Подземная | 967 | 1.9 | 969 | 2 | асб. | 14.0 | Неудовлетворительное | 60 | 30 | Закрытый тр-д |
| 968 | 3 | 14 | Д-3.13 | ЛК-3.12 | 27,3 | 0,25 | 1,9 | Подземная | 965 | - | 967 | 1.9 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1381 | 3 | 15 | Д-3.14 | ЛК-3.12 | 41 | 0,25 | 1 | Подземная | 964 | 1 |  | - | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 966 | 3 | 16 | Д-3.14 | Д-3.13 | 26,7 | 0,25 | 1,1 | Подземная | 964 | 1 | 965 | 1.2 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1477 | 3 | 17 | Д-3.15 | ЛК-3.9 | 3 | 0,25 | 1,4 | Подземная | 975 | 1 | 1397 | 1.8 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 976 | 3 | 18 | Д-3.16 | Д-3.15 | 26,2 | 0,25 | 1,4 | Подземная | 975 | 1 | 1397 | 1.8 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1392 | 3 | 19 |  | Д-3.16 | 21,5 | 0,25 | 1 | Подземная | 975 | 1 |  | - | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1380 | 3 | 20 | Д-3.14 | Д-3.16 | 62,5 | 0,25 | 1 | Подземная | 964 | 1 | 975 | 0.9 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1383 | 3 | 21 | Д-3.17 | Д-3.14 | 104,2 | 0,25 | 1 | Подземная | 964 | 1 | 935 | 1 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1390 | 3 | 22 | Д-3.23 | Д-3.16 | 103,5 | 0,25 | 0,9 | Подземная | 975 | - | 948 | 0.9 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1376 | 3 | 23 | Д-3.17 | Д-3.23 | 63,3 | 0,25 | 1 | Подземная | 948 | 0.9 | 935 | 1 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 937 | 3 | 24 | Д-3.17 | Д-3.18 | 27 | 0,25 | 1 | Подземная | 935 | 1 | 936 | - | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 939 | 3 | 25 |  | Д-3.18 | 6,9 | 0,25 |  | Подземная | 938 | - | 936 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 941 | 3 | 26 | Д-3.18 | ЛК-3.19 | 23,4 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 936 | - | 940 | 2.1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 1385 | 3 | 27 | Д-3.17 | ЛК-3.19 | 36,8 | 0,25 | 1,5 | Подземная | 935 | 1 | 1379 | 2 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1524 | 3 | 28 | ЛК-3.19 | ЛК-3.20 | 19,5 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 1379 | 2 | 940 | 2.1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 |  | Закрытый тр-д |
| 943 | 3 | 29 | ЛК-3.20 | ЛК-3.21 | 22 | 0,3 | 2,1 | Подземная | 940 | 2.1 | 942 | 2.1 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 | 80 | Закрытый тр-д |
| 945 | 3 | 30 | ЛК-3.21 | ЛК-3.22 | 25,3 | 0,3 | 2,3 | Подземная | 942 | 2.2 | 944 | 2.3 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 | 100 | Закрытый тр-д |
| 1377 | 3 | 31 | Д-3.23 | ЛК-3.22 | 35,8 | 0,25 | 1 | Подземная | 948 | 1 | 944 | - | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 949 | 3 | 32 | Д-3.23 | Д-3.24 | 21,4 | 0,25 | 1,7 | Подземная | 948 | 1 | 946 | 2.4 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1473 | 3 | 33 | Д-3.24 | ЛК-3.25 | 10,4 | 0,25 | 1,7 | Подземная | 948 | 1 | 946 | 2.4 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 947 | 3 | 34 | ЛК-3.22 | ЛК-3.25 | 26,5 | 0,3 | 2,3 | Подземная | 944 | 2.3 | 946 | 2.3 | асб. | 15.0 | Неудовлетворительное | 60 | 100 | Закрытый тр-д |
| 951 | 3 | 35 | ЛК-3.25 | ЛК-3.26 | 7,1 | 0,3 | 2,4 | Подземная | 946 | 2.4 | 950 | - | асб. | 15.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1398 | 3 | 36 |  | ЛК-3.26 | 3,9 | 0,25 | 1,1 | Подземная | 950 | 1.1 |  | - | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 953 | 3 | 37 | ЛК-3.26 | ЛК-3.27 | 15,1 | 0,25 | 2,2 | Подземная | 950 | 2.5 | 952 | 1.9 | асб. | 14.0 | Неудовлетворительное | 60 | 40 | Закрытый тр-д |
| 955 | 3 | 38 | ЛК-3.27 | ЛК-3.28 | 18,8 | 0,25 | 1,9 | Подземная | 952 | 1.9 | 954 | 1.8 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1400 | 3 | 39 |  | ЛК-3.28 | 8,5 | 0,1 | 1,7 | Подземная | 954 | 1.7 |  | - | пл. | 3.5 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 957 | 3 | 40 | ЛК-3.28 | ЛК-3.29 | 43,7 | 0,25 | 1,7 | Подземная | 954 | 1.8 | 956 | 1.6 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1402 | 3 | 41 |  | ЛК-3.29 | 9,5 | 0,1 | 1,5 | Подземная | 956 | 1.5 |  | - | пл. | 3.5 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 959 | 3 | 42 | ЛК-3.29 | ЛК-3.30 | 28,3 | 0,25 | 1,5 | Подземная | 956 | 1.6 | 1404 | 1.4 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1475 | 3 | 43 | ЛК-3.30 | ЛК-3.31 | 33,1 | 0,25 | 1,5 | Подземная | 1404 | 1.4 | 958 | 1.5 | асб. | 14.0 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 1405 | 3 | 44 |  | ЛК-3.31 | 7,6 | 0,1 | 1,7 | Подземная | 958 | 1.7 |  | - | пл. | 3.5 | Удовлетворительное | 30 |  | Закрытый тр-д |
| 961 | 3 | 45 | ЛК-3.31 | ЛК-3.32 | 40,9 | 0,25 |  | Подземная | 958 | - | 960 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 963 | 3 | 46 | ЛК-3.32 | ЛК-3.7 | 50,7 | 0,25 |  | Подземная | 960 | - | 962 | - | асб. |  |  |  |  | Закрытый тр-д |

# Приложение 6. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 3

| Sys | АКТ № | № п/п | Наименование | Тип колодца | Назначение | Глубина, м | Материал стен колодца | Основные размеры, мм | Фактическое состояние | Процент износа, % | Процент заиленности, % | Defect_01 | Defect_02 | Defect_03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 930 | 3 | 1 | ЛК-3.1 | Смотровой | Поворотный |  |  | - |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |
| 932 | 3 | 2 | ЛК-3.2 | Смотровой | Линейный |  |  | - |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |
| 928 | 3 | 3 | ЛК-3.3 | Смотровой | Поворотный |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  | Замусорен | Отсутствует люк | Нарушение пропускной способности |
| 984 | 3 | 4 | ЛК-3.4 | Смотровой | Линейный |  |  | - |  |  |  | Не найден | Под грунтом |  |
| 982 | 3 | 5 | ЛК-3.5 | Смотровой | Линейный |  |  | - |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |
| 980 | 3 | 6 | ЛК-3.6 | Смотровой | Линейный |  |  | - |  |  |  | Не найден | Заасфальтирован |  |
| 962 | 3 | 7 | ЛК-3.7 | Смотровой | Узловой |  |  | - |  |  |  | Не найден |  |  |
| 977 | 3 | 8 | ЛК-3.8 | Смотровой | Поворотный | 2,3 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 | Нарушение пропускной способности | Замусорен | Отсутствует люк |
| 973 | 3 | 9 | ЛК-3.9 | Смотровой | Узловой |  |  | - |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Заасфальтирован |  |
| 971 | 3 | 10 | ЛК-3.10 | Смотровой | Поворотный | 2,4 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 969 | 3 | 11 | ЛК-3.11 | Смотровой | Узловой | 2,3 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 40 | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 967 | 3 | 12 | ЛК-3.12 | Смотровой | Узловой | 2 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 30 | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 965 | 3 | 13 | Д-3.13 | Дождеприёмник | Поворотный | 1,3 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 20 |  |  |  |
| 964 | 3 | 14 | Д-3.14 | Дождеприёмник | Узловой | 1,2 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |
| 1397 | 3 | 15 | Д-3.15 | Дождеприёмник | Линейный | 2 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  | Замусорен |  |  |
| 975 | 3 | 16 | Д-3.16 | Дождеприёмник | Узловой | 1,2 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 | 40 | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 935 | 3 | 17 | Д-3.17 | Дождеприёмник | Узловой | 1,2 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |
| 936 | 3 | 18 | Д-3.18 | Дождеприёмник | Поворотный |  | Бетонный | - | Неудовлетворительное | 50 | 100 | Нет доступа к колодцу | Обводнён | Замусорен |
| 1379 | 3 | 19 | ЛК-3.19 | Смотровой | Узловой | 2 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 100 | Нарушение пропускной способности | Обводнён |  |
| 940 | 3 | 20 | ЛК-3.20 | Смотровой | Поворотный | 2,3 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 942 | 3 | 21 | ЛК-3.21 | Смотровой | Поворотный | 2,3 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 60 | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 944 | 3 | 22 | ЛК-3.22 | Смотровой | Узловой | 2,3 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 948 | 3 | 23 | Д-3.23 | Дождеприёмник | Узловой | 1,1 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |
| 1378 | 3 | 24 | Д-3.24 | Дождеприёмник | Линейный | 2,1 | Бетонный | 800х400 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |
| 946 | 3 | 25 | ЛК-3.25 | Смотровой | Узловой | 2,5 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 20 | Замусорен |  |  |
| 950 | 3 | 26 | ЛК-3.26 | Смотровой | Узловой | 2,7 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 40 | Нарушение пропускной способности | Замусорен |  |
| 952 | 3 | 27 | ЛК-3.27 | Смотровой | Поворотный | 2 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Незначительно обводнён |  |  |
| 954 | 3 | 28 | ЛК-3.28 | Смотровой | Узловой | 2,1 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  |  |  |  |
| 956 | 3 | 29 | ЛК-3.29 | Смотровой | Узловой | 2 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 | 10 |  |  |  |
| 1404 | 3 | 30 | ЛК-3.30 | Смотровой | Линейный | 1,6 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Замусорен |  |  |
| 958 | 3 | 31 | ЛК-3.31 | Смотровой | Узловой |  | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Замусорен | Обводнён |  |
| 960 | 3 | 32 | ЛК-3.32 | Смотровой | Поворотный |  | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  |  | Обводнён |  |

# Приложение 7. Сведения о фактическом состоянии участков сетей ливневой канализации, относящихся к зоне действия коллектора № 4

| Sys | АКТ № | № п/п | Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Диаметр трубы, м | Условия прокладки | 1. Sys колодца начала участка | 1. Отметка начала (от люка до в.тр.), м | 2. Sys колодца конца участка | 2. Отметка конца (от люка до в.тр.), м | Материал | Толщина стенки трубы, мм | Год ввода в эксплуатацию | Состояние | Фактический износ, % | Процент заиленности, % | Тип линии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1008 | 4 | 1 |  | ЛК-4.3 | 105,2 | 1,6 | Подземная | 1006 | - | 1007 | - | ж/б |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1026 | 4 | 2 | ЛК-4.3 | ЛК-4.2 | 12,8 | 1,6 | Подземная | 1007 | - | 1028 | - | ж/б |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1027 | 4 | 3 | ЛК-4.2 | ЛК-4.1 | 50,8 | 1,6 | Подземная | 1028 | - | 1025 | - | ж/б |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1016 | 4 | 4 | ЛК-4.4 | ЛК-4.3 | 34,8 | 0,35 | Подземная | 1014 | - | 1007 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1015 | 4 | 5 | ЛК-4.6 | ЛК-4.4 | 27,9 | 0,25 | Подземная | 1012 | - | 1014 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1013 | 4 | 6 | ЛК-4.7 | ЛК-4.6 | 13,1 | 0,25 | Подземная | 1010 | - | 1012 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1011 | 4 | 7 |  | ЛК-4.7 | 6,1 | 0,25 | Подземная | 1009 | - | 1010 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1024 | 4 | 8 | ЛК-4.5 | ЛК-4.4 | 6,3 | 0,35 | Подземная | 1022 | - | 1014 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1023 | 4 | 9 | ЛК-4.8 | ЛК-4.5 | 47,3 | 0,25 | Подземная | 1018 | - | 1022 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1021 | 4 | 10 |  | ЛК-4.8 | 9,1 | 0,25 | Подземная | 1020 | - | 1018 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |
| 1019 | 4 | 11 |  | ЛК-4.8 | 9,3 | 0,25 | Подземная | 1017 | - | 1018 | - | асб. |  |  |  |  |  | Закрытый тр-д |

# Приложение 8. Сведения о фактическом состоянии колодцев и дождеприёмников, относящихся к зоне действия коллектора № 4

| Sys | АКТ № | № п/п | Наименование | Тип колодца | Назначение | Глубина, м | Материал стен колодца | Основные размеры, мм | Фактическое состояние | Процент износа, % | Процент заиленности, % | Defect_01 | Defect_02 | Defect_03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1418 | 4 | 1 | ЛК-4.1 | Смотровой | Линейный | 3,8 | Бетонный | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Отсутствует люк | Замусорен | Под грунтом |
| 1028 | 4 | 2 | ЛК-4.2 | Смотровой | Линейный |  |  | - |  |  |  | Нет доступа к колодцу | Под грунтом |  |
| 1007 | 4 | 3 | ЛК-4.3 | Смотровой | Узловой | 3,5 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 |  | Замусорен | Отсутствует люк |  |
| 1014 | 4 | 4 | ЛК-4.4 | Смотровой | Узловой | 5,4 | Бетонный | 1000 | Неудовлетворительное | 50 | 90 | Нарушение пропускной способности | Замусорен | Отсутствует люк |
| 1022 | 4 | 5 | ЛК-4.5 | Смотровой | Поворотный |  |  | 1000 | Удовлетворительное | 30 |  | Отсутствует люк | Обводнён | Замусорен |
| 1012 | 4 | 6 | ЛК-4.6 | Смотровой | Поворотный |  |  | - |  |  |  | Закр. территория | Нет доступа к колодцу |  |
| 1010 | 4 | 7 | ЛК-4.7 | Смотровой | Линейный |  |  | - |  |  |  | Закр. территория | Нет доступа к колодцу |  |
| 1018 | 4 | 8 | ЛК-4.8 | Смотровой | Узловой |  |  | - |  |  |  | Нет доступа к колодцу |  |  |

# Приложение 9. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 1, самотечные участки

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Высота канала, м | Скорость, м/c | Отметка начала, м | Отметка конца, м | Заполнение в начале, м | Заполнение h/D в начале участка | Заполнение в конце, м | Заполнение h/D в конце участка | Точка полного заполнения | Напор в начале, м | Напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, л/с | Сортамент | Диаметр (кон), м | Шероховатость (кон) | Скорость (кон), м/c | Заполнение (кон), м | Заполнение h/D (кон) | Отметка начала (кон), м | Отметка конца (кон), м | Смещение в начале (кон), м | Смещение в конце (кон), м | Уклон (кон), мм/м | Перепад в конце участка (кон), м | Площадь водосбора | ТИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОС ул. Коммунальная | 63,44 | 0,7 | 6,00727367 | 409,04 | 0 | 0,593 | 0,848 | 0,7 | 1 | 1 | 409,631 | 407,246 | 39,281 | 2231,41098 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 6,43095493 | 0,64669 | 0,819 | 409,038 | 406,546 | 0 | 0 | 39,277 | 0 | 1.1 | Сохраняемый |
| 4 | 1 | 111,43 | 0,7 | 6,04467821 | 412,92 | 409,04 | 0,595 | 0,851 | 0,593 | 0,848 | 0 | 413,517 | 409,631 | 34,856 | 2105,72386 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 6,05834055 | 0,59444 | 0,819 | 412,922 | 409,038 | 0 | 0 | 34,863 | 0 | 1.1 | Сохраняемый |
| 2 | 1 | 270,61 | 0,5 | 1,16196132 | 410,91 | 409,04 | 0,3 | 0,601 | 0 | 0 | 0 | 411,211 | 410,371 | 1,996 | 125,687927 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07368028 | 0,26996 | 0,576 | 410,911 | 410,37 | 0 | 1,333 | 2 | 0 | 1.1 | Проектируемый |
| 3 | 2 | 244,32 | 0,5 | 1,04684782 | 411,4 | 410,91 | 0,288 | 0,575 | 0,3 | 0,601 | 0 | 411,688 | 411,211 | 2,001 | 125,687927 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07368028 | 0,29402 | 0,576 | 411,4 | 410,911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | Проектируемый |
| 8 | 7 | 84,84 | 0,5 | 1,07487559 | 418,02 | 417,85 | 0,288 | 0,576 | 0,288 | 0,577 | 0 | 418,306 | 418,136 | 2,004 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,2882 | 0,577 | 418,018 | 417,848 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 6 | 5 | 100,66 | 0,5 | 1,19898033 | 417,66 | 415,95 | 0,288 | 0,575 | 0 | 0 | 0 | 417,952 | 417,463 | 1,997 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,26376 | 0,577 | 417,664 | 417,463 | 0 | 1,511 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 9 | 8 | 115,94 | 0,5 | 1,07530463 | 418,25 | 418,02 | 0,288 | 0,576 | 0,288 | 0,576 | 0 | 418,538 | 418,306 | 2,001 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,2881 | 0,577 | 418,25 | 418,018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 7 | 6 | 92,14 | 0,5 | 1,07585394 | 417,85 | 417,66 | 0,288 | 0,577 | 0,288 | 0,575 | 0 | 418,136 | 417,952 | 1,997 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,28798 | 0,577 | 417,848 | 417,664 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 10 | 5 | 531,84 | 1 | 2,7063756 | 418,39 | 415,95 | 0,819 | 0,819 | 0,874 | 0,874 | 0 | 419,212 | 416,826 | 4,59 | 1918,66088 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,78736854 | 0,84641 | 0,819 | 418,393 | 415,952 | 0 | 0 | 4,59 | 0 | 1.3 | Реконструируемый |
| 14 | 13 | 139,48 | 0,3 | 1,59215915 | 424,39 | 423,15 | 0,202 | 0,672 | 0,218 | 0,726 | 0 | 424,592 | 423,408 | 8,604 | 84,0219259 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,81838048 | 0,20971 | 0,622 | 424,39 | 423,19 | 0 | 0,041 | 8,603 | 0 | 1.4 | Проектируемый |
| 13 | 12 | 275,75 | 0,3 | 1,37349105 | 423,15 | 420,74 | 0,259 | 0,863 | 0 | 0 | 0 | 423,408 | 421,699 | 5,258 | 84,0219259 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,46124661 | 0,24232 | 0,758 | 423,149 | 421,699 | 0 | 0,959 | 5,258 | 0 | 1.4 | Проектируемый |
| 11 | 10 | 44,79 | 1 | 2,60909081 | 418,57 | 418,39 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0 | 419,392 | 419,212 | 4,019 | 1796,77343 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,28668547 | 0,81909 | 1 | 418,573 | 418,393 | 0 | 0 | 4,017 | 0 | 1.4 | Реконструируемый |
| 12 | 11 | 44,84 | 1 | 6,02591085 | 420,74 | 418,57 | 0,405 | 0,405 | 0,172 | 0,172 | 0 | 421,145 | 419,392 | 33,898 | 1796,77403 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 7,24753475 | 0,40477 | 0,353 | 420,74 | 419,22 | 0 | 0,647 | 33,898 | 0 | 1.4 | Реконструируемый |
| 15 | 12 | 342,94 | 0,3 | 1,98499942 | 426,52 | 420,74 | 0,153 | 0,511 | 0 | 0 | 0 | 426,673 | 421,44 | 14,813 | 72,1102133 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,0283649 | 0,15326 | 0,502 | 426,52 | 421,44 | 0 | 0,7 | 14,813 | 0 | 1.5 | Проектируемый |
| 16 | 12 | 340,44 | 0,6 | 2,83459568 | 423,2 | 420,74 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,799 | 426,182 | 421,74 | 4,283 | 791,272581 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,74582934 | 0,57681 | 0,395 | 423,198 | 421,74 | 0 | 1 | 4,282 | 0 | 1.6 | Реконструируемый |
| 17 | 16 | 37,03 | 0,6 | 2,58574939 | 423,24 | 423,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 426,558 | 426,182 | 0,999 | 731,184781 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,27161241 | 0,6 | 0,687 | 423,235 | 423,198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | Реконструируемый |
| 19 | 17 | 406,15 | 0,6 | 1,27164292 | 426,5 | 423,24 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 427,555 | 426,558 | 6,803 | 359,588593 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,1354115 | 0,6 | 0,8 | 426,498 | 423,735 | 0 | 0,5 | 6,803 | 0 | 1.7 | Сохраняемый |
| 18 | 17 | 126,02 | 0,7 | 0 | 426,73 | 423,24 | 0 | 0 | 0,248 | 0,355 | 0 | 426,73 | 426,558 | 3,333 | 0 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 0 | 0,12418 | 0 | 426,73 | 426,31 | 0 | 3,075 | 3,333 | 0 | 1.7 | Сохраняемый |
| 23 | 22 | 585,78 | 0,5 | 1,41519058 | 438,44 | 434,28 | 0,281 | 0,562 | 0 | 0 | 0 | 438,721 | 436,43 | 3,431 | 156,414062 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,51262271 | 0,27469 | 0,521 | 438,44 | 436,43 | 0 | 2,147 | 3,431 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 20 | 19 | 51,37 | 0,5 | 1,58511555 | 427,35 | 426,5 | 0,374 | 0,748 | 0,5 | 1 | 0,247 | 427,724 | 427,555 | 13,238 | 288,447738 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,30758238 | 0,43688 | 0,456 | 427,35 | 426,67 | 0 | 0,172 | 13,237 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 22 | 21 | 682,82 | 0,6 | 2,00194979 | 434,28 | 430,09 | 0,303 | 0,504 | 0,306 | 0,511 | 0 | 434,586 | 430,396 | 6,141 | 288,469046 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,08371449 | 0,3045 | 0,664 | 434,283 | 430,09 | 0 | 0 | 6,142 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 21 | 20 | 315,24 | 0,5 | 2,02810264 | 430,09 | 427,35 | 0,306 | 0,613 | 0,374 | 0,748 | 0 | 430,396 | 427,724 | 8,692 | 288,469046 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,4406867 | 0,34009 | 0,58 | 430,09 | 427,35 | 0 | 0 | 8,69 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 25 | 24 | 504,81 | 0,5 | 1,16229427 | 436,27 | 435,16 | 0,316 | 0,632 | 0,131 | 0,263 | 0 | 436,586 | 435,391 | 2,001 | 132,054999 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,08547699 | 0,28091 | 0,595 | 436,27 | 435,26 | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 1.9 | Проектируемый |
| 24 | 22 | 232,95 | 0,6 | 1,3122648 | 435,16 | 434,28 | 0,231 | 0,386 | 0,203 | 0,338 | 0 | 435,391 | 434,586 | 3,336 | 132,054999 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,31124377 | 0,23144 | 0,386 | 435,16 | 434,384 | 0 | 0,1 | 3,333 | 0 | 1.9 | Сохраняемый |
| 26 | 17 | 237,93 | 0,8 | 1,3699522 | 426,61 | 423,24 | 0,484 | 0,606 | 0,245 | 0,307 | 0 | 427,094 | 426,558 | 1,248 | 371,620506 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,17832506 | 0,42487 | 0,601 | 426,61 | 426,312 | 0 | 3,078 | 1,25 | 0 | 1.10 | Проектируемый |
| 27 | 26 | 114,83 | 0,6 | 1,39296842 | 430,12 | 426,61 | 0,418 | 0,696 | 0 | 0 | 0 | 430,536 | 429,927 | 1,664 | 257,905662 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,1796 | 0,37371 | 0,722 | 430,118 | 429,927 | 0 | 3,317 | 1,667 | 0 | 1.10 | Проектируемый |
| 28 | 27 | 271,46 | 0,5 | 1,14384341 | 430,76 | 430,12 | 0,336 | 0,672 | 0,315 | 0,629 | 0 | 431,099 | 430,536 | 1,997 | 154,762745 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,12275577 | 0,32542 | 0,661 | 430,763 | 430,22 | 0 | 0,103 | 2 | 0 | 1.11 | Проектируемый |
| 29 | 28 | 319,51 | 0,4 | 2,48233247 | 436,1 | 430,76 | 0,198 | 0,496 | 0,199 | 0,498 | 0 | 436,298 | 431,099 | 16,275 | 154,762745 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,55921316 | 0,19877 | 0,485 | 436,1 | 430,9 | 0 | 0,137 | 16,275 | 0 | 1.11 | Проектируемый |
| 31 | 30 | 166,66 | 0,4 | 1,65347672 | 428,66 | 427,43 | 0,215 | 0,537 | 0,208 | 0,519 | 0 | 428,874 | 427,746 | 6,726 | 113,714851 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,85441065 | 0,21483 | 0,491 | 428,659 | 427,539 | 0 | 0,107 | 6,72 | 0 | 1.12 | Проектируемый |
| 30 | 26 | 168,55 | 0,4 | 1,21460152 | 427,43 | 426,61 | 0,315 | 0,787 | 0,084 | 0,211 | 0 | 427,746 | 427,094 | 2,498 | 113,714851 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,1111877 | 0,27908 | 0,759 | 427,431 | 427,01 | 0 | 0,4 | 2,5 | 0 | 1.12 | Проектируемый |
| 32 | 31 | 481,45 | 0,4 | 1,73260605 | 432,76 | 428,66 | 0,2 | 0,5 | 0,214 | 0,535 | 0 | 432,96 | 428,874 | 8,516 | 113,714851 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,87165952 | 0,20697 | 0,487 | 432,76 | 428,66 | 0 | 0,001 | 8,516 | 0 | 1.12 | Проектируемый |
| 33 | 12 | 311,53 | 0,7 | 2,30665827 | 423,1 | 420,74 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 0,327 | 424,139 | 421,74 | 4,362 | 849,369586 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 2,75638533 | 0,63838 | 0,589 | 423,099 | 421,74 | 0 | 1 | 4,364 | 0 | 1.13 | Реконструируемый |
| 34 | 33 | 519,35 | 0,7 | 1,99949515 | 423,62 | 423,1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 426,705 | 424,139 | 1,001 | 769,581616 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 0,98322117 | 0,7 | 1 | 423,619 | 423,099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | Реконструируемый |
| 35 | 34 | 158,85 | 0,3 | 2,54159522 | 430,96 | 423,62 | 0,157 | 0,522 | 0 | 0 | 0 | 431,116 | 427,169 | 23,859 | 94,8937386 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,61610365 | 0,15662 | 0,51 | 430,959 | 427,169 | 0 | 3,55 | 23,859 | 0 | 1.15 | Проектируемый |
| 36 | 35 | 209,26 | 0,3 | 2,81571221 | 437,7 | 430,96 | 0,143 | 0,478 | 0,146 | 0,485 | 0 | 437,843 | 431,116 | 32,161 | 94,8937386 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,8905561 | 0,14452 | 0,472 | 437,7 | 430,97 | 0 | 0,011 | 32,161 | 0 | 1.15 | Проектируемый |
| 38 | 37 | 563,03 | 0,7 | 2,62092662 | 433,69 | 429,03 | 0,366 | 0,523 | 0,258 | 0,369 | 0 | 434,054 | 429,338 | 8,184 | 534,24108 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 2,76461887 | 0,36626 | 0,502 | 433,688 | 429,08 | 0 | 0,049 | 8,185 | 0 | 1.16 | Сохраняемый |
| 39 | 38 | 34,79 | 0,5 | 1,95932972 | 434,08 | 433,69 | 0,396 | 0,791 | 0,166 | 0,333 | 0 | 434,476 | 434,054 | 5,519 | 324,087054 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,9247421 | 0,39262 | 0,8 | 434,08 | 433,888 | 0 | 0,2 | 5,527 | 0 | 1.16 | Сохраняемый |
| 37 | 34 | 333,72 | 0,7 | 1,80239964 | 429,03 | 423,62 | 0,307 | 0,439 | 0,7 | 1 | 0,165 | 429,338 | 426,705 | 15,019 | 534,24108 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 3,17294788 | 0,50358 | 0,8 | 429,031 | 424,019 | 0 | 0,4 | 15,02 | 0 | 1.16 | Реконструируемый |
| 245 | 244 | 217,05 | 0,3 | 0 | 444,82 | 443,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,82 | 443,34 | 6,819 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 444,82 | 443,34 | 0 | 0 | 6,819 | 0 | 1.17 | Проектируемый |
| 40 | 39 | 494,44 | 0,5 | 1,93314302 | 436,81 | 434,08 | 0,401 | 0,801 | 0,396 | 0,791 | 0 | 437,214 | 434,476 | 5,527 | 324,087054 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,9247421 | 0,39813 | 0,8 | 436,813 | 434,08 | 0 | 0 | 5,527 | 0 | 1.17 | Сохраняемый |
| 41 | 40 | 328,63 | 0,4 | 2,43265247 | 443,06 | 436,81 | 0,166 | 0,415 | 0,164 | 0,409 | 0 | 443,221 | 437,214 | 18,273 | 120,200343 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,49011779 | 0,16621 | 0,408 | 443,055 | 437,05 | 0 | 0,237 | 18,272 | 0 | 1.18 | Проектируемый |
| 42 | 41 | 306,15 | 0,4 | 1,40928018 | 443,82 | 443,06 | 0,348 | 0,869 | 0,166 | 0,415 | 0 | 444,168 | 443,221 | 2,499 | 120,200343 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,11550915 | 0,25694 | 0,8 | 443,82 | 443,055 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1.18 | Проектируемый |
| 47 | 45 | 32,79 | 0,6 | 1,05591762 | 414,67 | 413,36 | 0,155 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 414,827 | 414,563 | 3,324 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15489 | 0 | 414,672 | 414,562 | 0 | 1,199 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 45 | 44 | 78,75 | 0,6 | 1,3249656 | 413,36 | 413,1 | 0,158 | 0,263 | 0,106 | 0,177 | 0 | 413,522 | 413,207 | 3,34 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,13197 | 0 | 413,364 | 413,101 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 53 | 50 | 63,74 | 0,6 | 0,86771309 | 417,37 | 415,05 | 0,11 | 0,183 | 0 | 0 | 0 | 417,475 | 417,152 | 3,341 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10928 | 0 | 417,365 | 417,152 | 0 | 2,103 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 44 | 43 | 62,75 | 0,6 | 2,0973947 | 413,1 | 412,02 | 0,106 | 0,177 | 0,085 | 0,142 | 0 | 413,207 | 412,105 | 17,227 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,0958 | 0 | 413,101 | 412,02 | 0 | 0 | 17,229 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 54 | 53 | 61,58 | 0,6 | 0,86341155 | 417,57 | 417,37 | 0,11 | 0,183 | 0,11 | 0,183 | 0 | 417,68 | 417,475 | 3,329 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10965 | 0 | 417,57 | 417,365 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 46 | 45 | 85,91 | 0,6 | 0 | 413,65 | 413,36 | 0 | 0 | 0,158 | 0,263 | 0 | 413,65 | 413,522 | 3,329 | 0 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,07882 | 0 | 413,65 | 413,364 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 55 | 54 | 71,71 | 0,6 | 0,90789938 | 417,89 | 417,57 | 0,102 | 0,17 | 0,11 | 0,183 | 0 | 417,992 | 417,68 | 4,463 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10587 | 0 | 417,89 | 417,57 | 0 | 0 | 4,462 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 56 | 55 | 69,89 | 0,6 | 1,21374083 | 419,28 | 417,89 | 0,071 | 0,119 | 0,102 | 0,17 | 0 | 419,351 | 417,992 | 19,888 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,08659 | 0 | 419,28 | 417,89 | 0 | 0 | 19,889 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 43 | КНС (Б.2) | 35,67 | 0,6 | 2,48970151 | 412,02 | 410,68 | 0,085 | 0,142 | 0,085 | 0,142 | 0 | 412,105 | 410,765 | 37,566 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,08513 | 0 | 412,02 | 410,68 | 0 | 0 | 37,566 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 50 | 49 | 34,37 | 0,6 | 1,05635536 | 415,05 | 414,94 | 0,155 | 0,258 | 0,155 | 0,258 | 0 | 415,204 | 415,09 | 3,317 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15484 | 0 | 415,049 | 414,935 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 51 | 50 | 62,66 | 0,6 | 0,18946262 | 415,26 | 415,05 | 0,051 | 0,084 | 0,155 | 0,258 | 0 | 415,309 | 415,204 | 3,335 | 6,10897131 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10275 | 0 | 415,258 | 415,049 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 52 | 51 | 36,53 | 0,6 | 0,53311378 | 415,38 | 415,26 | 0,051 | 0,084 | 0,051 | 0,084 | 0 | 415,431 | 415,309 | 3,34 | 6,10897131 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,05055 | 0 | 415,38 | 415,258 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 49 | 48 | 31,44 | 0,6 | 1,0566802 | 414,94 | 414,83 | 0,155 | 0,258 | 0,155 | 0,258 | 0 | 415,09 | 414,985 | 3,34 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15481 | 0 | 414,935 | 414,83 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 48 | 47 | 47,51 | 0,6 | 1,05594623 | 414,83 | 414,67 | 0,155 | 0,258 | 0,155 | 0,258 | 0 | 414,985 | 414,827 | 3,325 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15488 | 0 | 414,83 | 414,672 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 307 | КНС (Б.3) | 2,71 | 0,6 | 1,45052147 | 413,38 | 413,37 | 0,278 | 0,463 | 0,278 | 0,463 | 0 | 413,66 | 413,651 | 3,322 | 185,849726 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,2779 | 0 | 413,382 | 413,373 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 304 | 303 | 81,55 | 0,6 | 2,54747725 | 420,54 | 418,24 | 0,106 | 0,177 | 0,097 | 0,162 | 0 | 420,644 | 418,337 | 28,179 | 81,1244249 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10187 | 0 | 420,538 | 418,24 | 0 | 0 | 28,175 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 299 | 300 | 70,48 | 0,6 | 1,81619573 | 421,94 | 418,91 | 0,063 | 0,105 | 0,081 | 0,134 | 0 | 422,003 | 418,991 | 42,991 | 34,7676128 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,07177 | 0 | 421,94 | 418,91 | 0 | 0 | 42,991 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 300 | 301 | 88,39 | 0,6 | 1,36156189 | 418,91 | 417,56 | 0,081 | 0,134 | 0,094 | 0,157 | 0 | 418,991 | 417,654 | 15,273 | 34,7676128 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,08745 | 0 | 418,91 | 417,56 | 0 | 0 | 15,273 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 303 | 302 | 33,79 | 0,6 | 2,22028279 | 418,24 | 416,95 | 0,097 | 0,162 | 0,127 | 0,211 | 0 | 418,337 | 417,077 | 38,176 | 81,1244249 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,11212 | 0 | 418,24 | 416,95 | 0 | 0 | 38,176 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 306 | 305 | 184,24 | 0,6 | 1,2828002 | 422,28 | 420,88 | 0,145 | 0,242 | 0,185 | 0,308 | 0 | 422,425 | 421,065 | 7,599 | 81,1244249 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,16504 | 0 | 422,28 | 420,88 | 0 | 0 | 7,599 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 305 | 304 | 102,7 | 0,6 | 1,52913332 | 420,88 | 420,54 | 0,185 | 0,308 | 0,106 | 0,177 | 0 | 421,065 | 420,644 | 3,33 | 81,1244249 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,14569 | 0 | 420,88 | 420,538 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 301 | 302 | 76,11 | 0,6 | 0,97090238 | 417,56 | 416,95 | 0,094 | 0,157 | 0,127 | 0,211 | 0 | 417,654 | 417,077 | 8,015 | 34,7676128 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,11057 | 0 | 417,56 | 416,95 | 0 | 0 | 8,015 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 302 | 307 | 31,28 | 0,6 | 2,65840983 | 416,95 | 413,38 | 0,127 | 0,211 | 0 | 0 | 0 | 417,077 | 416,12 | 26,535 | 115,892038 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,12685 | 0 | 416,95 | 416,12 | 0 | 2,738 | 26,535 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 313 | 312 | 47,07 | 0,6 | 1,69356322 | 415,24 | 414,58 | 0,116 | 0,193 | 0,129 | 0,214 | 0 | 415,356 | 414,709 | 14,022 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,12218 | 0 | 415,24 | 414,58 | 0 | 0 | 14,022 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 310 | 309 | 25,27 | 0,6 | 1,08346462 | 413,65 | 413,57 | 0,167 | 0,278 | 0,168 | 0,281 | 0 | 413,817 | 413,734 | 3,323 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,16754 | 0 | 413,65 | 413,566 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 309 | 308 | 30,28 | 0,6 | 0,9656918 | 413,57 | 413,46 | 0,168 | 0,281 | 0,195 | 0,326 | 0 | 413,734 | 413,66 | 3,336 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,18195 | 0 | 413,566 | 413,465 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 308 | 307 | 24,8 | 0,6 | 0,67446303 | 413,46 | 413,38 | 0,195 | 0,326 | 0,278 | 0,463 | 0 | 413,66 | 413,66 | 3,347 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,23672 | 0 | 413,465 | 413,382 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 315 | 314 | 48,11 | 0,6 | 2,30125427 | 418,19 | 416,81 | 0,097 | 0,162 | 0,1 | 0,167 | 0 | 418,287 | 416,91 | 28,684 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,09865 | 0 | 418,19 | 416,81 | 0 | 0 | 28,684 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 314 | 313 | 62,2 | 0,6 | 2,02280498 | 416,81 | 415,24 | 0,1 | 0,167 | 0,116 | 0,193 | 0 | 416,91 | 415,356 | 25,241 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10796 | 0 | 416,81 | 415,24 | 0 | 0 | 25,241 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 312 | 311 | 58,98 | 0,6 | 1,37880039 | 414,58 | 414,04 | 0,129 | 0,214 | 0,154 | 0,256 | 0 | 414,709 | 414,194 | 9,155 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,14116 | 0 | 414,58 | 414,04 | 0 | 0 | 9,155 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 311 | 310 | 86,78 | 0,6 | 1,15366519 | 414,04 | 413,65 | 0,154 | 0,256 | 0,167 | 0,278 | 0 | 414,194 | 413,817 | 4,494 | 69,9576885 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,16015 | 0 | 414,04 | 413,65 | 0 | 0 | 4,494 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 213 | 212 | 158,96 | 0,6 | 1,09321535 | 416,04 | 415,58 | 0,392 | 0,654 | 0,431 | 0,718 | 0 | 416,434 | 416,208 | 1,667 | 225,945905 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371215 | 0,41147 | 0,654 | 416,042 | 415,777 | 0 | 0,2 | 1,667 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 210 | 209 | 179,23 | 0,6 | 1,70535719 | 418,98 | 418,38 | 0,493 | 0,822 | 0,482 | 0,803 | 0 | 419,473 | 418,864 | 3,331 | 419,546902 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,48743 | 0 | 418,98 | 418,383 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 207 | 206 | 150,79 | 0,6 | 3,08900929 | 416,94 | 415,31 | 0,331 | 0,552 | 0,25 | 0,417 | 0 | 417,271 | 415,56 | 10,81 | 419,546902 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,29073 | 0 | 416,94 | 415,31 | 0 | 0 | 10,81 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 212 | 211 | 150,62 | 0,6 | 1,43536592 | 415,58 | 414,31 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,049 | 416,208 | 415,389 | 1,248 | 358,715087 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,1690681 | 0,49587 | 0,587 | 415,577 | 415,389 | 0 | 1,076 | 1,25 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 209 | 208 | 152,47 | 0,6 | 1,90802991 | 418,38 | 417,87 | 0,482 | 0,803 | 0,39 | 0,65 | 0 | 418,864 | 418,264 | 3,338 | 419,546902 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,43562 | 0 | 418,383 | 417,874 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 211 | 210 - Погружной насос (Б-4.1) | 128,44 | 0,6 | 2,96716475 | 414,31 | 414,15 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,141 | 415,011 | 414,153 | 1,246 | 419,546902 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,20934355 | 0,30002 | 0,652 | 414,313 | 414,153 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 208 | 207 | 154,6 | 0,6 | 2,36463022 | 417,87 | 416,94 | 0,39 | 0,65 | 0,331 | 0,552 | 0 | 418,264 | 417,271 | 6,041 | 419,546902 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,36051 | 0 | 417,874 | 416,94 | 0 | 0 | 6,043 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 163 | 162 | 60,94 | 0,5 | 3,13442469 | 416,02 | 413,08 | 0,125 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 416,145 | 413,66 | 38,726 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,35881376 | 0,125 | 0,238 | 416,02 | 413,66 | 0 | 0,582 | 38,726 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 170 | 169 | 109,59 | 1 | 3,03879118 | 414,47 | 413,13 | 0,407 | 0,407 | 0,133 | 0,133 | 0 | 414,877 | 413,663 | 8,577 | 912,678123 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,95023513 | 0,40696 | 0,335 | 414,47 | 413,53 | 0 | 0,395 | 8,577 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 162 | 161 | 86,45 | 1,2 | 3,32974815 | 413,08 | 411,69 | 0,382 | 0,319 | 0,179 | 0,149 | 0 | 413,46 | 412,359 | 10,388 | 1033,06019 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 4,50950146 | 0,38236 | 0,256 | 413,078 | 412,18 | 0 | 0,487 | 10,384 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 165 | 164 | 143,08 | 0,5 | 1,2305125 | 417,17 | 416,89 | 0,283 | 0,566 | 0,216 | 0,431 | 0 | 417,455 | 417,102 | 1,999 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,24929 | 0,56 | 417,172 | 416,886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 179 | 178 | 73,82 | 0,5 | 1,19700193 | 415,69 | 415,17 | 0,275 | 0,551 | 0,198 | 0,395 | 0 | 415,96 | 415,736 | 1,991 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,25476 | 0,56 | 415,685 | 415,538 | 0 | 0,365 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 172 | 171 | 94,24 | 0,5 | 1,50806808 | 415,95 | 415,77 | 0,267 | 0,533 | 0,16 | 0,319 | 0 | 416,222 | 415,927 | 1,995 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,2131 | 0,56 | 415,955 | 415,767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 160 | 205 | 44,06 | 1,2 | 2,81627154 | 411,58 | 411,54 | 0,511 | 0,426 | 0,353 | 0,294 | 0 | 412,087 | 411,892 | 0,839 | 1033,06019 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,29952061 | 0,4321 | 0,662 | 411,576 | 411,539 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 164 | 163 | 142,73 | 0,5 | 2,0392549 | 416,89 | 416,02 | 0,216 | 0,431 | 0,125 | 0,25 | 0 | 417,102 | 416,145 | 6,067 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,89882159 | 0,17031 | 0,359 | 416,886 | 416,02 | 0 | 0 | 6,068 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 171 | 170 | 85,37 | 0,5 | 1,09649301 | 415,77 | 414,47 | 0,16 | 0,319 | 0,387 | 0,774 | 0 | 415,927 | 414,877 | 14,958 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,51008797 | 0,27321 | 0,293 | 415,767 | 414,49 | 0 | 0,02 | 14,956 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 173 | 172 | 96,38 | 0,5 | 1,09475684 | 416,15 | 415,95 | 0,28 | 0,561 | 0,267 | 0,533 | 0 | 416,428 | 416,222 | 2,003 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,27356 | 0,56 | 416,148 | 415,955 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 180 | 179 | 148,52 | 0,5 | 1,07317269 | 415,98 | 415,69 | 0,281 | 0,561 | 0,275 | 0,551 | 0 | 416,264 | 415,96 | 2,006 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,278 | 0,56 | 415,983 | 415,685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 178 | 177 | 98,33 | 1 | 2,08726096 | 415,17 | 415,07 | 0,563 | 0,563 | 0,411 | 0,411 | 0 | 415,736 | 415,486 | 0,997 | 792,296052 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,28734565 | 0,48686 | 0,731 | 415,173 | 415,075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 168 | 167 | 102,51 | 0,5 | 1,06401253 | 417,64 | 417,44 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 417,92 | 417,715 | 2 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,27994 | 0,56 | 417,64 | 417,435 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 175 | 174 | 64,6 | 0,5 | 1,063658 | 416,47 | 416,34 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,752 | 416,623 | 1,997 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28002 | 0,56 | 416,472 | 416,343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 167 | 166 | 54,76 | 0,5 | 1,06344759 | 417,44 | 417,32 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,561 | 0 | 417,715 | 417,605 | 2,008 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28006 | 0,56 | 417,435 | 417,325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 182 | 181 | 91,96 | 0,5 | 1,06334805 | 416,31 | 416,13 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,592 | 416,408 | 2,001 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28008 | 0,56 | 416,312 | 416,128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 176 | 175 | 99,11 | 0,5 | 1,06297696 | 416,67 | 416,47 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,95 | 416,752 | 1,998 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28016 | 0,56 | 416,67 | 416,472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 174 | 173 | 97,28 | 0,5 | 1,06294262 | 416,34 | 416,15 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,561 | 0 | 416,623 | 416,428 | 2,004 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28017 | 0,56 | 416,343 | 416,148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 184 | 183 | 106,92 | 0,5 | 1,06286097 | 416,72 | 416,51 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,561 | 0 | 417 | 416,786 | 2,001 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28019 | 0,56 | 416,72 | 416,506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 183 | 182 | 97,33 | 0,5 | 1,06279731 | 416,51 | 416,31 | 0,28 | 0,561 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,786 | 416,592 | 1,993 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,2802 | 0,56 | 416,506 | 416,312 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 181 | 180 | 72,54 | 0,5 | 1,06198406 | 416,13 | 415,98 | 0,28 | 0,56 | 0,281 | 0,561 | 0 | 416,408 | 416,264 | 1,999 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28038 | 0,56 | 416,128 | 415,983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 185 | 178 | 92,67 | 1 | 1,61584783 | 415,35 | 415,17 | 0,568 | 0,568 | 0,478 | 0,478 | 0 | 415,919 | 415,736 | 1,004 | 671,913981 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,25212073 | 0,52306 | 0,646 | 415,351 | 415,259 | 0 | 0,085 | 1 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 166 | 165 | 76,65 | 0,5 | 1,05612445 | 417,32 | 417,17 | 0,28 | 0,561 | 0,283 | 0,566 | 0 | 417,605 | 417,455 | 1,996 | 120,382063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28166 | 0,56 | 417,325 | 417,172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 169 | 162 | 68,22 | 1,2 | 2,31765795 | 413,13 | 413,08 | 0,528 | 0,44 | 0,382 | 0,319 | 0 | 413,663 | 413,46 | 0,836 | 912,678123 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,26636183 | 0,45542 | 0,609 | 413,135 | 413,078 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 186 | 185 | 73,21 | 1 | 1,74443448 | 415,81 | 415,35 | 0,52 | 0,52 | 0,219 | 0,219 | 0 | 416,332 | 415,919 | 1,53 | 671,913981 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,43291759 | 0,49244 | 0,297 | 415,812 | 415,7 | 0 | 0,349 | 1,532 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 177 | 170 | 93,87 | 1 | 2,60287762 | 415,07 | 414,47 | 0,411 | 0,411 | 0,387 | 0,387 | 0 | 415,486 | 414,877 | 6,232 | 792,296052 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,73660946 | 0,41106 | 0,315 | 415,075 | 414,49 | 0 | 0,02 | 6,232 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 161 | 160 | 140,19 | 1,2 | 1,87235451 | 411,69 | 411,58 | 0,666 | 0,555 | 0,511 | 0,426 | 0 | 412,359 | 412,087 | 0,835 | 1033,06019 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,29952013 | 0,58851 | 0,662 | 411,693 | 411,576 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 219 | 218 | 429,18 | 0,3 | 1,03393292 | 417,11 | 415,68 | 0,227 | 0,757 | 0,238 | 0,794 | 0 | 417,341 | 415,922 | 3,332 | 60,8318187 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05887735 | 0,2327 | 0,758 | 417,114 | 415,684 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.3 | Проектируемый |
| 220 | 219 | 351,57 | 0,3 | 1,2811234 | 419,01 | 417,11 | 0,191 | 0,637 | 0,181 | 0,604 | 0 | 419,201 | 417,341 | 5,262 | 60,8318187 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,35897934 | 0,19099 | 0,605 | 419,01 | 417,16 | 0 | 0,046 | 5,262 | 0 | 4.3 | Проектируемый |
| 218 | 211 | 261,12 | 0,3 | 1,10407972 | 415,68 | 414,31 | 0,238 | 0,794 | 0,198 | 0,661 | 0 | 415,922 | 415,011 | 3,336 | 60,8318187 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05887735 | 0,21828 | 0,758 | 415,684 | 414,813 | 0 | 0,5 | 3,333 | 0 | 4.3 | Проектируемый |
| 188 | 187 | 101,69 | 0,3 | 1,05294204 | 417,14 | 416,8 | 0,229 | 0,762 | 0,232 | 0,772 | 0 | 417,368 | 417,032 | 3,334 | 61,2648316 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985868 | 0,23013 | 0,762 | 417,139 | 416,8 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 190 | 189 | 65,26 | 0,3 | 1,06048656 | 417,66 | 417,45 | 0,228 | 0,761 | 0,229 | 0,762 | 0 | 417,892 | 417,675 | 3,34 | 61,2648316 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,0598588 | 0,2285 | 0,762 | 417,664 | 417,446 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 189 | 188 | 92,19 | 0,3 | 1,05999434 | 417,45 | 417,14 | 0,229 | 0,762 | 0,229 | 0,762 | 0 | 417,675 | 417,368 | 3,33 | 61,2648316 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985868 | 0,22861 | 0,762 | 417,446 | 417,139 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 187 | 186 | 86,29 | 0,3 | 1,14666843 | 416,8 | 415,81 | 0,232 | 0,772 | 0 | 0 | 0 | 417,032 | 416,512 | 3,337 | 61,2648316 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985856 | 0,21211 | 0,762 | 416,8 | 416,512 | 0 | 0,7 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 191 | 190 | 130,93 | 0,3 | 1,06031883 | 418,1 | 417,66 | 0,229 | 0,762 | 0,228 | 0,761 | 0 | 418,329 | 417,892 | 3,33 | 61,2648316 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985868 | 0,22854 | 0,762 | 418,1 | 417,664 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 198 | 197 | 144,9 | 0,6 | 3,07899117 | 424,79 | 422,68 | 0,397 | 0,661 | 0,133 | 0,222 | 0 | 425,187 | 423,213 | 11,801 | 610,649168 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,46683669 | 0,39661 | 0,597 | 424,79 | 423,08 | 0 | 0,4 | 11,801 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 194 | 193 | 131,65 | 1 | 2,25771117 | 419,02 | 418,56 | 0,416 | 0,416 | 0,337 | 0,337 | 0 | 419,432 | 418,897 | 3,464 | 610,649168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,98161221 | 0,37641 | 0,307 | 419,016 | 418,56 | 0 | 0 | 3,465 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 195 | 194 | 82,54 | 1 | 1,71374035 | 419,1 | 419,02 | 0,512 | 0,512 | 0,416 | 0,416 | 0 | 419,611 | 419,432 | 1,006 | 610,649168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22659278 | 0,46359 | 0,606 | 419,099 | 419,016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 197 | 196 | 218,89 | 1 | 1,95216513 | 422,68 | 422,46 | 0,533 | 0,533 | 0,306 | 0,306 | 0 | 423,213 | 422,767 | 1 | 610,649168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22659278 | 0,41957 | 0,606 | 422,68 | 422,461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 192 | 186 | 108,88 | 1 | 1,8638804 | 417,5 | 415,81 | 0,435 | 0,435 | 0 | 0 | 0 | 417,939 | 417,174 | 3,031 | 610,649168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,09041858 | 0,4347 | 0,299 | 417,504 | 417,174 | 0 | 1,362 | 3,031 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 193 | 192 | 134,55 | 1 | 2,24570155 | 418,56 | 417,5 | 0,337 | 0,337 | 0,419 | 0,419 | 0 | 418,897 | 417,939 | 7,729 | 610,649168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,33201957 | 0,37791 | 0,284 | 418,56 | 417,52 | 0 | 0,016 | 7,73 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 196 | 195 | 270,55 | 1 | 2,99905324 | 422,46 | 419,1 | 0,306 | 0,306 | 0,191 | 0,191 | 0 | 422,767 | 419,611 | 11,24 | 610,649168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,31323814 | 0,30583 | 0,285 | 422,461 | 419,42 | 0 | 0,321 | 11,24 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 201 | 200 | 144,9 | 0,4 | 2,81160069 | 429,77 | 427,56 | 0,34 | 0,85 | 0,315 | 0,788 | 0 | 430,113 | 427,878 | 15,252 | 309,875637 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,9865849 | 0,32773 | 0,769 | 429,773 | 427,563 | 0 | 0 | 15,252 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 202 | 201 | 209,27 | 0,4 | 3,04317331 | 434,09 | 429,77 | 0,291 | 0,728 | 0,313 | 0,783 | 0 | 434,381 | 430,113 | 20,5 | 309,875637 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,28466034 | 0,30212 | 0,703 | 434,09 | 429,8 | 0 | 0,027 | 20,5 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 199 | 198 | 29,37 | 0,4 | 2,60737276 | 425,44 | 424,79 | 0,343 | 0,857 | 0,197 | 0,492 | 0 | 425,783 | 425,187 | 15,322 | 309,875637 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,64784098 | 0,35885 | 0,64 | 425,44 | 424,99 | 0 | 0,2 | 15,322 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 200 | 199 | 124,31 | 0,4 | 2,80114317 | 427,56 | 425,44 | 0,315 | 0,788 | 0,343 | 0,857 | 0 | 427,878 | 425,783 | 17,078 | 309,875637 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,14873958 | 0,32909 | 0,731 | 427,563 | 425,44 | 0 | 0 | 17,08 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 203 | КНС (Б.4) | 18,82 | 2 | 2,98668575 | 408,25 | 408,24 | 1,185 | 0,592 | 1,148 | 0,574 | 0 | 409,435 | 409,389 | 0,478 | 5678,87449 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 1,28064716 | 1,16609 | 1 | 408,25 | 408,241 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 204 | 203 | 10,6 | 1,2 | 4,54038239 | 410,05 | 408,25 | 0,391 | 0,326 | 0 | 0 | 0 | 410,441 | 409,85 | 18,867 | 1452,60715 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 8,18679714 | 0,39096 | 0,169 | 410,05 | 409,85 | 0 | 1,6 | 18,866 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 222 | 221 | 198,89 | 1 | 3,27722692 | 416,3 | 413,02 | 0,37 | 0,37 | 0,492 | 0,492 | 0 | 416,672 | 413,522 | 16,451 | 1061,19823 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,4224844 | 0,4308 | 0,345 | 416,302 | 413,03 | 0 | 0,007 | 16,45 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 205 | 204 | 53,47 | 1,2 | 4,85972738 | 411,54 | 410,05 | 0,353 | 0,294 | 0,391 | 0,326 | 0 | 411,892 | 410,441 | 27,848 | 1452,60715 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 5,84673882 | 0,37214 | 0,213 | 411,539 | 410,05 | 0 | 0 | 27,854 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 221 | 203 | 106,97 | 2 | 6,90783739 | 413,02 | 408,25 | 0,499 | 0,249 | 0 | 0 | 0 | 413,522 | 409,843 | 29,728 | 4226,26734 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 7,8493185 | 0,49846 | 0,204 | 413,023 | 409,843 | 0 | 1,593 | 29,728 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 227 | 222 | 91,58 | 1 | 2,23389101 | 416,39 | 416,3 | 0,543 | 0,543 | 0,37 | 0,37 | 0 | 416,936 | 416,672 | 0,994 | 779,77401 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,2843504 | 0,45631 | 0,722 | 416,393 | 416,302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 206 | 205 | 125,85 | 0,6 | 3,75528407 | 415,31 | 411,54 | 0,25 | 0,417 | 0 | 0 | 0 | 415,56 | 412,13 | 25,268 | 419,546902 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,25024 | 0 | 415,31 | 412,13 | 0 | 0,591 | 25,268 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 250 | 221 | 141,06 | 2 | 4,56829739 | 414,69 | 413,02 | 0,544 | 0,272 | 0,492 | 0,246 | 0 | 415,235 | 413,522 | 11,775 | 3165,06886 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 5,68094778 | 0,54459 | 0,2 | 414,691 | 413,03 | 0 | 0,007 | 11,775 | 0 | 4.8 | Проектируемый |
| 251 | 250 | 312,03 | 2 | 2,89130855 | 414,85 | 414,69 | 0,974 | 0,487 | 0,544 | 0,272 | 0 | 415,821 | 415,235 | 0,5 | 3165,06886 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 1,35349071 | 0,75946 | 0,577 | 414,847 | 414,691 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4.8 | Проектируемый |
| 225 | 223 | 331,15 | 0,4 | 1,30250227 | 419,65 | 417,87 | 0,231 | 0,576 | 0 | 0 | 0 | 419,878 | 418,37 | 3,856 | 95,5956653 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,42364967 | 0,22645 | 0,527 | 419,647 | 418,37 | 0 | 0,5 | 3,855 | 0 | 4.9 | Проектируемый |
| 223 | 222 | 146,54 | 0,5 | 1,28205371 | 417,87 | 416,3 | 0,357 | 0,715 | 0 | 0 | 0 | 418,227 | 417,577 | 1,999 | 169,384852 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,14025438 | 0,31878 | 0,708 | 417,87 | 417,577 | 0 | 1,275 | 2 | 0 | 4.9 | Проектируемый |
| 224 | 223 | 159,44 | 0,3 | 1,17643487 | 418,66 | 417,87 | 0,286 | 0,955 | 0,157 | 0,525 | 0 | 418,946 | 418,227 | 3,701 | 73,7891942 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,35848069 | 0,24902 | 0,718 | 418,66 | 418,07 | 0 | 0,2 | 3,7 | 0 | 4.9 | Проектируемый |
| 226 | 225 | 89,31 | 0,4 | 1,16645253 | 419,87 | 419,65 | 0,266 | 0,665 | 0,231 | 0,576 | 0 | 420,136 | 419,878 | 2,497 | 95,5956653 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,08212614 | 0,24827 | 0,662 | 419,87 | 419,647 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4.10 | Проектируемый |
| 229 | 228 | 275,55 | 0,5 | 2,19442606 | 421,86 | 419,08 | 0,294 | 0,587 | 0,337 | 0,673 | 0 | 422,157 | 419,52 | 9,726 | 286,129981 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,54730034 | 0,31519 | 0,557 | 421,863 | 419,183 | 0 | 0,1 | 9,726 | 0 | 4.11 | Проектируемый |
| 228 | 227 | 285,5 | 0,6 | 1,46031272 | 419,08 | 416,39 | 0,437 | 0,728 | 0 | 0 | 0 | 419,52 | 418,46 | 2,182 | 286,129981 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,75622368 | 0,39243 | 0,56 | 419,083 | 418,46 | 0 | 2,067 | 2,182 | 0 | 4.11 | Проектируемый |
| 232 | 231 | 230,42 | 0,3 | 2,69218779 | 431,41 | 426,03 | 0,196 | 0,652 | 0,098 | 0,328 | 0 | 431,606 | 426,228 | 22,915 | 131,367669 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,75323963 | 0,19556 | 0,639 | 431,41 | 426,13 | 0 | 0,1 | 22,915 | 0 | 4.12 | Проектируемый |
| 231 | 230 | 281,86 | 0,4 | 2,26734829 | 426,03 | 422,51 | 0,198 | 0,496 | 0,177 | 0,443 | 0 | 426,228 | 422,687 | 12,488 | 131,367669 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,2520833 | 0,18776 | 0,472 | 426,03 | 422,51 | 0 | 0 | 12,488 | 0 | 4.12 | Проектируемый |
| 230 | 229 | 29,86 | 0,4 | 2,44772959 | 422,51 | 421,86 | 0,177 | 0,443 | 0,167 | 0,417 | 0 | 422,687 | 422,157 | 17,415 | 131,367669 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,01511931 | 0,17705 | 0,378 | 422,51 | 421,99 | 0 | 0,127 | 17,414 | 0 | 4.12 | Проектируемый |
| 234 | 233 | 72,4 | 0,8 | 1,70929086 | 417,24 | 416,79 | 0,47 | 0,587 | 0,25 | 0,312 | 0 | 417,706 | 417,34 | 2,017 | 493,644059 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,03663635 | 0,44686 | 0,359 | 417,236 | 417,09 | 0 | 0,303 | 2,013 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 233 | 227 | 155,15 | 0,8 | 1,53556836 | 416,79 | 416,39 | 0,553 | 0,691 | 0,343 | 0,428 | 0 | 417,34 | 416,936 | 1,25 | 493,644059 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24192715 | 0,48842 | 0,738 | 416,787 | 416,593 | 0 | 0,2 | 1,25 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 235 | 234 | 168,24 | 0,8 | 1,46280062 | 417,48 | 417,24 | 0,548 | 0,685 | 0,47 | 0,587 | 0 | 418,024 | 417,706 | 1,427 | 493,644059 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,3109796 | 0,50906 | 0,441 | 417,476 | 417,236 | 0 | 0 | 1,426 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 236 | 235 | 323,52 | 0,8 | 2,15618134 | 422,25 | 417,48 | 0,28 | 0,35 | 0,464 | 0,58 | 0 | 422,526 | 418,024 | 14,484 | 493,644059 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,33339691 | 0,37199 | 0,336 | 422,246 | 417,56 | 0 | 0,084 | 14,483 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 237 | 236 | 283,02 | 0,3 | 0 | 425,85 | 422,25 | 0 | 0 | 0,136 | 0,452 | 0 | 425,85 | 422,526 | 12,225 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,06785 | 0 | 425,85 | 422,39 | 0 | 0,144 | 12,225 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 238 | 236 | 194,47 | 0,8 | 1,98010767 | 422,49 | 422,25 | 0,515 | 0,644 | 0,28 | 0,35 | 0 | 423,004 | 422,526 | 1,25 | 493,644059 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24192715 | 0,39744 | 0,738 | 422,489 | 422,246 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 239 | 238 | 68,26 | 0,8 | 1,35364985 | 422,69 | 422,49 | 0,444 | 0,555 | 0,399 | 0,499 | 0 | 423,134 | 423,004 | 1,245 | 363,75913 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,17263699 | 0,42169 | 0,593 | 422,69 | 422,605 | 0 | 0,116 | 1,25 | 0 | 4.14 | Проектируемый |
| 240 | 239 | 245,77 | 0,5 | 3,13713956 | 427,21 | 422,69 | 0,286 | 0,571 | 0,144 | 0,288 | 0 | 427,493 | 423,134 | 17,158 | 363,75913 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,27439737 | 0,28566 | 0,552 | 427,207 | 422,99 | 0 | 0,3 | 17,158 | 0 | 4.14 | Проектируемый |
| 241 | 240 | 305,26 | 0,4 | 3,58754873 | 435,28 | 427,21 | 0,301 | 0,752 | 0,186 | 0,464 | 0 | 435,578 | 427,493 | 26,109 | 363,75913 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,66438961 | 0,30087 | 0,737 | 435,277 | 427,307 | 0 | 0,1 | 26,109 | 0 | 4.14 | Проектируемый |
| 248 | 246 | 240,13 | 0,3 | 0 | 441,69 | 438,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,69 | 439,18 | 10,453 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 441,69 | 439,18 | 0 | 0,4 | 10,453 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 244 | 243 | 231,99 | 0,3 | 0 | 443,34 | 438,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,34 | 438,59 | 20,475 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 443,34 | 438,59 | 0 | 0,346 | 20,475 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 242 | 241 | 93,8 | 0,4 | 2,44024086 | 437,35 | 435,28 | 0,149 | 0,373 | 0,148 | 0,37 | 0 | 437,499 | 435,578 | 20,469 | 104,295731 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,61407948 | 0,14918 | 0,354 | 437,35 | 435,43 | 0 | 0,153 | 20,469 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 243 | 242 | 197,5 | 0,4 | 1,70230913 | 438,24 | 437,35 | 0,243 | 0,607 | 0,149 | 0,373 | 0 | 438,487 | 437,499 | 4,526 | 104,295731 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,60289407 | 0,19608 | 0,514 | 438,244 | 437,35 | 0 | 0 | 4,525 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 247 | 246 | 133,97 | 0,3 | 1,67005074 | 439,99 | 438,78 | 0,246 | 0,82 | 0,194 | 0,646 | 0 | 440,236 | 439,074 | 8,285 | 104,295731 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,87305164 | 0,24781 | 0,735 | 439,99 | 438,88 | 0 | 0,1 | 8,286 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 249 | 248 | 238,63 | 0,3 | 0 | 442,81 | 441,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,81 | 441,69 | 4,693 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 442,81 | 441,69 | 0 | 0 | 4,693 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 246 | 243 | 214,52 | 0,4 | 1,16372931 | 438,78 | 438,24 | 0,294 | 0,734 | 0,243 | 0,607 | 0 | 439,074 | 438,487 | 2,499 | 104,295731 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,09835815 | 0,26833 | 0,707 | 438,78 | 438,244 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 262 | 252 | 235,34 | 1,6 | 2,68594766 | 420,44 | 414,9 | 0,759 | 0,474 | 0 | 0 | 0 | 421,198 | 419,709 | 3,102 | 2523,40508 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 3,89234853 | 0,75883 | 0,312 | 420,439 | 419,709 | 0 | 4,808 | 3,102 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 265 | 264 | 233,65 | 1,6 | 4,38144541 | 428,31 | 423,8 | 0,466 | 0,291 | 0,586 | 0,366 | 0 | 428,771 | 424,481 | 18,874 | 2523,40508 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 5,47835445 | 0,52605 | 0,244 | 428,305 | 423,895 | 0 | 0,091 | 18,874 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 263 | 262 | 248,37 | 1,6 | 3,36345887 | 422,65 | 420,44 | 0,571 | 0,357 | 0,708 | 0,442 | 0 | 423,22 | 421,198 | 8,693 | 2523,40508 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 4,52579165 | 0,63935 | 0,28 | 422,649 | 420,49 | 0 | 0,051 | 8,691 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 264 | 263 | 243,69 | 1,6 | 3,4753921 | 423,8 | 422,65 | 0,677 | 0,423 | 0,571 | 0,357 | 0 | 424,481 | 423,22 | 4,74 | 2523,40508 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 4,08208513 | 0,62389 | 0,301 | 423,804 | 422,649 | 0 | 0 | 4,741 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 252 | 251 | 84,16 | 2 | 1,98532522 | 414,9 | 414,85 | 1,04 | 0,52 | 0,962 | 0,481 | 0 | 415,941 | 415,821 | 0,499 | 3124,34769 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 1,34847605 | 1,00137 | 0,571 | 414,901 | 414,859 | 0 | 0,012 | 0,5 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 258 | 257 | 165,29 | 0,5 | 2,58956718 | 421,27 | 419,81 | 0,4 | 0,667 | 0,369 | 0,616 | 0 | 421,673 | 420,269 | 8,307 | 518,866897 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,61758375 | 0,40022 | 0,617 | 421,273 | 419,9 | 0 | 0,091 | 8,309 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| КГН (258) | 258 | 4,37 | 0,3 | 2,62894678 | 422,36 | 421,27 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0,251 | 422,761 | 422,345 | 3,427 | 185,849994 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,3 | 0 | 422,36 | 422,345 | 0 | 1,072 | 3,333 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 255 | 253 | 111,95 | 0,6 | 1,94817102 | 418,94 | 416,81 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,117 | 419,625 | 418,571 | 3,341 | 518,866897 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,64458656 | 0,53544 | 0,673 | 418,945 | 418,572 | 0 | 1,76 | 3,333 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 257 | 255 | 130,85 | 0,5 | 1,99313939 | 419,81 | 418,94 | 0,46 | 0,767 | 0,58 | 0,966 | 0 | 420,269 | 419,625 | 5,839 | 518,866897 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,97837543 | 0,51999 | 0,8 | 419,809 | 419,045 | 0 | 0,1 | 5,84 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 256 | 255 | 207,75 | 0,3 | 0 | 422,2 | 418,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,2 | 420,47 | 8,327 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 422,2 | 420,47 | 0 | 1,525 | 8,327 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 253 | 252 | 153,14 | 0,6 | 2,20885944 | 416,81 | 414,9 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,411 | 417,829 | 416,301 | 3,33 | 600,942433 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,68912506 | 0,5516 | 0,811 | 416,811 | 416,301 | 0 | 1,4 | 3,333 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 254 | 253 | 248,33 | 0,4 | 0,65306401 | 417,68 | 416,81 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0 | 418,105 | 417,829 | 2,501 | 82,075581 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,04781258 | 0,4 | 0,597 | 417,68 | 417,059 | 0 | 0,248 | 2,5 | 0 | 4.18 | Проектируемый |
| 261 | 260 | 442,6 | 0,3 | 1,4727937 | 424,78 | 421,77 | 0,214 | 0,713 | 0,134 | 0,446 | 0 | 424,994 | 422,004 | 6,575 | 79,4126987 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,53464246 | 0,21391 | 0,687 | 424,78 | 421,87 | 0 | 0,1 | 6,575 | 0 | 4.19 | Проектируемый |
| 260 | 258 | 158,66 | 0,4 | 0,89102155 | 421,77 | 421,27 | 0,234 | 0,584 | 0,3 | 0,751 | 0 | 422,004 | 421,673 | 2,502 | 79,4126987 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,04013658 | 0,26701 | 0,585 | 421,77 | 421,373 | 0 | 0,1 | 2,5 | 0 | 4.19 | Проектируемый |
| 259 | 258 | 448,53 | 0,5 | 1,23288476 | 422,96 | 421,27 | 0,391 | 0,782 | 0 | 0 | 0 | 423,351 | 422,063 | 2 | 173,766747 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,14432216 | 0,33734 | 0,722 | 422,96 | 422,063 | 0 | 0,79 | 2 | 0 | 4.20 | Проектируемый |
| 266 | 265 | 365,89 | 1,6 | 5,19121695 | 435,85 | 428,31 | 0,448 | 0,28 | 0,461 | 0,288 | 0 | 436,298 | 428,771 | 20,607 | 2443,93015 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 5,36186695 | 0,4548 | 0,241 | 435,85 | 428,31 | 0 | 0,005 | 20,607 | 0 | 4.21 | Реконструируемый |
| 267 | 266 | 397,04 | 1,6 | 3,35927916 | 436,82 | 435,85 | 0,801 | 0,501 | 0,448 | 0,28 | 0 | 437,625 | 436,298 | 2,453 | 2443,93015 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 3,30618095 | 0,62481 | 0,341 | 436,824 | 435,85 | 0 | 0 | 2,452 | 0 | 4.21 | Реконструируемый |
| 268 | 267 | 81,51 | 1,6 | 2,16067457 | 436,87 | 436,82 | 0,911 | 0,57 | 0,801 | 0,501 | 0 | 437,785 | 437,625 | 0,613 | 2367,15245 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 1,36347771 | 0,85632 | 0,662 | 436,874 | 436,824 | 0 | 0 | 0,625 | 0 | 4.22 | Реконструируемый |
| 282 | 269 | 28,24 | 1,2 | 6,07293797 | 440,58 | 439,38 | 0,358 | 0,298 | 0,358 | 0,299 | 0 | 440,938 | 439,888 | 37,181 | 1720,93368 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 7,99054289 | 0,35811 | 0,245 | 440,58 | 439,53 | 0 | 0,152 | 37,182 | 0 | 4.22 | Реконструируемый |
| 269 | 268 | 179,7 | 1,2 | 3,8818388 | 439,38 | 436,87 | 0,51 | 0,425 | 0,297 | 0,248 | 0 | 439,888 | 437,785 | 10,518 | 1780,33364 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 4,64554358 | 0,51045 | 0,372 | 439,378 | 437,488 | 0 | 0,614 | 10,517 | 0 | 4.22 | Реконструируемый |
| 270 | 271 | 289,03 | 0,5 | 3,8991816 | 445,31 | 439,2 | 0,382 | 0,764 | 0,334 | 0,668 | 0 | 445,696 | 439,538 | 21,14 | 586,818874 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,70879817 | 0,3581 | 0,719 | 445,314 | 439,204 | 0 | 0 | 21,14 | 0 | 4.23 | Проектируемый |
| 271 | 268 | 55,89 | 0,5 | 4,21087313 | 439,2 | 436,87 | 0,334 | 0,668 | 0,145 | 0,291 | 0 | 439,538 | 437,785 | 27,984 | 586,818874 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,20016289 | 0,33397 | 0,62 | 439,204 | 437,64 | 0 | 0,766 | 27,989 | 0 | 4.23 | Проектируемый |
| КГН (270) | 270 | 3,61 | 0,5 | 3,43035936 | 445,6 | 445,31 | 0,31 | 0,621 | 0,166 | 0,332 | 0 | 445,91 | 445,696 | 19,394 | 439,442009 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 0 | 0,31045 | 0 | 445,6 | 445,53 | 0 | 0,216 | 19,393 | 0 | 4.23 | Проектируемый |
| 279 | 280 | 126,14 | 0,6 | 2,4183104 | 448,68 | 446,81 | 0,262 | 0,436 | 0 | 0 | 0 | 448,939 | 447,41 | 10,044 | 286,604136 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,78768325 | 0,26179 | 0,392 | 448,677 | 447,41 | 0 | 0,6 | 10,048 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 277 | 279 | 264,89 | 0,3 | 0 | 451,06 | 448,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,06 | 450,03 | 3,888 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 451,06 | 450,03 | 0 | 1,353 | 3,888 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 281 | 280 | 324,99 | 0,3 | 0 | 450,42 | 446,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,42 | 447,11 | 10,185 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 450,42 | 447,11 | 0 | 0,3 | 10,185 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 280 | 282 | 305,18 | 0,6 | 3,02059531 | 446,81 | 440,58 | 0,222 | 0,369 | 0 | 0 | 0 | 447,032 | 441,18 | 18,448 | 286,604136 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,13397741 | 0,22155 | 0,359 | 446,81 | 441,18 | 0 | 0,6 | 18,448 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 278 | 279 | 85,85 | 0,6 | 1,80431938 | 448,82 | 448,68 | 0,397 | 0,661 | 0,262 | 0,436 | 0 | 449,218 | 448,939 | 1,677 | 286,604136 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19295061 | 0,32911 | 0,792 | 448,821 | 448,677 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 276 | 277 | 126,85 | 0,3 | 0 | 451,53 | 451,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,53 | 451,06 | 3,705 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 451,53 | 451,06 | 0 | 0 | 3,705 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 272 | 273 | 280,28 | 0,4 | 1,01599276 | 449,99 | 449,15 | 0,215 | 0,537 | 0,207 | 0,517 | 0 | 450,205 | 449,496 | 2,501 | 68,259351 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,00421727 | 0,21086 | 0,532 | 449,99 | 449,289 | 0 | 0,143 | 2,5 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 275 | 273 | 260,39 | 0,4 | 1,17526162 | 452,05 | 449,15 | 0,293 | 0,732 | 0 | 0 | 0 | 452,342 | 451,397 | 2,504 | 102,38903 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,09503675 | 0,26172 | 0,697 | 452,049 | 451,398 | 0 | 2,251 | 2,5 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 274 | 275 | 121,62 | 0,3 | 2,18474507 | 454,12 | 452,05 | 0,186 | 0,619 | 0,192 | 0,64 | 0 | 454,306 | 452,342 | 16,198 | 102,38903 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,35450649 | 0,18885 | 0,591 | 454,12 | 452,15 | 0 | 0,101 | 16,198 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 273 | 278 | 103,13 | 0,5 | 1,30696988 | 449,15 | 448,82 | 0,35 | 0,7 | 0,278 | 0,555 | 0 | 449,496 | 449,218 | 1,997 | 170,648381 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,14140868 | 0,31556 | 0,712 | 449,146 | 448,94 | 0 | 0,119 | 2 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 283 | 282 | 508,28 | 1,2 | 2,43280625 | 443,25 | 440,58 | 0,62 | 0,517 | 0 | 0 | 0 | 443,865 | 441,48 | 3,473 | 1434,32951 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 2,95291638 | 0,61999 | 0,445 | 443,245 | 441,48 | 0 | 0,9 | 3,473 | 0 | 4.26 | Реконструируемый |
| 285 | 284 | 652,3 | 0,8 | 2,77558517 | 447,82 | 443,27 | 0,559 | 0,699 | 0,267 | 0,334 | 0 | 448,379 | 443,937 | 6,362 | 1041,80741 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,98420906 | 0,55932 | 0,655 | 447,82 | 443,67 | 0 | 0,4 | 6,362 | 0 | 4.27 | Проектируемый |
| 286 | 284 | 382,54 | 0,4 | 1,90704787 | 447,28 | 443,27 | 0,306 | 0,765 | 0 | 0 | 0 | 447,586 | 444,47 | 7,346 | 196,828797 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,02098513 | 0,30617 | 0,724 | 447,28 | 444,47 | 0 | 1,2 | 7,347 | 0 | 4.28 | Проектируемый |
| 284 | 283 | 29,76 | 1,2 | 2,00459599 | 443,27 | 443,25 | 0,667 | 0,556 | 0,62 | 0,517 | 0 | 443,937 | 443,865 | 0,84 | 1238,63614 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,33534777 | 0,64361 | 0,764 | 443,27 | 443,245 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.28 | Проектируемый |
| 287 | 286 | 150,77 | 0,4 | 1,07119811 | 447,66 | 447,28 | 0,289 | 0,722 | 0,306 | 0,765 | 0 | 447,947 | 447,586 | 2,507 | 107,36499 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,10289335 | 0,29751 | 0,723 | 447,658 | 447,281 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4.29 | Проектируемый |
| 288 | 287 | 342,74 | 0,3 | 1,08938527 | 448,9 | 447,66 | 0,222 | 0,741 | 0,189 | 0,63 | 0 | 449,122 | 447,947 | 3,332 | 56,2405065 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,04793751 | 0,20557 | 0,71 | 448,9 | 447,758 | 0 | 0,1 | 3,333 | 0 | 4.30 | Проектируемый |
| 214 | 213 | 159,88 | 0,6 | 1,15389824 | 416,31 | 416,04 | 0,392 | 0,653 | 0,392 | 0,654 | 0 | 416,701 | 416,434 | 1,67 | 225,945905 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371227 | 0,39221 | 0,654 | 416,309 | 416,042 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 217 | 216 | 146,76 | 0,6 | 1,15381539 | 417,08 | 416,83 | 0,392 | 0,654 | 0,392 | 0,654 | 0 | 417,472 | 417,227 | 1,669 | 225,945905 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371227 | 0,39224 | 0,654 | 417,08 | 416,835 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 215 | 214 | 160,11 | 0,6 | 1,15302789 | 416,57 | 416,31 | 0,393 | 0,655 | 0,392 | 0,653 | 0 | 416,968 | 416,701 | 1,661 | 225,945905 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371227 | 0,39247 | 0,654 | 416,575 | 416,309 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 216 | 215 | 155,96 | 0,6 | 1,15262842 | 416,83 | 416,57 | 0,392 | 0,654 | 0,393 | 0,655 | 0 | 417,227 | 416,968 | 1,667 | 225,945905 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371239 | 0,39259 | 0,654 | 416,835 | 416,575 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 289 | 290 | 274,66 | 0,4 | 2,20953679 | 449,02 | 445,98 | 0,228 | 0,571 | 0,217 | 0,543 | 0 | 449,248 | 446,197 | 11,068 | 158,95611 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,268749 | 0,22278 | 0,545 | 449,02 | 445,98 | 0 | 0 | 11,068 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 293 | 292 | 163,46 | 0,8 | 1,31444573 | 434,12 | 433,77 | 0,45 | 0,563 | 0,372 | 0,465 | 0 | 434,57 | 434,288 | 1,248 | 342,079699 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,15660644 | 0,4111 | 0,57 | 434,12 | 433,916 | 0 | 0,142 | 1,25 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 290 | 291 | 711,94 | 0,4 | 2,28121161 | 445,98 | 436,82 | 0,217 | 0,543 | 0,199 | 0,499 | 0 | 446,197 | 437,139 | 12,698 | 158,95611 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,3188653 | 0,21711 | 0,536 | 445,98 | 436,94 | 0 | 0,123 | 12,698 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 291 | 292 | 65,51 | 0,5 | 1,30988908 | 436,82 | 433,77 | 0,322 | 0,645 | 0 | 0 | 0 | 437,139 | 436,686 | 2 | 158,95611 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,12852812 | 0,29663 | 0,674 | 436,817 | 436,686 | 0 | 2,912 | 2 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 292 | КНС (Б.5) | 73,06 | 0,8 | 1,62980044 | 433,77 | 433,68 | 0,514 | 0,642 | 0,427 | 0,534 | 0 | 434,288 | 434,11 | 1,245 | 501,03581 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24440908 | 0,4705 | 0,747 | 433,774 | 433,683 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 297 | 295 | 177,73 | 0,3 | 2,67766976 | 441,81 | 434,55 | 0,197 | 0,657 | 0 | 0 | 0 | 442,007 | 437,8 | 22,562 | 131,89286 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,75708866 | 0,19716 | 0,641 | 441,81 | 437,8 | 0 | 3,251 | 22,562 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 294 | 293 | 245,39 | 0,8 | 1,13197589 | 434,46 | 434,12 | 0,423 | 0,529 | 0,416 | 0,52 | 0 | 434,884 | 434,57 | 1,251 | 302,340657 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12352967 | 0,41965 | 0,528 | 434,461 | 434,154 | 0 | 0,034 | 1,25 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 295 | 294 | 70,85 | 0,8 | 1,12093091 | 434,55 | 434,46 | 0,423 | 0,529 | 0,423 | 0,529 | 0 | 434,972 | 434,884 | 1,242 | 302,340657 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12352967 | 0,42294 | 0,528 | 434,549 | 434,461 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 296 | 295 | 267,27 | 0,3 | 0 | 435,94 | 434,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,94 | 435,049 | 3,334 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 435,94 | 435,049 | 0 | 0,5 | 3,333 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 298 | 297 | 414,69 | 0,3 | 2,37681699 | 448,02 | 441,81 | 0,242 | 0,808 | 0,197 | 0,657 | 0 | 448,262 | 442,007 | 14,975 | 131,89286 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,29778743 | 0,21977 | 0,757 | 448,02 | 441,81 | 0 | 0 | 14,975 | 0 | 5.3 | Проектируемый |
| 58 | 57 | 187,7 | 1,6 | 2,10926342 | 421,24 | 417,72 | 1,002 | 0,626 | 0 | 0 | 0 | 422,242 | 421,123 | 0,623 | 2445,73617 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 1,35497105 | 0,89643 | 0,647 | 421,24 | 421,123 | 0 | 3,4 | 0,625 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 60 | 59 | 222,33 | 1,4 | 2,02547812 | 422,94 | 422,78 | 0,95 | 0,678 | 0,706 | 0,505 | 0 | 423,889 | 423,487 | 0,711 | 1919,8401 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 1,31372821 | 0,828 | 0,629 | 422,939 | 422,781 | 0 | 0 | 0,714 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 59 | 58 | 204,24 | 1,4 | 3,14045835 | 422,78 | 421,24 | 0,706 | 0,505 | 0,442 | 0,316 | 0 | 423,487 | 422,242 | 4,803 | 2445,73617 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 4,03928375 | 0,70642 | 0,34 | 422,781 | 421,8 | 0 | 0,56 | 4,801 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 57 | ЛОС ул. Дзержинского | 235,03 | 1,6 | 8,62814045 | 417,72 | 0 | 0,364 | 0,228 | 0,365 | 0,228 | 0 | 418,087 | 401,775 | 69,408 | 2977,07224 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 7,68758106 | 0,3647 | 0,178 | 417,723 | 401,41 | 0 | 0 | 69,406 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 61 | 60 | 292,58 | 1,4 | 2,19977999 | 425,17 | 422,94 | 0,686 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 425,858 | 424,5 | 2,297 | 1616,2461 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 3,08114982 | 0,67501 | 0,326 | 425,172 | 424,5 | 0 | 1,561 | 2,297 | 0 | 6.2 | Реконструируемый |
| 62 | 61 | 86,55 | 1,4 | 1,96042538 | 425,23 | 425,17 | 0,792 | 0,566 | 0,686 | 0,49 | 0 | 426,026 | 425,858 | 0,716 | 1616,2461 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 1,31372774 | 0,73902 | 0,629 | 425,234 | 425,172 | 0 | 0 | 0,714 | 0 | 6.2 | Реконструируемый |
| КГН (60) | 60 | 6,18 | 0,3 | 4,29449844 | 424,06 | 422,94 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | 0,58 | 424,775 | 424,039 | 3,398 | 303,593993 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,3 | 0 | 424,06 | 424,039 | 0 | 1,1 | 3,333 | 0 | 6.2 | Проектируемый |
| 63 | 62 | 70,43 | 1 | 3,85578012 | 428,96 | 425,23 | 0,199 | 0,199 | 0 | 0 | 0 | 429,156 | 426,82 | 30,342 | 428,165168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,99696565 | 0,19907 | 0,116 | 428,957 | 426,82 | 0 | 1,586 | 30,341 | 0 | 6.3 | Реконструируемый |
| 64 | 63 | 122,19 | 1 | 2,43765974 | 429,36 | 428,96 | 0,351 | 0,351 | 0,199 | 0,199 | 0 | 429,715 | 429,156 | 3,331 | 428,165168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,27505 | 0,206 | 429,364 | 428,957 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 65 | 64 | 138,02 | 1 | 1,74656653 | 429,82 | 429,36 | 0,349 | 0,349 | 0,351 | 0,351 | 0 | 430,173 | 429,715 | 3,333 | 428,165168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,35006 | 0,206 | 429,824 | 429,364 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 67 | 66 | 83,79 | 1 | 1,75359941 | 430,37 | 430,09 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0 | 430,719 | 430,44 | 3,33 | 428,165168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,34903 | 0,206 | 430,37 | 430,091 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 66 | 65 | 79,93 | 1 | 1,75364566 | 430,09 | 429,82 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0 | 430,44 | 430,173 | 3,34 | 428,165168 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,34902 | 0,206 | 430,091 | 429,824 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 69 | 68 | 329,2 | 1 | 1,40784967 | 426,1 | 425,53 | 0,608 | 0,608 | 0,467 | 0,467 | 0 | 426,708 | 426,237 | 1,002 | 605,317652 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22418559 | 0,53721 | 0,602 | 426,1 | 425,771 | 0 | 0,244 | 1 | 0 | 6.4 | Реконструируемый |
| 68 | 62 | 110,99 | 1,2 | 1,79308283 | 425,53 | 425,23 | 0,711 | 0,592 | 0,592 | 0,493 | 0 | 426,237 | 426,026 | 0,829 | 1124,41659 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,31849766 | 0,65129 | 0,705 | 425,526 | 425,434 | 0 | 0,2 | 0,833 | 0 | 6.4 | Реконструируемый |
| 70 | 69 | 272,91 | 1 | 1,49767303 | 426,62 | 426,1 | 0,582 | 0,582 | 0,388 | 0,388 | 0 | 427,2 | 426,708 | 1,092 | 605,317652 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,19235754 | 0,51141 | 0,382 | 426,618 | 426,32 | 0 | 0,22 | 1,093 | 0 | 6.4 | Реконструируемый |
| 71 | 70 | 233,9 | 1 | 1,25256646 | 426,85 | 426,62 | 0,6 | 0,6 | 0,582 | 0,582 | 0 | 427,452 | 427,2 | 1 | 605,317652 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22418559 | 0,59109 | 0,602 | 426,852 | 426,618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | Проектируемый |
| 72 | 71 | 334,7 | 0,6 | 1,30527949 | 427,81 | 426,85 | 0,451 | 0,751 | 0,2 | 0,333 | 0 | 428,261 | 427,452 | 1,667 | 252,798498 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,17649043 | 0,38849 | 0,711 | 427,81 | 427,252 | 0 | 0,4 | 1,667 | 0 | 6.5 | Проектируемый |
| 74 | 73 | 212,89 | 0,8 | 3,4580977 | 432,57 | 428,23 | 0,262 | 0,328 | 0,28 | 0,35 | 0 | 432,833 | 428,51 | 20,391 | 519,098938 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,84390712 | 0,27117 | 0,314 | 432,571 | 428,23 | 0 | 0 | 20,393 | 0 | 6.6 | Реконструируемый |
| 73 | 68 | 75,75 | 0,8 | 3,31167912 | 428,23 | 425,53 | 0,28 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 428,51 | 427,02 | 15,974 | 519,098938 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,9744916 | 0,27986 | 0,306 | 428,23 | 427,02 | 0 | 1,494 | 15,974 | 0 | 6.6 | Реконструируемый |
| 75 | 74 | 237,09 | 0,8 | 2,04530358 | 432,87 | 432,57 | 0,544 | 0,68 | 0,262 | 0,328 | 0 | 433,412 | 432,833 | 1,253 | 519,098938 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,2489574 | 0,40305 | 0,771 | 432,868 | 432,571 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 6.6 | Реконструируемый |
| 77 | 76 | 425,94 | 0,3 | 2,15028119 | 441,66 | 433,4 | 0,144 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 441,804 | 433,85 | 18,336 | 72,0830113 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,18082166 | 0,14393 | 0,475 | 441,66 | 433,85 | 0 | 0,447 | 18,336 | 0 | 6.7 | Проектируемый |
| 80 | 79 | 253,67 | 0,6 | 1,19409215 | 434,71 | 434,29 | 0,478 | 0,797 | 0,477 | 0,796 | 0 | 435,189 | 434,766 | 1,664 | 288,332045 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329453 | 0,47786 | 0,797 | 434,711 | 434,289 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 81 | 80 | 251,2 | 0,6 | 1,1937381 | 435,13 | 434,71 | 0,478 | 0,796 | 0,478 | 0,797 | 0 | 435,608 | 435,189 | 1,668 | 288,332045 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329464 | 0,47801 | 0,797 | 435,13 | 434,711 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 78 | 76 | 272,2 | 0,6 | 1,27267063 | 433,86 | 433,4 | 0,488 | 0,813 | 0,409 | 0,681 | 0 | 434,344 | 433,812 | 1,664 | 288,332045 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329464 | 0,44827 | 0,797 | 433,856 | 433,403 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 76 | 75 | 50,98 | 0,6 | 1,79689693 | 433,4 | 432,87 | 0,409 | 0,681 | 0,192 | 0,319 | 0 | 433,812 | 433,412 | 3,59 | 360,415041 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,00484157 | 0,40059 | 0,44 | 433,403 | 433,22 | 0 | 0,352 | 3,585 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 79 | 78 | 259,27 | 0,6 | 1,18273938 | 434,29 | 433,86 | 0,477 | 0,796 | 0,488 | 0,813 | 0 | 434,766 | 434,344 | 1,67 | 288,332045 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329464 | 0,4827 | 0,797 | 434,289 | 433,856 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 83 | 84 | 161 | 0,4 | 1,22235823 | 417,8 | 413,99 | 0,32 | 0,799 | 0 | 0 | 0 | 418,117 | 417,394 | 2,503 | 116,181053 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,1131196 | 0,28298 | 0,774 | 417,797 | 417,394 | 0 | 3,401 | 2,5 | 0 | 7.1 | Проектируемый |
| 84 | КНС (Б.7) | 7,96 | 1 | 1,81231344 | 413,99 | 413,99 | 0,466 | 0,466 | 0,453 | 0,453 | 0 | 414,459 | 414,438 | 1,008 | 638,511181 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,23870564 | 0,45958 | 0,624 | 413,993 | 413,985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | Проектируемый |
| 82 | 83 | 220,24 | 0,3 | 2,57053876 | 423,02 | 417,8 | 0,179 | 0,598 | 0,187 | 0,623 | 0 | 423,199 | 418,117 | 23,111 | 116,181053 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,69086957 | 0,18312 | 0,588 | 423,02 | 417,93 | 0 | 0,133 | 23,111 | 0 | 7.1 | Реконструируемый |
| 87 | 88 | 38,76 | 0,3 | 1,51732266 | 420,29 | 414,22 | 0,049 | 0,163 | 0 | 0 | 0 | 420,335 | 419,13 | 29,825 | 11,4030456 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,6490767 | 0,04895 | 0,154 | 420,286 | 419,13 | 0 | 4,91 | 29,831 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 89 | 88 | 85,65 | 0,8 | 1,53979754 | 414,34 | 414,22 | 0,542 | 0,677 | 0,462 | 0,577 | 0 | 414,882 | 414,694 | 1,261 | 510,927081 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24737263 | 0,50173 | 0,759 | 414,34 | 414,233 | 0 | 0,012 | 1,25 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 90 | 89 | 63,2 | 0,8 | 1,37334526 | 414,42 | 414,34 | 0,568 | 0,71 | 0,542 | 0,677 | 0 | 414,987 | 414,882 | 1,25 | 510,927081 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24737215 | 0,55484 | 0,759 | 414,419 | 414,34 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 88 | 84 | 21,84 | 0,8 | 1,76801932 | 414,22 | 413,99 | 0,474 | 0,592 | 0,266 | 0,333 | 0 | 414,694 | 414,459 | 1,236 | 522,330165 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24956274 | 0,45527 | 0,775 | 414,22 | 414,193 | 0 | 0,2 | 1,25 | 0 | 7.2 | Проектируемый |
| 86 | 87 | 48,03 | 0,3 | 1,2649312 | 420,91 | 420,29 | 0,062 | 0,207 | 0,049 | 0,163 | 0 | 420,968 | 420,335 | 12,908 | 11,4030456 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,30198288 | 0,05555 | 0,182 | 420,906 | 420,286 | 0 | 0 | 12,908 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 85 | 86 | 123,14 | 0,3 | 1,28452003 | 423,83 | 420,91 | 0,052 | 0,172 | 0,058 | 0,194 | 0 | 423,882 | 420,968 | 23,713 | 11,4030456 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,4410156 | 0,05497 | 0,169 | 423,83 | 420,91 | 0 | 0,004 | 23,713 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 92 | 91 | 110,13 | 0,4 | 2,81003571 | 418,78 | 416,22 | 0,212 | 0,531 | 0 | 0 | 0 | 418,992 | 416,62 | 19,613 | 190,376207 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,99648595 | 0,21227 | 0,504 | 418,78 | 416,62 | 0 | 0,4 | 19,613 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 102 | 101 | 55,14 | 0,8 | 3,32296658 | 420,42 | 419,16 | 0,195 | 0,244 | 0,185 | 0,231 | 0 | 420,615 | 419,345 | 22,851 | 303,446323 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,84984112 | 0,18987 | 0,214 | 420,42 | 419,16 | 0 | 0 | 22,851 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 97 | 93 | 24,68 | 0,4 | 3,57632852 | 421,43 | 419,98 | 0,153 | 0,382 | 0 | 0 | 0 | 421,583 | 420,37 | 42,949 | 157,694012 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 4,02025032 | 0,15268 | 0,35 | 421,43 | 420,37 | 0 | 0,391 | 42,95 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 93 | 92 | 128,3 | 0,4 | 2,34595013 | 419,98 | 418,78 | 0,28 | 0,7 | 0,212 | 0,531 | 0 | 420,259 | 418,992 | 9,345 | 190,376207 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,35945344 | 0,24621 | 0,613 | 419,979 | 418,78 | 0 | 0 | 9,345 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 101 | 100 | 48,67 | 0,8 | 3,88431931 | 419,16 | 417,68 | 0,185 | 0,231 | 0,155 | 0,194 | 0 | 419,345 | 417,835 | 30,409 | 303,446323 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 4,17406797 | 0,17008 | 0,202 | 419,16 | 417,68 | 0 | 0 | 30,409 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 100 | 91 | 19,19 | 0,8 | 4,42002392 | 417,68 | 416,22 | 0,155 | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 417,835 | 416,62 | 55,237 | 303,446323 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 5,35730124 | 0,1554 | 0,17 | 417,68 | 416,62 | 0 | 0,4 | 55,237 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 95 | 94 | 42,19 | 0,3 | 0,93047863 | 420,48 | 420,34 | 0,149 | 0,498 | 0,149 | 0,497 | 0 | 420,631 | 420,491 | 3,318 | 32,682199 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,93071431 | 0,14926 | 0,497 | 420,482 | 420,342 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 103 | 102 | 50,5 | 0,8 | 2,14959502 | 420,51 | 420,42 | 0,323 | 0,404 | 0,195 | 0,244 | 0 | 420,832 | 420,615 | 1,762 | 303,446323 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,94618583 | 0,25928 | 0,258 | 420,509 | 420,42 | 0 | 0 | 1,767 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 94 | 93 | 78,87 | 0,3 | 0,82239836 | 420,34 | 419,98 | 0,149 | 0,497 | 0,18 | 0,601 | 0 | 420,491 | 420,259 | 3,335 | 32,682199 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,93071413 | 0,16465 | 0,497 | 420,342 | 420,079 | 0 | 0,1 | 3,333 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 91 | 90 | 111,33 | 0,8 | 3,03383923 | 416,22 | 414,42 | 0,288 | 0,36 | 0,217 | 0,271 | 0 | 416,508 | 414,987 | 13,024 | 493,822545 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,55529356 | 0,28773 | 0,32 | 416,22 | 414,77 | 0 | 0,351 | 13,024 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 108 | 107 | 55,79 | 0,3 | 1,83152652 | 422,46 | 421,74 | 0,208 | 0,693 | 0,223 | 0,744 | 0 | 422,669 | 422,064 | 11,113 | 99,5498821 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,22996187 | 0,2155 | 0,604 | 422,461 | 421,841 | 0 | 0,105 | 11,113 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 109 | 108 | 103,66 | 0,3 | 2,10883832 | 424,18 | 422,46 | 0,181 | 0,604 | 0,199 | 0,663 | 0 | 424,361 | 422,669 | 16,496 | 99,5498821 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,37472701 | 0,19003 | 0,573 | 424,18 | 422,47 | 0 | 0,009 | 16,496 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 106 | 105 | 84,65 | 0,6 | 1,4340539 | 420,97 | 420,63 | 0,415 | 0,691 | 0,199 | 0,331 | 0 | 421,381 | 421,024 | 1,666 | 266,707748 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,18497753 | 0,37515 | 0,742 | 420,966 | 420,825 | 0 | 0,2 | 1,667 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 110 | 105 | 122,27 | 0,3 | 0,99892718 | 422,37 | 420,63 | 0,162 | 0,541 | 0 | 0 | 0 | 422,532 | 421,963 | 3,329 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807302 | 0,15476 | 0,533 | 422,37 | 421,963 | 0 | 1,338 | 3,333 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 107 | 106 | 97,53 | 0,5 | 1,95302629 | 421,74 | 420,97 | 0,328 | 0,656 | 0,238 | 0,475 | 0 | 422,064 | 421,381 | 6,08 | 266,707748 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,47770762 | 0,32806 | 0,538 | 421,736 | 421,142 | 0 | 0,177 | 6,082 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 98 | 97 | 41,02 | 0,3 | 0 | 422,18 | 421,43 | 0 | 0 | 0,013 | 0,042 | 0 | 422,18 | 421,583 | 14,871 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00635 | 0 | 422,18 | 421,57 | 0 | 0,14 | 14,871 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 99 | 98 | 90,93 | 0,3 | 0 | 424,44 | 422,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,44 | 422,18 | 24,854 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 424,44 | 422,18 | 0 | 0 | 24,854 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 115 | 107 | 179,72 | 0,5 | 1,58939838 | 422,82 | 421,74 | 0,248 | 0,496 | 0,28 | 0,56 | 0 | 423,071 | 422,064 | 5,781 | 167,157859 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,99275267 | 0,26396 | 0,443 | 422,823 | 421,783 | 0 | 0,048 | 5,787 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 111 | 110 | 103,46 | 0,3 | 1,96922874 | 424,9 | 422,37 | 0,093 | 0,31 | 0,092 | 0,308 | 0 | 424,994 | 422,532 | 23,787 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,05252576 | 0,09294 | 0,301 | 424,901 | 422,44 | 0 | 0,07 | 23,784 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 105 | 104 | 44,04 | 0,8 | 1,2612232 | 420,63 | 420,57 | 0,399 | 0,498 | 0,374 | 0,468 | 0 | 421,024 | 420,944 | 1,249 | 303,446323 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12451839 | 0,38657 | 0,529 | 420,625 | 420,57 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 104 | 103 | 48,46 | 0,8 | 1,44059682 | 420,57 | 420,51 | 0,374 | 0,468 | 0,323 | 0,404 | 0 | 420,944 | 420,832 | 1,259 | 303,446323 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12451839 | 0,34899 | 0,529 | 420,57 | 420,509 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 120 | 97 | 278,57 | 0,4 | 1,75678611 | 424,12 | 421,43 | 0,173 | 0,433 | 0,013 | 0,032 | 0 | 424,295 | 421,583 | 9,161 | 91,6922465 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,85280955 | 0,1733 | 0,416 | 424,122 | 421,57 | 0 | 0,14 | 9,162 | 0 | 7.5 | Проектируемый |
| 121 | 120 | 106,87 | 0,3 | 0 | 426,52 | 424,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,52 | 425,29 | 11,509 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 426,52 | 425,29 | 0 | 1,168 | 11,509 | 0 | 7.5 | Проектируемый |
| 122 | 120 | 267,07 | 0,4 | 1,28798974 | 424,79 | 424,12 | 0,269 | 0,671 | 0,173 | 0,433 | 0 | 425,059 | 424,295 | 2,501 | 91,6922465 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,0735141 | 0,22089 | 0,643 | 424,79 | 424,122 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 7.5 | Проектируемый |
| 112 | 111 | 59,44 | 0,3 | 1,29329562 | 425,1 | 424,9 | 0,161 | 0,535 | 0,093 | 0,31 | 0 | 425,26 | 424,994 | 3,331 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807302 | 0,12673 | 0,533 | 425,099 | 424,901 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 116 | 115 | 95,21 | 0,5 | 2,80918026 | 425,49 | 422,82 | 0,162 | 0,324 | 0,181 | 0,362 | 0 | 425,655 | 423,071 | 27,34 | 167,157859 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,23642445 | 0,1713 | 0,309 | 425,493 | 422,89 | 0 | 0,067 | 27,336 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 118 | 117 | 130,57 | 0,3 | 0,94940138 | 427,55 | 427,12 | 0,16 | 0,533 | 0,162 | 0,541 | 0 | 427,71 | 427,277 | 3,332 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807314 | 0,16116 | 0,533 | 427,55 | 427,115 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 113 | 112 | 165,53 | 0,3 | 0,9562372 | 425,65 | 425,1 | 0,16 | 0,533 | 0,161 | 0,535 | 0 | 425,811 | 425,26 | 3,335 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807308 | 0,16024 | 0,533 | 425,651 | 425,099 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 117 | 116 | 135,81 | 0,3 | 0,99865615 | 427,12 | 425,49 | 0,162 | 0,541 | 0 | 0 | 0 | 427,277 | 426,662 | 3,335 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807296 | 0,1548 | 0,533 | 427,115 | 426,662 | 0 | 1,169 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 114 | 113 | 107,81 | 0,3 | 0,9580152 | 426,01 | 425,65 | 0,16 | 0,533 | 0,16 | 0,533 | 0 | 426,17 | 425,811 | 3,33 | 36,7385894 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807308 | 0,16 | 0,533 | 426,01 | 425,651 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 119 | 116 | 293,65 | 0,5 | 1,44659233 | 426,08 | 425,49 | 0,306 | 0,612 | 0,162 | 0,324 | 0 | 426,386 | 425,655 | 1,999 | 130,419269 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,08254111 | 0,23395 | 0,59 | 426,08 | 425,493 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.7 | Проектируемый |
| 136 | 135 | 38,06 | 0,6 | 2,31296158 | 415,45 | 415,38 | 0,348 | 0,58 | 0,205 | 0,341 | 0 | 415,794 | 415,588 | 1,656 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19450521 | 0,27631 | 0,813 | 415,446 | 415,383 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 135 | 134 | 41,11 | 0,6 | 3,43994117 | 415,38 | 414,25 | 0,205 | 0,341 | 0,206 | 0,343 | 0 | 415,588 | 414,516 | 26,1 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,04715347 | 0,20525 | 0,304 | 415,383 | 414,31 | 0 | 0,063 | 26,09 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 141 | 140 | 77,34 | 0,6 | 1,76890695 | 421,15 | 421,02 | 0,401 | 0,668 | 0,282 | 0,47 | 0 | 421,551 | 421,303 | 1,668 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19450462 | 0,34162 | 0,813 | 421,15 | 421,021 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 96 | 95 | 116,27 | 0,3 | 0,93060613 | 420,87 | 420,48 | 0,149 | 0,497 | 0,149 | 0,498 | 0 | 421,019 | 420,631 | 3,337 | 32,682199 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,93071407 | 0,14924 | 0,497 | 420,87 | 420,482 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 137 | 136 | 41,56 | 0,6 | 3,49908328 | 416,88 | 415,45 | 0,203 | 0,338 | 0,041 | 0,068 | 0 | 417,086 | 415,794 | 27,189 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,0809164 | 0,20271 | 0,302 | 416,883 | 415,753 | 0 | 0,307 | 27,19 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 140 | 139 | 119,3 | 0,6 | 2,67514014 | 421,02 | 419,94 | 0,282 | 0,47 | 0,212 | 0,354 | 0 | 421,303 | 420,152 | 9,061 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,75680923 | 0,24726 | 0,403 | 421,021 | 419,94 | 0 | 0 | 9,062 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 139 | 138 | 65,77 | 0,6 | 3,53502607 | 419,94 | 418,35 | 0,212 | 0,354 | 0,19 | 0,317 | 0 | 420,152 | 418,54 | 24,175 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,76695871 | 0,2012 | 0,32 | 419,94 | 418,35 | 0 | 0 | 24,175 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 138 | 137 | 42,04 | 0,6 | 3,74776506 | 418,35 | 416,88 | 0,19 | 0,317 | 0,196 | 0,326 | 0 | 418,54 | 417,086 | 34,729 | 294,139773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,32326269 | 0,19283 | 0,29 | 418,35 | 416,89 | 0 | 0,007 | 34,729 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 124 | 123 | 31,09 | 0,6 | 1,90686715 | 418,94 | 418,84 | 0,6 | 1 | 0,549 | 0,916 | 0,127 | 419,552 | 419,391 | 3,313 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,57469 | 0 | 418,945 | 418,842 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 125 | 124 | 49,19 | 0,6 | 1,8790077 | 419,11 | 418,94 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 419,816 | 419,552 | 3,334 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,6 | 0 | 419,109 | 418,945 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 130 | 129 - Погружной насос №1 (Б-8.2) | 78,98 | 0,8 | 4,3691287 | 411,93 | 411,83 | 0,463 | 0,579 | 0,002 | 0,003 | 0 | 412,396 | 411,836 | 1,253 | 531,336069 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,25117922 | 0,23278 | 0,788 | 411,933 | 411,834 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 134 | 133 | 49,62 | 0,6 | 3,31010079 | 414,25 | 412,63 | 0,269 | 0,448 | 0,395 | 0,659 | 0 | 414,516 | 413,082 | 31,439 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,88214731 | 0,33191 | 0,409 | 414,247 | 412,687 | 0 | 0,058 | 31,439 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 126 | 125 | 84,22 | 0,6 | 1,8790077 | 419,39 | 419,11 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 420,267 | 419,816 | 3,337 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,6 | 0 | 419,39 | 419,109 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 127 | 126 - Погружной насос №2 (Б-8.2) | 48,36 | 0,6 | 5,08479071 | 416,1 | 415,93 | 0,473 | 0,788 | 0,003 | 0,005 | 0 | 416,572 | 415,932 | 3,516 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,23804 | 0 | 416,099 | 415,929 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 129 | 128 | 27,73 | 0,6 | 2,12663579 | 416,65 | 416,28 | 0,391 | 0,652 | 0,6 | 1 | 0,977 | 417,041 | 416,885 | 13,343 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,49573 | 0 | 416,65 | 416,28 | 0 | 0 | 12,366 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 132 | 131 | 33,4 | 0,8 | 1,47719836 | 412,04 | 411,99 | 0,552 | 0,69 | 0,525 | 0,656 | 0 | 412,587 | 412,519 | 1,228 | 531,336069 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,25117922 | 0,53826 | 0,788 | 412,035 | 411,994 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 131 | 130 | 48,77 | 0,8 | 1,63089991 | 411,99 | 411,93 | 0,525 | 0,656 | 0,463 | 0,579 | 0 | 412,519 | 412,396 | 1,25 | 531,336069 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,25117922 | 0,49395 | 0,788 | 411,994 | 411,933 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 128 | 127 | 54,35 | 0,6 | 1,99223804 | 416,28 | 416,1 | 0,6 | 1 | 0,473 | 0,788 | 0,037 | 416,885 | 416,572 | 3,33 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,53642 | 0 | 416,28 | 416,099 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 133 | 132 | 42,06 | 0,6 | 2,31903887 | 412,63 | 412,04 | 0,453 | 0,755 | 0,225 | 0,375 | 0 | 413,082 | 412,587 | 6,348 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,70226002 | 0,4532 | 0,506 | 412,629 | 412,362 | 0 | 0,327 | 6,348 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 123 | 57 | 35,73 | 0,6 | 2,06459641 | 418,84 | 417,72 | 0,549 | 0,916 | 0 | 0 | 0 | 419,391 | 418,723 | 3,331 | 531,336069 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,51282 | 0 | 418,842 | 418,723 | 0 | 1 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 142 | 143 | 218,96 | 0,4 | 1,86574328 | 433,99 | 432,74 | 0,305 | 0,764 | 0,227 | 0,568 | 0 | 434,295 | 432,967 | 5,709 | 165,793806 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,87837744 | 0,26631 | 0,662 | 433,99 | 432,74 | 0 | 0 | 5,709 | 0 | 9.1 | Проектируемый |
| 143 | 144 | 319,93 | 0,4 | 2,18646264 | 432,74 | 428,79 | 0,227 | 0,568 | 0,238 | 0,595 | 0 | 432,967 | 429,158 | 11,94 | 165,793806 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,33748794 | 0,23264 | 0,551 | 432,74 | 428,92 | 0 | 0,128 | 11,94 | 0 | 9.1 | Проектируемый |
| 144 | 145 | 321,1 | 0,5 | 1,21138549 | 428,79 | 428,02 | 0,366 | 0,732 | 0,291 | 0,582 | 0 | 429,158 | 428,441 | 1,999 | 165,793806 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,13625968 | 0,32869 | 0,696 | 428,792 | 428,15 | 0 | 0,126 | 2 | 0 | 9.1 | Проектируемый |
| 149 | 150 | 136,54 | 0,6 | 3,22523952 | 427,79 | 424,34 | 0,211 | 0,351 | 0,2 | 0,333 | 0 | 428,004 | 424,97 | 22,14 | 285,945773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,43995404 | 0,21074 | 0,335 | 427,793 | 424,77 | 0 | 0,433 | 22,139 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 148 | 147 | 167,69 | 0,3 | 2,93282437 | 443,86 | 438,44 | 0,165 | 0,551 | 0,172 | 0,574 | 0 | 444,025 | 438,652 | 32,083 | 120,151974 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 3,07316947 | 0,16877 | 0,542 | 443,86 | 438,48 | 0 | 0,037 | 32,083 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 145 | 149 | 138,54 | 0,6 | 1,90886712 | 428,02 | 427,79 | 0,417 | 0,695 | 0,211 | 0,351 | 0 | 428,441 | 428,004 | 1,667 | 285,945773 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19281876 | 0,314 | 0,79 | 428,024 | 427,793 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 146 | 145 | 254,06 | 0,3 | 2,6336484 | 434,27 | 428,02 | 0,185 | 0,615 | 0 | 0 | 0 | 434,458 | 428,5 | 22,723 | 120,151974 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,68650007 | 0,18457 | 0,605 | 434,273 | 428,5 | 0 | 0,476 | 22,723 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 147 | 146 | 246,45 | 0,3 | 2,4421494 | 438,44 | 434,27 | 0,209 | 0,698 | 0,185 | 0,615 | 0 | 438,652 | 434,458 | 16,92 | 120,151974 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,40850329 | 0,19697 | 0,665 | 438,443 | 434,273 | 0 | 0 | 16,92 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 150 | 151 | 227,13 | 1 | 1,25514114 | 424,34 | 424,11 | 0,633 | 0,633 | 0,626 | 0,626 | 0 | 424,97 | 424,736 | 1 | 653,35387 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,24489415 | 0,62932 | 0,634 | 424,337 | 424,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 154 | КНС (Б.9) | 14,13 | 1,2 | 1,94279504 | 423,54 | 423,52 | 0,556 | 0,463 | 0,533 | 0,444 | 0 | 424,092 | 424,057 | 0,851 | 968,756914 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,2829932 | 0,54422 | 0,633 | 423,536 | 423,524 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 152 | 153 | 129,65 | 1 | 1,59907258 | 423,88 | 423,55 | 0,573 | 0,573 | 0,38 | 0,38 | 0 | 424,452 | 424,129 | 1,003 | 653,35387 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,24489367 | 0,51582 | 0,634 | 423,879 | 423,749 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 156 | 155 | 165,13 | 0,8 | 2,95094967 | 431,48 | 427,2 | 0,191 | 0,239 | 0,233 | 0,291 | 0 | 431,671 | 427,453 | 25,798 | 315,403044 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,61623526 | 0,21223 | 0,23 | 431,48 | 427,22 | 0 | 0,019 | 25,798 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 151 | 152 | 231,05 | 1 | 1,32868779 | 424,11 | 423,88 | 0,626 | 0,626 | 0,573 | 0,573 | 0 | 424,736 | 424,452 | 1 | 653,35387 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,24489427 | 0,5997 | 0,634 | 424,11 | 423,879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 155 | 153 | 67,05 | 0,8 | 2,32406759 | 427,2 | 423,55 | 0,252 | 0,315 | 0 | 0 | 0 | 427,453 | 426,611 | 8,799 | 315,403044 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,15629649 | 0,25196 | 0,253 | 427,201 | 426,611 | 0 | 3,062 | 8,799 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 153 | 154 | 15,81 | 1,2 | 1,83881795 | 423,55 | 423,54 | 0,58 | 0,483 | 0,556 | 0,463 | 0 | 424,129 | 424,092 | 0,822 | 968,756914 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,2829932 | 0,56776 | 0,633 | 423,549 | 423,536 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 157 | 156 | 293,77 | 0,8 | 3,01369071 | 435,8 | 431,48 | 0,227 | 0,283 | 0,191 | 0,239 | 0 | 436,031 | 431,671 | 14,719 | 315,403044 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,96907926 | 0,20909 | 0,264 | 435,804 | 431,48 | 0 | 0 | 14,718 | 0 | 9.4 | Проектируемый |
| 158 | 157 | 292,97 | 0,8 | 1,64915192 | 436,17 | 435,8 | 0,422 | 0,527 | 0,227 | 0,283 | 0 | 436,592 | 436,031 | 1,249 | 315,403044 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,13482952 | 0,32435 | 0,542 | 436,17 | 435,804 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 9.4 | Проектируемый |
| 159 | 158 | 375,98 | 0,5 | 2,2171185 | 439,36 | 436,17 | 0,34 | 0,68 | 0,122 | 0,244 | 0 | 439,7 | 436,592 | 7,687 | 315,403044 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,36522579 | 0,34014 | 0,643 | 439,36 | 436,47 | 0 | 0,3 | 7,687 | 0 | 9.4 | Проектируемый |
| 323 | 324 | 177,85 | 1 | 4,89475536 | 434,59 | 431,55 | 0,588 | 0,588 | 0,575 | 0,575 | 0 | 435,178 | 432,275 | 16,25 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 5,48551893 | 0,58767 | 0,535 | 434,59 | 431,7 | 0 | 0,155 | 16,25 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 322 | 323 | 422,38 | 1 | 5,04394674 | 442,62 | 434,59 | 0,559 | 0,559 | 0,588 | 0,588 | 0 | 443,179 | 435,178 | 19,011 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 5,43779469 | 0,57325 | 0,539 | 442,62 | 434,59 | 0 | 0 | 19,011 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 319 | 320 | 329,18 | 1 | 4,73647404 | 454,93 | 447,75 | 0,54 | 0,54 | 0,668 | 0,668 | 0 | 455,47 | 448,618 | 21,204 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 5,70397234 | 0,60401 | 0,519 | 454,93 | 447,95 | 0 | 0,198 | 21,204 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 316 | 317 | 325,94 | 1 | 3,37463307 | 464,57 | 462,62 | 1 | 1 | 0,658 | 0,658 | 0,407 | 465,805 | 463,278 | 5,983 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,86477327 | 0,82895 | 0,723 | 464,57 | 462,62 | 0 | 0 | 5,983 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 320 | 321 | 345,54 | 1 | 3,37523222 | 447,75 | 445,56 | 0,866 | 0,866 | 0,792 | 0,792 | 0 | 448,618 | 446,354 | 6,338 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,89762068 | 0,82879 | 0,717 | 447,752 | 445,562 | 0 | 0 | 6,338 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 317 | 318 | 316,99 | 1 | 4,26573372 | 462,62 | 458,94 | 0,658 | 0,658 | 0,664 | 0,664 | 0 | 463,278 | 459,604 | 11,609 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,71441936 | 0,66075 | 0,606 | 462,62 | 458,94 | 0 | 0 | 11,609 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 321 | 322 | 366,17 | 1 | 4,16106701 | 445,56 | 442,62 | 0,792 | 0,792 | 0,559 | 0,559 | 0 | 446,354 | 443,179 | 8,035 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,15884876 | 0,67548 | 0,676 | 445,562 | 442,62 | 0 | 0 | 8,035 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 5 | 4 | 86,9 | 0,7 | 6,0564785 | 415,95 | 412,92 | 0,574 | 0,82 | 0,295 | 0,422 | 0 | 416,826 | 413,517 | 34,868 | 2044,63458 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 6,05834055 | 0,57364 | 0,819 | 416,252 | 413,222 | 0,3 | 0,3 | 34,863 | 0 | 10.1 | Сохраняемый |
| КГН (4) | 4 | 9,99 | 0,3 | 1,13773334 | 416,66 | 412,92 | 0,234 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 416,894 | 416,656 | 0,401 | 61,09 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,21308 | 0 | 416,66 | 416,657 | 0 | 3,734 | 3,333 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 324 | Площадка КОС | 740,61 | 1 | 3,82457447 | 431,55 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 | 432,275 | 425,735 | 8,831 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,06217766 | 0,72986 | 0,69 | 431,545 | 425,005 | 0 | 0 | 8,831 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 318 | 319 | 325,68 | 1 | 4,75510645 | 458,94 | 454,93 | 0,664 | 0,664 | 0,54 | 0,54 | 0 | 459,604 | 455,47 | 12,313 | 2348,99998 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,7902503 | 0,60201 | 0,598 | 458,94 | 454,93 | 0 | 0 | 12,313 | 0 | 10.1 | Проектируемый |

# Приложение 10. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 1, напорные участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Шероховатость, мм | Условный диаметр трубы, м | Расход, м³/сутки | Расчётная скорость, м/c | Кол-во трубопроводов от КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 0,1 | 0,4 | 58814 | 2,5 | 2 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 0,1 | 0,125 | 4491 | 2 | 2 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 0,1 | 0,16 | 5370 | 2 | 2 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 0,1 | 0,225 | 10484 | 2 | 2 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 0,1 | 0,05 | 650 | 2 | 2 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 0,1 | 0,09 | 2050 | 2 | 2 |

# Приложение 11. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 2, самотечные участки

| Начальный узел | Конечный узел | Длина, м | Высота канала, м | Скорость, м/c | Отметка начала, м | Отметка конца, м | Заполнение в начале, м | Заполнение h/D в начале участка | Заполнение в конце, м | Заполнение h/D в конце участка | Точка полного заполнения | Напор в начале, м | Напор в конце, м | Уклон, мм/м | Расход, л/с | Сортамент | Диаметр (кон), м | Шероховатость (кон) | Скорость (кон), м/c | Заполнение (кон), м | Заполнение h/D (кон) | Отметка начала (кон), м | Отметка конца (кон), м | Смещение в начале (кон), м | Смещение в конце (кон), м | Уклон (кон), мм/м | Перепад в конце участка (кон), м | Площадь водосбора | ТИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 244,32 | 1,6 | 2,55541968 | 411,4 | 410,911 | 1,166 | 0,729 | 1,135 | 0,71 | 0 | 412,566 | 412,046 | 2,001 | 3956,44784 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 1,07368028 | 1,15083 | 0,576 | 411,4 | 410,911 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 | Проектируемый |
| 4 | 1 | 111,43 | 0,7 | 5,90681553 | 412,922 | 409,038 | 0,574 | 0,82 | 0,606 | 0,866 | 0 | 413,496 | 409,644 | 34,856 | 2044,633865 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 6,05834055 | 0,59003 | 0,819 | 412,922 | 409,038 | 0 | 0 | 34,863 | 0 | 1.1 | Сохраняемый |
| 2 | 1 | 270,61 | 1,6 | 2,75011301 | 410,911 | 410,371 | 1,135 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 412,046 | 410,371 | 1,996 | 3956,44784 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 1,07368028 | 1,07644 | 0,576 | 410,911 | 410,37 | 0 | 1,333 | 2 | 0 | 1.1 | Проектируемый |
| 1 | ЛОС ул. Коммунальная | 63,44 | 1,6 | 8,58813477 | 409,038 | 406,546 | 0,606 | 0,379 | 0,606 | 0,379 | 0 | 409,644 | 407,152 | 39,281 | 6001,081467 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 6,43095493 | 0,60638 | 0,819 | 409,038 | 406,546 | 0 | 0 | 39,277 | 0 | 1.1 | Сохраняемый |
| 9 | 8 | 115,94 | 0,5 | 1,07530463 | 418,25 | 418,018 | 0,288 | 0,576 | 0,288 | 0,576 | 0 | 418,538 | 418,306 | 2,001 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,2881 | 0,577 | 418,25 | 418,018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 7 | 6 | 92,14 | 0,5 | 1,07585394 | 417,848 | 417,664 | 0,288 | 0,577 | 0,288 | 0,575 | 0 | 418,136 | 417,952 | 1,997 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,28798 | 0,577 | 417,848 | 417,664 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 8 | 7 | 84,84 | 0,5 | 1,07487559 | 418,018 | 417,848 | 0,288 | 0,576 | 0,288 | 0,577 | 0 | 418,306 | 418,136 | 2,004 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,2882 | 0,577 | 418,018 | 417,848 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 6 | 5 | 100,66 | 0,5 | 1,19898033 | 417,664 | 417,463 | 0,288 | 0,575 | 0 | 0 | 0 | 417,952 | 417,463 | 1,997 | 125,978142 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,07424617 | 0,26376 | 0,577 | 417,664 | 417,463 | 0 | 1,511 | 2 | 0 | 1.2 | Проектируемый |
| 10 | 5 | 531,84 | 1 | 2,70637536 | 418,393 | 415,952 | 0,819 | 0,819 | 0,874 | 0,874 | 0 | 419,212 | 416,826 | 4,59 | 1918,659687 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,78736854 | 0,84641 | 0,819 | 418,393 | 415,952 | 0 | 0 | 4,59 | 0 | 1.3 | Реконструируемый |
| 12 | 11 | 44,84 | 1 | 6,0259099 | 420,74 | 419,22 | 0,405 | 0,405 | 0,172 | 0,172 | 0 | 421,145 | 419,392 | 33,898 | 1796,772838 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 7,24753475 | 0,40477 | 0,353 | 420,74 | 419,22 | 0 | 0,647 | 33,898 | 0 | 1.4 | Реконструируемый |
| 14 | 13 | 139,48 | 0,3 | 1,59215915 | 424,39 | 423,19 | 0,202 | 0,672 | 0,218 | 0,726 | 0 | 424,592 | 423,408 | 8,604 | 84,02192593 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,81838048 | 0,20971 | 0,622 | 424,39 | 423,19 | 0 | 0,041 | 8,603 | 0 | 1.4 | Проектируемый |
| 13 | 12 | 275,75 | 0,3 | 1,37349105 | 423,149 | 421,699 | 0,259 | 0,863 | 0 | 0 | 0 | 423,408 | 421,699 | 5,258 | 84,02192593 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,46124661 | 0,24232 | 0,758 | 423,149 | 421,699 | 0 | 0,959 | 5,258 | 0 | 1.4 | Проектируемый |
| 11 | 10 | 44,79 | 1 | 2,60909081 | 418,573 | 418,393 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0 | 419,392 | 419,212 | 4,019 | 1796,772361 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,28668547 | 0,81909 | 1 | 418,573 | 418,393 | 0 | 0 | 4,017 | 0 | 1.4 | Реконструируемый |
| 15 | 12 | 342,94 | 0,3 | 1,98499942 | 426,52 | 421,44 | 0,153 | 0,511 | 0 | 0 | 0 | 426,673 | 421,44 | 14,813 | 72,11021334 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,0283649 | 0,15326 | 0,502 | 426,52 | 421,44 | 0 | 0,7 | 14,813 | 0 | 1.5 | Проектируемый |
| 16 | 12 | 340,44 | 0,6 | 2,83459258 | 423,198 | 421,74 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,799 | 426,182 | 421,74 | 4,283 | 791,2716866 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,74582934 | 0,57681 | 0,395 | 423,198 | 421,74 | 0 | 1 | 4,282 | 0 | 1.6 | Реконструируемый |
| 17 | 16 | 37,03 | 0,6 | 2,58574653 | 423,235 | 423,198 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 426,558 | 426,182 | 0,999 | 731,1840653 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,27161241 | 0,6 | 0,687 | 423,235 | 423,198 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6 | Реконструируемый |
| 18 | 17 | 126,02 | 0,7 | 0 | 426,73 | 426,31 | 0 | 0 | 0,248 | 0,355 | 0 | 426,73 | 426,558 | 3,333 | 0 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 0 | 0,12418 | 0 | 426,73 | 426,31 | 0 | 3,075 | 3,333 | 0 | 1.7 | Сохраняемый |
| 19 | 17 | 406,15 | 0,6 | 1,27164149 | 426,498 | 423,735 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 427,555 | 426,558 | 6,803 | 359,5882058 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,1354115 | 0,6 | 0,8 | 426,498 | 423,735 | 0 | 0,5 | 6,803 | 0 | 1.7 | Сохраняемый |
| 23 | 22 | 585,78 | 0,5 | 1,41519058 | 438,44 | 436,43 | 0,281 | 0,562 | 0 | 0 | 0 | 438,721 | 436,43 | 3,431 | 156,4140618 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,51262271 | 0,27469 | 0,521 | 438,44 | 436,43 | 0 | 2,147 | 3,431 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 20 | 19 | 51,37 | 0,5 | 1,58512771 | 427,35 | 426,67 | 0,374 | 0,747 | 0,5 | 1 | 0,247 | 427,724 | 427,555 | 13,238 | 288,4474397 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,30758238 | 0,43687 | 0,456 | 427,35 | 426,67 | 0 | 0,172 | 13,237 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 21 | 20 | 315,24 | 0,5 | 2,02813387 | 430,09 | 427,35 | 0,306 | 0,613 | 0,374 | 0,747 | 0 | 430,396 | 427,724 | 8,692 | 288,4690464 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,4406867 | 0,34009 | 0,58 | 430,09 | 427,35 | 0 | 0 | 8,69 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 22 | 21 | 682,82 | 0,6 | 2,00194979 | 434,283 | 430,09 | 0,303 | 0,504 | 0,306 | 0,511 | 0 | 434,586 | 430,396 | 6,141 | 288,4690464 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,08371449 | 0,3045 | 0,664 | 434,283 | 430,09 | 0 | 0 | 6,142 | 0 | 1.8 | Сохраняемый |
| 24 | 22 | 232,95 | 0,6 | 1,3122648 | 435,16 | 434,383 | 0,231 | 0,386 | 0,203 | 0,338 | 0 | 435,391 | 434,586 | 3,336 | 132,0549995 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,31124377 | 0,23144 | 0,386 | 435,16 | 434,384 | 0 | 0,1 | 3,333 | 0 | 1.9 | Сохраняемый |
| 25 | 24 | 504,81 | 0,5 | 1,16229427 | 436,27 | 435,26 | 0,316 | 0,632 | 0,131 | 0,263 | 0 | 436,586 | 435,391 | 2,001 | 132,0549995 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,08547699 | 0,28091 | 0,595 | 436,27 | 435,26 | 0 | 0,1 | 2 | 0 | 1.9 | Проектируемый |
| 27 | 26 | 114,83 | 0,6 | 1,39296842 | 430,118 | 429,927 | 0,418 | 0,696 | 0 | 0 | 0 | 430,536 | 429,927 | 1,664 | 257,9056621 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,1796 | 0,37371 | 0,722 | 430,118 | 429,927 | 0 | 3,317 | 1,667 | 0 | 1.10 | Проектируемый |
| 26 | 17 | 237,93 | 0,8 | 1,3699522 | 426,61 | 426,313 | 0,484 | 0,606 | 0,245 | 0,307 | 0 | 427,094 | 426,558 | 1,248 | 371,620506 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,17832506 | 0,42487 | 0,601 | 426,61 | 426,312 | 0 | 3,078 | 1,25 | 0 | 1.10 | Проектируемый |
| 29 | 28 | 319,51 | 0,4 | 2,48233247 | 436,1 | 430,9 | 0,198 | 0,496 | 0,199 | 0,498 | 0 | 436,298 | 431,099 | 16,275 | 154,7627449 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,55921316 | 0,19877 | 0,485 | 436,1 | 430,9 | 0 | 0,137 | 16,275 | 0 | 1.11 | Проектируемый |
| 28 | 27 | 271,46 | 0,5 | 1,14384341 | 430,763 | 430,221 | 0,336 | 0,672 | 0,315 | 0,629 | 0 | 431,099 | 430,536 | 1,997 | 154,7627449 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,12275577 | 0,32542 | 0,661 | 430,763 | 430,22 | 0 | 0,103 | 2 | 0 | 1.11 | Проектируемый |
| 31 | 30 | 166,66 | 0,4 | 1,65347672 | 428,659 | 427,538 | 0,215 | 0,537 | 0,208 | 0,519 | 0 | 428,874 | 427,746 | 6,726 | 113,7148514 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,85441065 | 0,21483 | 0,491 | 428,659 | 427,539 | 0 | 0,107 | 6,72 | 0 | 1.12 | Проектируемый |
| 30 | 26 | 168,55 | 0,4 | 1,21460152 | 427,431 | 427,01 | 0,315 | 0,787 | 0,084 | 0,211 | 0 | 427,746 | 427,094 | 2,498 | 113,7148514 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,1111877 | 0,27908 | 0,759 | 427,431 | 427,01 | 0 | 0,4 | 2,5 | 0 | 1.12 | Проектируемый |
| 32 | 31 | 481,45 | 0,4 | 1,73260605 | 432,76 | 428,66 | 0,2 | 0,5 | 0,214 | 0,535 | 0 | 432,96 | 428,874 | 8,516 | 113,7148514 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,87165952 | 0,20697 | 0,487 | 432,76 | 428,66 | 0 | 0,001 | 8,516 | 0 | 1.12 | Проектируемый |
| 33 | 12 | 311,53 | 0,7 | 2,30665779 | 423,099 | 421,74 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 0,327 | 424,139 | 421,74 | 4,362 | 849,3693471 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 2,75638533 | 0,63838 | 0,589 | 423,099 | 421,74 | 0 | 1 | 4,364 | 0 | 1.13 | Реконструируемый |
| 34 | 33 | 519,35 | 0,7 | 1,99949455 | 423,619 | 423,099 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 | 0 | 426,705 | 424,139 | 1,001 | 769,5813775 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 0,98322117 | 0,7 | 1 | 423,619 | 423,099 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.14 | Реконструируемый |
| 35 | 34 | 158,85 | 0,3 | 2,54159522 | 430,959 | 427,169 | 0,157 | 0,522 | 0 | 0 | 0 | 431,116 | 427,169 | 23,859 | 94,89373863 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,61610365 | 0,15662 | 0,51 | 430,959 | 427,169 | 0 | 3,55 | 23,859 | 0 | 1.15 | Проектируемый |
| 36 | 35 | 209,26 | 0,3 | 2,81571221 | 437,7 | 430,97 | 0,143 | 0,478 | 0,146 | 0,485 | 0 | 437,843 | 431,116 | 32,161 | 94,89373863 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,8905561 | 0,14452 | 0,472 | 437,7 | 430,97 | 0 | 0,011 | 32,161 | 0 | 1.15 | Проектируемый |
| 39 | 38 | 34,79 | 0,5 | 1,95932972 | 434,08 | 433,888 | 0,396 | 0,791 | 0,166 | 0,333 | 0 | 434,476 | 434,054 | 5,519 | 324,0870535 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,9247421 | 0,39262 | 0,8 | 434,08 | 433,888 | 0 | 0,2 | 5,527 | 0 | 1.16 | Сохраняемый |
| 37 | 34 | 333,72 | 0,7 | 1,80239964 | 429,031 | 424,019 | 0,307 | 0,439 | 0,7 | 1 | 0,165 | 429,338 | 426,705 | 15,019 | 534,2410803 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 3,17294788 | 0,50358 | 0,8 | 429,031 | 424,019 | 0 | 0,4 | 15,02 | 0 | 1.16 | Реконструируемый |
| 38 | 37 | 563,03 | 0,7 | 2,62092662 | 433,688 | 429,08 | 0,366 | 0,523 | 0,258 | 0,369 | 0 | 434,054 | 429,338 | 8,184 | 534,2410803 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 2,76461887 | 0,36626 | 0,502 | 433,688 | 429,08 | 0 | 0,049 | 8,185 | 0 | 1.16 | Сохраняемый |
| 245 | 244 | 217,05 | 0,3 | 0 | 444,82 | 443,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444,82 | 443,34 | 6,819 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 444,82 | 443,34 | 0 | 0 | 6,819 | 0 | 1.17 | Проектируемый |
| 40 | 39 | 494,44 | 0,5 | 1,93314302 | 436,813 | 434,08 | 0,401 | 0,801 | 0,396 | 0,791 | 0 | 437,214 | 434,476 | 5,527 | 324,0870535 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,9247421 | 0,39813 | 0,8 | 436,813 | 434,08 | 0 | 0 | 5,527 | 0 | 1.17 | Сохраняемый |
| 41 | 40 | 328,63 | 0,4 | 2,43265247 | 443,055 | 437,05 | 0,166 | 0,415 | 0,164 | 0,409 | 0 | 443,221 | 437,214 | 18,273 | 120,2003434 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,49011779 | 0,16621 | 0,408 | 443,055 | 437,05 | 0 | 0,237 | 18,272 | 0 | 1.18 | Проектируемый |
| 42 | 41 | 306,15 | 0,4 | 1,40928018 | 443,82 | 443,055 | 0,348 | 0,869 | 0,166 | 0,415 | 0 | 444,168 | 443,221 | 2,499 | 120,2003434 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,11550915 | 0,25694 | 0,8 | 443,82 | 443,055 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1.18 | Проектируемый |
| 55 | 54 | 71,71 | 0,6 | 0,90789938 | 417,89 | 417,57 | 0,102 | 0,17 | 0,11 | 0,183 | 0 | 417,992 | 417,68 | 4,463 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10587 | 0 | 417,89 | 417,57 | 0 | 0 | 4,462 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 43 | КНС (Б.2) | 35,67 | 0,6 | 2,48970151 | 412,02 | 410,68 | 0,085 | 0,142 | 0,085 | 0,142 | 0 | 412,105 | 410,765 | 37,566 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,08513 | 0 | 412,02 | 410,68 | 0 | 0 | 37,566 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 44 | 43 | 62,75 | 0,6 | 2,0973947 | 413,101 | 412,02 | 0,106 | 0,177 | 0,085 | 0,142 | 0 | 413,207 | 412,105 | 17,227 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,0958 | 0 | 413,101 | 412,02 | 0 | 0 | 17,229 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 45 | 44 | 78,75 | 0,6 | 1,3249656 | 413,364 | 413,101 | 0,158 | 0,263 | 0,106 | 0,177 | 0 | 413,522 | 413,207 | 3,34 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,13197 | 0 | 413,364 | 413,101 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 46 | 45 | 85,91 | 0,6 | 0 | 413,65 | 413,364 | 0 | 0 | 0,158 | 0,263 | 0 | 413,65 | 413,522 | 3,329 | 0 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,07882 | 0 | 413,65 | 413,364 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 51 | 50 | 62,66 | 0,6 | 0,18946262 | 415,258 | 415,049 | 0,051 | 0,084 | 0,155 | 0,258 | 0 | 415,309 | 415,204 | 3,335 | 6,108971313 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10275 | 0 | 415,258 | 415,049 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 52 | 51 | 36,53 | 0,6 | 0,53311378 | 415,38 | 415,258 | 0,051 | 0,084 | 0,051 | 0,084 | 0 | 415,431 | 415,309 | 3,34 | 6,108971313 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,05055 | 0 | 415,38 | 415,258 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 47 | 45 | 32,79 | 0,6 | 1,05591762 | 414,672 | 414,563 | 0,155 | 0,258 | 0 | 0 | 0 | 414,827 | 414,563 | 3,324 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15489 | 0 | 414,672 | 414,562 | 0 | 1,199 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 53 | 50 | 63,74 | 0,6 | 0,86771309 | 417,365 | 417,152 | 0,11 | 0,183 | 0 | 0 | 0 | 417,475 | 417,152 | 3,341 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10928 | 0 | 417,365 | 417,152 | 0 | 2,103 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 56 | 55 | 69,89 | 0,6 | 1,21374083 | 419,28 | 417,89 | 0,071 | 0,119 | 0,102 | 0,17 | 0 | 419,351 | 417,992 | 19,888 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,08659 | 0 | 419,28 | 417,89 | 0 | 0 | 19,889 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 54 | 53 | 61,58 | 0,6 | 0,86341155 | 417,57 | 417,365 | 0,11 | 0,183 | 0,11 | 0,183 | 0 | 417,68 | 417,475 | 3,329 | 30,5448547 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10965 | 0 | 417,57 | 417,365 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 50 | 49 | 34,37 | 0,6 | 1,05635536 | 415,049 | 414,935 | 0,155 | 0,258 | 0,155 | 0,258 | 0 | 415,204 | 415,09 | 3,317 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15484 | 0 | 415,049 | 414,935 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 49 | 48 | 31,44 | 0,6 | 1,0566802 | 414,935 | 414,83 | 0,155 | 0,258 | 0,155 | 0,258 | 0 | 415,09 | 414,985 | 3,34 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15481 | 0 | 414,935 | 414,83 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 48 | 47 | 47,51 | 0,6 | 1,05594623 | 414,83 | 414,672 | 0,155 | 0,258 | 0,155 | 0,258 | 0 | 414,985 | 414,827 | 3,325 | 61,0897094 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,15488 | 0 | 414,83 | 414,672 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 2.1 | Проектируемый |
| 307 | КНС (Б.3) | 2,71 | 0,6 | 1,45052147 | 413,382 | 413,373 | 0,278 | 0,463 | 0,278 | 0,463 | 0 | 413,66 | 413,651 | 3,322 | 185,8497262 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,2779 | 0 | 413,382 | 413,373 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 304 | 303 | 81,55 | 0,6 | 2,54747725 | 420,538 | 418,24 | 0,106 | 0,177 | 0,097 | 0,162 | 0 | 420,644 | 418,337 | 28,179 | 81,12442493 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10187 | 0 | 420,538 | 418,24 | 0 | 0 | 28,175 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 302 | 307 | 31,28 | 0,6 | 2,65840983 | 416,95 | 416,12 | 0,127 | 0,211 | 0 | 0 | 0 | 417,077 | 416,12 | 26,535 | 115,8920377 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,12685 | 0 | 416,95 | 416,12 | 0 | 2,738 | 26,535 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 300 | 301 | 88,39 | 0,6 | 1,36156189 | 418,91 | 417,56 | 0,081 | 0,134 | 0,094 | 0,157 | 0 | 418,991 | 417,654 | 15,273 | 34,76761281 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,08745 | 0 | 418,91 | 417,56 | 0 | 0 | 15,273 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 299 | 300 | 70,48 | 0,6 | 1,81619573 | 421,94 | 418,91 | 0,063 | 0,105 | 0,081 | 0,134 | 0 | 422,003 | 418,991 | 42,991 | 34,76761281 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,07177 | 0 | 421,94 | 418,91 | 0 | 0 | 42,991 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 306 | 305 | 184,24 | 0,6 | 1,2828002 | 422,28 | 420,88 | 0,145 | 0,242 | 0,185 | 0,308 | 0 | 422,425 | 421,065 | 7,599 | 81,12442493 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,16504 | 0 | 422,28 | 420,88 | 0 | 0 | 7,599 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 305 | 304 | 102,7 | 0,6 | 1,52913332 | 420,88 | 420,538 | 0,185 | 0,308 | 0,106 | 0,177 | 0 | 421,065 | 420,644 | 3,33 | 81,12442493 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,14569 | 0 | 420,88 | 420,538 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 303 | 302 | 33,79 | 0,6 | 2,22028279 | 418,24 | 416,95 | 0,097 | 0,162 | 0,127 | 0,211 | 0 | 418,337 | 417,077 | 38,176 | 81,12442493 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,11212 | 0 | 418,24 | 416,95 | 0 | 0 | 38,176 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 301 | 302 | 76,11 | 0,6 | 0,97090238 | 417,56 | 416,95 | 0,094 | 0,157 | 0,127 | 0,211 | 0 | 417,654 | 417,077 | 8,015 | 34,76761281 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,11057 | 0 | 417,56 | 416,95 | 0 | 0 | 8,015 | 0 | 3.1 | Проектируемый |
| 310 | 309 | 25,27 | 0,6 | 1,08346462 | 413,65 | 413,566 | 0,167 | 0,278 | 0,168 | 0,281 | 0 | 413,817 | 413,734 | 3,323 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,16754 | 0 | 413,65 | 413,566 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 309 | 308 | 30,28 | 0,6 | 0,9656918 | 413,566 | 413,465 | 0,168 | 0,281 | 0,195 | 0,326 | 0 | 413,734 | 413,66 | 3,336 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,18195 | 0 | 413,566 | 413,465 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 308 | 307 | 24,8 | 0,6 | 0,67446303 | 413,465 | 413,382 | 0,195 | 0,326 | 0,278 | 0,463 | 0 | 413,66 | 413,66 | 3,347 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,23672 | 0 | 413,465 | 413,382 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 311 | 310 | 86,78 | 0,6 | 1,15366519 | 414,04 | 413,65 | 0,154 | 0,256 | 0,167 | 0,278 | 0 | 414,194 | 413,817 | 4,494 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,16015 | 0 | 414,04 | 413,65 | 0 | 0 | 4,494 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 312 | 311 | 58,98 | 0,6 | 1,37880039 | 414,58 | 414,04 | 0,129 | 0,214 | 0,154 | 0,256 | 0 | 414,709 | 414,194 | 9,155 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,14116 | 0 | 414,58 | 414,04 | 0 | 0 | 9,155 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 313 | 312 | 47,07 | 0,6 | 1,69356322 | 415,24 | 414,58 | 0,116 | 0,193 | 0,129 | 0,214 | 0 | 415,356 | 414,709 | 14,022 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,12218 | 0 | 415,24 | 414,58 | 0 | 0 | 14,022 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 314 | 313 | 62,2 | 0,6 | 2,02280498 | 416,81 | 415,24 | 0,1 | 0,167 | 0,116 | 0,193 | 0 | 416,91 | 415,356 | 25,241 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,10796 | 0 | 416,81 | 415,24 | 0 | 0 | 25,241 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 315 | 314 | 48,11 | 0,6 | 2,30125427 | 418,19 | 416,81 | 0,097 | 0,162 | 0,1 | 0,167 | 0 | 418,287 | 416,91 | 28,684 | 69,95768845 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,09865 | 0 | 418,19 | 416,81 | 0 | 0 | 28,684 | 0 | 3.2 | Проектируемый |
| 213 | 212 | 158,96 | 0,6 | 1,09321535 | 416,042 | 415,777 | 0,392 | 0,654 | 0,431 | 0,718 | 0 | 416,434 | 416,208 | 1,667 | 225,9459049 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371215 | 0,41147 | 0,654 | 416,042 | 415,777 | 0 | 0,2 | 1,667 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 212 | 211 | 150,62 | 0,6 | 1,43536592 | 415,577 | 415,389 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,049 | 416,208 | 415,389 | 1,248 | 358,7150872 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,1690681 | 0,49587 | 0,587 | 415,577 | 415,389 | 0 | 1,076 | 1,25 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 211 | 210 - Погружной насос (Б-4.1) | 128,44 | 0,6 | 2,96716475 | 414,313 | 414,153 | 0,6 | 1 | 0 | 0 | 0,141 | 415,011 | 414,153 | 1,246 | 419,5469022 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,20934355 | 0,30002 | 0,652 | 414,313 | 414,153 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 210 | 209 | 179,23 | 0,6 | 1,70535719 | 418,98 | 418,383 | 0,493 | 0,822 | 0,482 | 0,803 | 0 | 419,473 | 418,864 | 3,331 | 419,5469022 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,48743 | 0 | 418,98 | 418,383 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 208 | 207 | 154,6 | 0,6 | 2,36463022 | 417,874 | 416,94 | 0,39 | 0,65 | 0,331 | 0,552 | 0 | 418,264 | 417,271 | 6,041 | 419,5469022 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,36051 | 0 | 417,874 | 416,94 | 0 | 0 | 6,043 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 207 | 206 | 150,79 | 0,6 | 3,08900929 | 416,94 | 415,31 | 0,331 | 0,552 | 0,25 | 0,417 | 0 | 417,271 | 415,56 | 10,81 | 419,5469022 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,29073 | 0 | 416,94 | 415,31 | 0 | 0 | 10,81 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 209 | 208 | 152,47 | 0,6 | 1,90802991 | 418,383 | 417,874 | 0,482 | 0,803 | 0,39 | 0,65 | 0 | 418,864 | 418,264 | 3,338 | 419,5469022 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,43562 | 0 | 418,383 | 417,874 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.1 | Проектируемый |
| 168 | 167 | 102,51 | 0,5 | 1,06401253 | 417,64 | 417,435 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 417,92 | 417,715 | 2 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,27994 | 0,56 | 417,64 | 417,435 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 176 | 175 | 99,11 | 0,5 | 1,06297696 | 416,67 | 416,472 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,95 | 416,752 | 1,998 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28016 | 0,56 | 416,67 | 416,472 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 184 | 183 | 106,92 | 0,5 | 1,06286097 | 416,72 | 416,506 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,561 | 0 | 417 | 416,786 | 2,001 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28019 | 0,56 | 416,72 | 416,506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 171 | 170 | 85,37 | 0,5 | 1,09649301 | 415,767 | 414,49 | 0,16 | 0,319 | 0,387 | 0,774 | 0 | 415,927 | 414,877 | 14,958 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,51008797 | 0,27321 | 0,293 | 415,767 | 414,49 | 0 | 0,02 | 14,956 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 163 | 162 | 60,94 | 0,5 | 3,13442469 | 416,02 | 413,66 | 0,125 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 416,145 | 413,66 | 38,726 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,35881376 | 0,125 | 0,238 | 416,02 | 413,66 | 0 | 0,582 | 38,726 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 164 | 163 | 142,73 | 0,5 | 2,0392549 | 416,886 | 416,02 | 0,216 | 0,431 | 0,125 | 0,25 | 0 | 417,102 | 416,145 | 6,067 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,89882159 | 0,17031 | 0,359 | 416,886 | 416,02 | 0 | 0 | 6,068 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 172 | 171 | 94,24 | 0,5 | 1,50806808 | 415,955 | 415,767 | 0,267 | 0,533 | 0,16 | 0,319 | 0 | 416,222 | 415,927 | 1,995 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,2131 | 0,56 | 415,955 | 415,767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 180 | 179 | 148,52 | 0,5 | 1,07317269 | 415,983 | 415,685 | 0,281 | 0,561 | 0,275 | 0,551 | 0 | 416,264 | 415,96 | 2,006 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,278 | 0,56 | 415,983 | 415,685 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 169 | 162 | 68,22 | 1,2 | 2,31765795 | 413,135 | 413,078 | 0,528 | 0,44 | 0,382 | 0,319 | 0 | 413,663 | 413,46 | 0,836 | 912,6781225 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,26636183 | 0,45542 | 0,609 | 413,135 | 413,078 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 170 | 169 | 109,59 | 1 | 3,03879118 | 414,47 | 413,53 | 0,407 | 0,407 | 0,133 | 0,133 | 0 | 414,877 | 413,663 | 8,577 | 912,6781225 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,95023513 | 0,40696 | 0,335 | 414,47 | 413,53 | 0 | 0,395 | 8,577 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 177 | 170 | 93,87 | 1 | 2,60287762 | 415,075 | 414,49 | 0,411 | 0,411 | 0,387 | 0,387 | 0 | 415,486 | 414,877 | 6,232 | 792,296052 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,73660946 | 0,41106 | 0,315 | 415,075 | 414,49 | 0 | 0,02 | 6,232 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 179 | 178 | 73,82 | 0,5 | 1,19700193 | 415,685 | 415,538 | 0,275 | 0,551 | 0,198 | 0,395 | 0 | 415,96 | 415,736 | 1,991 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,25476 | 0,56 | 415,685 | 415,538 | 0 | 0,365 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 178 | 177 | 98,33 | 1 | 2,08726096 | 415,173 | 415,075 | 0,563 | 0,563 | 0,411 | 0,411 | 0 | 415,736 | 415,486 | 0,997 | 792,296052 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,28734565 | 0,48686 | 0,731 | 415,173 | 415,075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 185 | 178 | 92,67 | 1 | 1,61584783 | 415,351 | 415,258 | 0,568 | 0,568 | 0,478 | 0,478 | 0 | 415,919 | 415,736 | 1,004 | 671,9139814 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,25212073 | 0,52306 | 0,646 | 415,351 | 415,259 | 0 | 0,085 | 1 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 186 | 185 | 73,21 | 1 | 1,74443448 | 415,812 | 415,7 | 0,52 | 0,52 | 0,219 | 0,219 | 0 | 416,332 | 415,919 | 1,53 | 671,9139814 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,43291759 | 0,49244 | 0,297 | 415,812 | 415,7 | 0 | 0,349 | 1,532 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 166 | 165 | 76,65 | 0,5 | 1,05612445 | 417,325 | 417,172 | 0,28 | 0,561 | 0,283 | 0,566 | 0 | 417,605 | 417,455 | 1,996 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28166 | 0,56 | 417,325 | 417,172 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 174 | 173 | 97,28 | 0,5 | 1,06294262 | 416,343 | 416,148 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,561 | 0 | 416,623 | 416,428 | 2,004 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28017 | 0,56 | 416,343 | 416,148 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 162 | 161 | 86,45 | 1,2 | 3,32974815 | 413,078 | 412,18 | 0,382 | 0,319 | 0,171 | 0,142 | 0 | 413,46 | 412,351 | 10,388 | 1033,060193 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 4,50950146 | 0,38236 | 0,256 | 413,078 | 412,18 | 0 | 0,487 | 10,384 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 165 | 164 | 143,08 | 0,5 | 1,2305125 | 417,172 | 416,886 | 0,283 | 0,566 | 0,216 | 0,431 | 0 | 417,455 | 417,102 | 1,999 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,24929 | 0,56 | 417,172 | 416,886 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 182 | 181 | 91,96 | 0,5 | 1,06334805 | 416,312 | 416,128 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,592 | 416,408 | 2,001 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28008 | 0,56 | 416,312 | 416,128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 167 | 166 | 54,76 | 0,5 | 1,06344759 | 417,435 | 417,325 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,561 | 0 | 417,715 | 417,605 | 2,008 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28006 | 0,56 | 417,435 | 417,325 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 175 | 174 | 64,6 | 0,5 | 1,063658 | 416,472 | 416,343 | 0,28 | 0,56 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,752 | 416,623 | 1,997 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28002 | 0,56 | 416,472 | 416,343 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 161 | 160 | 140,19 | 1,2 | 1,91637075 | 411,693 | 411,576 | 0,658 | 0,548 | 0,498 | 0,415 | 0 | 412,351 | 412,074 | 0,835 | 1033,060193 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,29952013 | 0,57797 | 0,662 | 411,693 | 411,576 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 181 | 180 | 72,54 | 0,5 | 1,06198406 | 416,128 | 415,983 | 0,28 | 0,56 | 0,281 | 0,561 | 0 | 416,408 | 416,264 | 1,999 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,28038 | 0,56 | 416,128 | 415,983 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 173 | 172 | 96,38 | 0,5 | 1,09475684 | 416,148 | 415,955 | 0,28 | 0,561 | 0,267 | 0,533 | 0 | 416,428 | 416,222 | 2,003 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,27356 | 0,56 | 416,148 | 415,955 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 183 | 182 | 97,33 | 0,5 | 1,06279731 | 416,506 | 416,312 | 0,28 | 0,561 | 0,28 | 0,56 | 0 | 416,786 | 416,592 | 1,993 | 120,3820631 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,06296921 | 0,2802 | 0,56 | 416,506 | 416,312 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 160 | 205 | 44,06 | 1,2 | 3,08599901 | 411,576 | 411,539 | 0,498 | 0,415 | 0,31 | 0,258 | 0 | 412,074 | 411,849 | 0,839 | 1033,060193 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,29952061 | 0,4041 | 0,662 | 411,576 | 411,539 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.2 | Проектируемый |
| 219 | 218 | 429,18 | 0,3 | 1,03393292 | 417,114 | 415,684 | 0,227 | 0,757 | 0,238 | 0,794 | 0 | 417,341 | 415,922 | 3,332 | 60,83181873 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05887735 | 0,2327 | 0,758 | 417,114 | 415,684 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.3 | Проектируемый |
| 218 | 211 | 261,12 | 0,3 | 1,10407972 | 415,684 | 414,813 | 0,238 | 0,794 | 0,198 | 0,661 | 0 | 415,922 | 415,011 | 3,336 | 60,83181873 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05887735 | 0,21828 | 0,758 | 415,684 | 414,813 | 0 | 0,5 | 3,333 | 0 | 4.3 | Проектируемый |
| 220 | 219 | 351,57 | 0,3 | 1,2811234 | 419,01 | 417,16 | 0,191 | 0,637 | 0,181 | 0,604 | 0 | 419,201 | 417,341 | 5,262 | 60,83181873 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,35897934 | 0,19099 | 0,605 | 419,01 | 417,16 | 0 | 0,046 | 5,262 | 0 | 4.3 | Проектируемый |
| 190 | 189 | 65,26 | 0,3 | 1,06048656 | 417,664 | 417,446 | 0,228 | 0,761 | 0,229 | 0,762 | 0 | 417,892 | 417,675 | 3,34 | 61,26483157 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,0598588 | 0,2285 | 0,762 | 417,664 | 417,446 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 191 | 190 | 130,93 | 0,3 | 1,06031883 | 418,1 | 417,664 | 0,229 | 0,762 | 0,228 | 0,761 | 0 | 418,329 | 417,892 | 3,33 | 61,26483157 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985868 | 0,22854 | 0,762 | 418,1 | 417,664 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 187 | 186 | 86,29 | 0,3 | 1,14666843 | 416,8 | 416,512 | 0,232 | 0,772 | 0 | 0 | 0 | 417,032 | 416,512 | 3,337 | 61,26483157 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985856 | 0,21211 | 0,762 | 416,8 | 416,512 | 0 | 0,7 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 189 | 188 | 92,19 | 0,3 | 1,05999434 | 417,446 | 417,139 | 0,229 | 0,762 | 0,229 | 0,762 | 0 | 417,675 | 417,368 | 3,33 | 61,26483157 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985868 | 0,22861 | 0,762 | 417,446 | 417,139 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 188 | 187 | 101,69 | 0,3 | 1,05294204 | 417,139 | 416,8 | 0,229 | 0,762 | 0,232 | 0,772 | 0 | 417,368 | 417,032 | 3,334 | 61,26483157 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,05985868 | 0,23013 | 0,762 | 417,139 | 416,8 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 4.4 | Проектируемый |
| 196 | 195 | 270,55 | 1 | 2,99905324 | 422,461 | 419,42 | 0,306 | 0,306 | 0,191 | 0,191 | 0 | 422,767 | 419,611 | 11,24 | 610,6491685 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,31323814 | 0,30583 | 0,285 | 422,461 | 419,42 | 0 | 0,321 | 11,24 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 197 | 196 | 218,89 | 1 | 1,95216513 | 422,68 | 422,461 | 0,533 | 0,533 | 0,306 | 0,306 | 0 | 423,213 | 422,767 | 1 | 610,6491685 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22659278 | 0,41957 | 0,606 | 422,68 | 422,461 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 198 | 197 | 144,9 | 0,6 | 3,07899117 | 424,79 | 423,08 | 0,397 | 0,661 | 0,133 | 0,222 | 0 | 425,187 | 423,213 | 11,801 | 610,6491685 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,46683669 | 0,39661 | 0,597 | 424,79 | 423,08 | 0 | 0,4 | 11,801 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 193 | 192 | 134,55 | 1 | 2,24570155 | 418,56 | 417,52 | 0,337 | 0,337 | 0,419 | 0,419 | 0 | 418,897 | 417,939 | 7,729 | 610,6491685 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,33201957 | 0,37791 | 0,284 | 418,56 | 417,52 | 0 | 0,016 | 7,73 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 194 | 193 | 131,65 | 1 | 2,25771117 | 419,016 | 418,56 | 0,416 | 0,416 | 0,337 | 0,337 | 0 | 419,432 | 418,897 | 3,464 | 610,6491685 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,98161221 | 0,37641 | 0,307 | 419,016 | 418,56 | 0 | 0 | 3,465 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 195 | 194 | 82,54 | 1 | 1,71374035 | 419,099 | 419,016 | 0,512 | 0,512 | 0,416 | 0,416 | 0 | 419,611 | 419,432 | 1,006 | 610,6491685 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22659278 | 0,46359 | 0,606 | 419,099 | 419,016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 192 | 186 | 108,88 | 1 | 1,8638804 | 417,504 | 417,174 | 0,435 | 0,435 | 0 | 0 | 0 | 417,939 | 417,174 | 3,031 | 610,6491685 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,09041858 | 0,4347 | 0,299 | 417,504 | 417,174 | 0 | 1,362 | 3,031 | 0 | 4.5 | Проектируемый |
| 199 | 198 | 29,37 | 0,4 | 2,60737276 | 425,44 | 424,99 | 0,343 | 0,857 | 0,197 | 0,492 | 0 | 425,783 | 425,187 | 15,322 | 309,8756373 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,64784098 | 0,35885 | 0,64 | 425,44 | 424,99 | 0 | 0,2 | 15,322 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 200 | 199 | 124,31 | 0,4 | 2,80114317 | 427,563 | 425,44 | 0,315 | 0,788 | 0,343 | 0,857 | 0 | 427,878 | 425,783 | 17,078 | 309,8756373 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,14873958 | 0,32909 | 0,731 | 427,563 | 425,44 | 0 | 0 | 17,08 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 201 | 200 | 144,9 | 0,4 | 2,81160069 | 429,773 | 427,563 | 0,34 | 0,85 | 0,315 | 0,788 | 0 | 430,113 | 427,878 | 15,252 | 309,8756373 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,9865849 | 0,32773 | 0,769 | 429,773 | 427,563 | 0 | 0 | 15,252 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 202 | 201 | 209,27 | 0,4 | 3,04317331 | 434,09 | 429,8 | 0,291 | 0,728 | 0,313 | 0,783 | 0 | 434,381 | 430,113 | 20,5 | 309,8756373 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,28466034 | 0,30212 | 0,703 | 434,09 | 429,8 | 0 | 0,027 | 20,5 | 0 | 4.6 | Проектируемый |
| 204 | 203 | 1 | 2 | 4,22863054 | 410,05 | 409,05 | 0,442 | 0,221 | 1,406 | 0,703 | 0 | 410,492 | 410,456 | 1000 | 6001,080036 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 8,18679714 | 0,92411 | 0,169 | 410,05 | 409,85 | 0 | 0 | 18,866 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 204 | 203 | 10,6 | 2 | 4,96357536 | 409,05 | 409,85 | 1,406 | 0,703 | 0,108 | 0,054 | 0 | 410,456 | 409,958 | -75,473 | 7453,687191 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 8,18679714 | 0,9654 | 0,169 | 410,05 | 409,85 | 0 | 1,6 | 18,866 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 222 | 221 | 198,89 | 1 | 3,3143177 | 416,302 | 413,03 | 0,37 | 0,37 | 0,484 | 0,484 | 0 | 416,672 | 413,514 | 16,451 | 1061,198235 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,4224844 | 0,4271 | 0,345 | 416,302 | 413,03 | 0 | 0,007 | 16,45 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 227 | 222 | 91,58 | 1 | 2,23389101 | 416,393 | 416,302 | 0,543 | 0,543 | 0,37 | 0,37 | 0 | 416,936 | 416,672 | 0,994 | 779,7740102 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,2843504 | 0,45631 | 0,722 | 416,393 | 416,302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 205 | 204 | 53,47 | 1,2 | 1,9387337 | 411,539 | 409,05 | 0,31 | 0,258 | 1,2 | 1 | 0,812 | 411,849 | 410,456 | 46,55 | 1452,607155 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 5,84673882 | 0,75491 | 0,213 | 411,539 | 410,05 | 0 | 0 | 27,854 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 203 | КНС (Б.4) | 18,82 | 2 | 4,11678839 | 408,25 | 408,241 | 1,708 | 0,854 | 1,638 | 0,819 | 0 | 409,958 | 409,879 | 0,478 | 11555,69935 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 1,28064716 | 1,67305 | 1 | 408,25 | 408,241 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 221 | 203 | 106,97 | 2 | 6,85014725 | 413,023 | 409,843 | 0,491 | 0,246 | 0,115 | 0,058 | 0 | 413,514 | 409,958 | 29,728 | 4102,012157 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 7,8493185 | 0,491 | 0,204 | 413,023 | 409,843 | 0 | 1,593 | 29,728 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 206 | 205 | 125,85 | 0,6 | 3,75528407 | 415,31 | 412,13 | 0,25 | 0,417 | 0 | 0 | 0 | 415,56 | 412,13 | 25,268 | 419,5469022 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,25024 | 0 | 415,31 | 412,13 | 0 | 0,591 | 25,268 | 0 | 4.7 | Проектируемый |
| 251 | 250 | 312,03 | 2 | 2,85153413 | 414,847 | 414,691 | 0,956 | 0,478 | 0,534 | 0,267 | 0 | 415,803 | 415,225 | 0,5 | 3040,813923 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 1,35349071 | 0,74478 | 0,577 | 414,847 | 414,691 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 4.8 | Проектируемый |
| 250 | 221 | 141,06 | 2 | 4,51718616 | 414,691 | 413,03 | 0,534 | 0,267 | 0,484 | 0,242 | 0 | 415,225 | 413,514 | 11,775 | 3040,813923 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 5,68094778 | 0,53348 | 0,2 | 414,691 | 413,03 | 0 | 0,007 | 11,775 | 0 | 4.8 | Проектируемый |
| 225 | 223 | 331,15 | 0,4 | 1,30250227 | 419,647 | 418,37 | 0,231 | 0,576 | 0 | 0 | 0 | 419,878 | 418,37 | 3,856 | 95,59566528 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,42364967 | 0,22645 | 0,527 | 419,647 | 418,37 | 0 | 0,5 | 3,855 | 0 | 4.9 | Проектируемый |
| 223 | 222 | 146,54 | 0,5 | 1,28205371 | 417,87 | 417,577 | 0,357 | 0,715 | 0 | 0 | 0 | 418,227 | 417,577 | 1,999 | 169,3848521 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,14025438 | 0,31878 | 0,708 | 417,87 | 417,577 | 0 | 1,275 | 2 | 0 | 4.9 | Проектируемый |
| 224 | 223 | 159,44 | 0,3 | 1,17643487 | 418,66 | 418,07 | 0,286 | 0,955 | 0,157 | 0,525 | 0 | 418,946 | 418,227 | 3,701 | 73,78919423 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,35848069 | 0,24902 | 0,718 | 418,66 | 418,07 | 0 | 0,2 | 3,7 | 0 | 4.9 | Проектируемый |
| 226 | 225 | 89,31 | 0,4 | 1,16645253 | 419,87 | 419,647 | 0,266 | 0,665 | 0,231 | 0,576 | 0 | 420,136 | 419,878 | 2,497 | 95,59566528 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,08212614 | 0,24827 | 0,662 | 419,87 | 419,647 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4.10 | Проектируемый |
| 228 | 227 | 285,5 | 0,6 | 1,46031272 | 419,083 | 418,46 | 0,437 | 0,728 | 0 | 0 | 0 | 419,52 | 418,46 | 2,182 | 286,1299813 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,75622368 | 0,39243 | 0,56 | 419,083 | 418,46 | 0 | 2,067 | 2,182 | 0 | 4.11 | Проектируемый |
| 229 | 228 | 275,55 | 0,5 | 2,19442606 | 421,863 | 419,183 | 0,294 | 0,587 | 0,337 | 0,673 | 0 | 422,157 | 419,52 | 9,726 | 286,1299813 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,54730034 | 0,31519 | 0,557 | 421,863 | 419,183 | 0 | 0,1 | 9,726 | 0 | 4.11 | Проектируемый |
| 232 | 231 | 230,42 | 0,3 | 2,69218779 | 431,41 | 426,13 | 0,196 | 0,652 | 0,098 | 0,328 | 0 | 431,606 | 426,228 | 22,915 | 131,3676685 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,75323963 | 0,19556 | 0,639 | 431,41 | 426,13 | 0 | 0,1 | 22,915 | 0 | 4.12 | Проектируемый |
| 230 | 229 | 29,86 | 0,4 | 2,44772959 | 422,51 | 421,99 | 0,177 | 0,443 | 0,167 | 0,417 | 0 | 422,687 | 422,157 | 17,415 | 131,3676685 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,01511931 | 0,17705 | 0,378 | 422,51 | 421,99 | 0 | 0,127 | 17,414 | 0 | 4.12 | Проектируемый |
| 231 | 230 | 281,86 | 0,4 | 2,26734829 | 426,03 | 422,51 | 0,198 | 0,496 | 0,177 | 0,443 | 0 | 426,228 | 422,687 | 12,488 | 131,3676685 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,2520833 | 0,18776 | 0,472 | 426,03 | 422,51 | 0 | 0 | 12,488 | 0 | 4.12 | Проектируемый |
| 238 | 236 | 194,47 | 0,8 | 1,98010767 | 422,489 | 422,246 | 0,515 | 0,644 | 0,28 | 0,35 | 0 | 423,004 | 422,526 | 1,25 | 493,6440587 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24192715 | 0,39744 | 0,738 | 422,489 | 422,246 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 237 | 236 | 283,02 | 0,3 | 0 | 425,85 | 422,39 | 0 | 0 | 0,136 | 0,452 | 0 | 425,85 | 422,526 | 12,225 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,06785 | 0 | 425,85 | 422,39 | 0 | 0,144 | 12,225 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 236 | 235 | 323,52 | 0,8 | 2,15618134 | 422,246 | 417,56 | 0,28 | 0,35 | 0,464 | 0,58 | 0 | 422,526 | 418,024 | 14,484 | 493,6440587 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,33339691 | 0,37199 | 0,336 | 422,246 | 417,56 | 0 | 0,084 | 14,483 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 235 | 234 | 168,24 | 0,8 | 1,46280062 | 417,476 | 417,236 | 0,548 | 0,685 | 0,47 | 0,587 | 0 | 418,024 | 417,706 | 1,427 | 493,6440587 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,3109796 | 0,50906 | 0,441 | 417,476 | 417,236 | 0 | 0 | 1,426 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 234 | 233 | 72,4 | 0,8 | 1,70929086 | 417,236 | 417,09 | 0,47 | 0,587 | 0,25 | 0,312 | 0 | 417,706 | 417,34 | 2,017 | 493,6440587 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,03663635 | 0,44686 | 0,359 | 417,236 | 417,09 | 0 | 0,303 | 2,013 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 233 | 227 | 155,15 | 0,8 | 1,53556836 | 416,787 | 416,593 | 0,553 | 0,691 | 0,343 | 0,428 | 0 | 417,34 | 416,936 | 1,25 | 493,6440587 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24192715 | 0,48842 | 0,738 | 416,787 | 416,593 | 0 | 0,2 | 1,25 | 0 | 4.13 | Проектируемый |
| 240 | 239 | 245,77 | 0,5 | 3,13713956 | 427,207 | 422,99 | 0,286 | 0,571 | 0,144 | 0,288 | 0 | 427,493 | 423,134 | 17,158 | 363,7591302 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,27439737 | 0,28566 | 0,552 | 427,207 | 422,99 | 0 | 0,3 | 17,158 | 0 | 4.14 | Проектируемый |
| 239 | 238 | 68,26 | 0,8 | 1,35364985 | 422,69 | 422,605 | 0,444 | 0,555 | 0,399 | 0,499 | 0 | 423,134 | 423,004 | 1,245 | 363,7591302 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,17263699 | 0,42169 | 0,593 | 422,69 | 422,605 | 0 | 0,116 | 1,25 | 0 | 4.14 | Проектируемый |
| 241 | 240 | 305,26 | 0,4 | 3,58754873 | 435,277 | 427,307 | 0,301 | 0,752 | 0,186 | 0,464 | 0 | 435,578 | 427,493 | 26,109 | 363,7591302 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 3,66438961 | 0,30087 | 0,737 | 435,277 | 427,307 | 0 | 0,1 | 26,109 | 0 | 4.14 | Проектируемый |
| 248 | 246 | 240,13 | 0,3 | 0 | 441,69 | 439,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,69 | 439,18 | 10,453 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 441,69 | 439,18 | 0 | 0,4 | 10,453 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 244 | 243 | 231,99 | 0,3 | 0 | 443,34 | 438,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,34 | 438,59 | 20,475 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 443,34 | 438,59 | 0 | 0,346 | 20,475 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 242 | 241 | 93,8 | 0,4 | 2,44024086 | 437,35 | 435,43 | 0,149 | 0,373 | 0,148 | 0,37 | 0 | 437,499 | 435,578 | 20,469 | 104,2957306 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,61407948 | 0,14918 | 0,354 | 437,35 | 435,43 | 0 | 0,153 | 20,469 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 247 | 246 | 133,97 | 0,3 | 1,67005074 | 439,99 | 438,88 | 0,246 | 0,82 | 0,194 | 0,646 | 0 | 440,236 | 439,074 | 8,285 | 104,2957306 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,87305164 | 0,24781 | 0,735 | 439,99 | 438,88 | 0 | 0,1 | 8,286 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 246 | 243 | 214,52 | 0,4 | 1,16372931 | 438,78 | 438,244 | 0,294 | 0,734 | 0,243 | 0,607 | 0 | 439,074 | 438,487 | 2,499 | 104,2957306 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,09835815 | 0,26833 | 0,707 | 438,78 | 438,244 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 249 | 248 | 238,63 | 0,3 | 0 | 442,81 | 441,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,81 | 441,69 | 4,693 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 442,81 | 441,69 | 0 | 0 | 4,693 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 243 | 242 | 197,5 | 0,4 | 1,70230913 | 438,244 | 437,35 | 0,243 | 0,607 | 0,149 | 0,373 | 0 | 438,487 | 437,499 | 4,526 | 104,2957306 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,60289407 | 0,19608 | 0,514 | 438,244 | 437,35 | 0 | 0 | 4,525 | 0 | 4.15 | Проектируемый |
| 252 | 251 | 84,16 | 2 | 1,95447564 | 414,901 | 414,859 | 1,02 | 0,51 | 0,944 | 0,472 | 0 | 415,921 | 415,803 | 0,499 | 3000,092745 | Полипропилен | 2 | 0,011 | 1,34847605 | 0,98203 | 0,571 | 414,901 | 414,859 | 0 | 0,012 | 0,5 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 262 | 252 | 235,34 | 1,6 | 2,70250058 | 420,439 | 419,709 | 0,769 | 0,481 | 0 | 0 | 0 | 421,208 | 419,709 | 3,102 | 2584,999084 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 3,89234853 | 0,76948 | 0,312 | 420,439 | 419,709 | 0 | 4,808 | 3,102 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 264 | 263 | 243,69 | 1,6 | 3,49867535 | 423,804 | 422,649 | 0,686 | 0,429 | 0,578 | 0,361 | 0 | 424,49 | 423,227 | 4,74 | 2584,999084 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 4,08208513 | 0,63206 | 0,301 | 423,804 | 422,649 | 0 | 0 | 4,741 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 265 | 264 | 233,65 | 1,6 | 4,40328646 | 428,305 | 423,895 | 0,472 | 0,295 | 0,595 | 0,372 | 0 | 428,777 | 424,49 | 18,874 | 2584,999084 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 5,47835445 | 0,53344 | 0,244 | 428,305 | 423,895 | 0 | 0,091 | 18,874 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 263 | 262 | 248,37 | 1,6 | 3,38135648 | 422,649 | 420,49 | 0,578 | 0,361 | 0,718 | 0,449 | 0 | 423,227 | 421,208 | 8,693 | 2584,999084 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 4,52579165 | 0,64836 | 0,28 | 422,649 | 420,49 | 0 | 0,051 | 8,691 | 0 | 4.16 | Проектируемый |
| 255 | 253 | 111,95 | 0,6 | 1,71589744 | 418,945 | 418,571 | 0,401 | 0,669 | 0 | 0 | 0 | 419,346 | 418,571 | 3,341 | 333,0178559 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,64458656 | 0,38919 | 0,673 | 418,945 | 418,572 | 0 | 1,76 | 3,333 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 253 | 252 | 153,14 | 0,6 | 1,81128824 | 416,811 | 416,301 | 0,485 | 0,808 | 0 | 0 | 0 | 417,296 | 416,301 | 3,33 | 415,0934517 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,68912506 | 0,4533 | 0,811 | 416,811 | 416,301 | 0 | 1,4 | 3,333 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 258 | 257 | 165,29 | 0,6 | 2,34286261 | 421,273 | 419,9 | 0,301 | 0,502 | 0,244 | 0,407 | 0 | 421,574 | 420,144 | 8,307 | 333,0178559 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,61758375 | 0,30125 | 0,617 | 421,273 | 419,9 | 0 | 0,091 | 8,309 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 257 | 255 | 130,85 | 0,6 | 2,04934645 | 419,809 | 419,045 | 0,335 | 0,559 | 0,301 | 0,502 | 0 | 420,144 | 419,346 | 5,839 | 333,0178559 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,97837543 | 0,33522 | 0,8 | 419,809 | 419,045 | 0 | 0,1 | 5,84 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 256 | 255 | 207,75 | 0,3 | 0 | 422,2 | 420,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422,2 | 420,47 | 8,327 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 422,2 | 420,47 | 0 | 1,525 | 8,327 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| КГН (258) | 258 | 4,37 | 0,3 | 0 | 422,36 | 422,345 | 0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 422,361 | 422,345 | 3,427 | 0,000999999 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00054 | 0 | 422,36 | 422,345 | 0 | 1,072 | 3,333 | 0 | 4.17 | Проектируемый |
| 254 | 253 | 248,33 | 0,4 | 1,0524981 | 417,68 | 417,059 | 0,24 | 0,599 | 0,237 | 0,591 | 0 | 417,92 | 417,296 | 2,501 | 82,07558095 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,04781258 | 0,23811 | 0,597 | 417,68 | 417,059 | 0 | 0,248 | 2,5 | 0 | 4.18 | Проектируемый |
| 260 | 258 | 158,66 | 0,4 | 1,11703646 | 421,77 | 421,373 | 0,24 | 0,599 | 0,201 | 0,503 | 0 | 422,01 | 421,574 | 2,502 | 79,41269875 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,04013658 | 0,22065 | 0,585 | 421,77 | 421,373 | 0 | 0,1 | 2,5 | 0 | 4.19 | Проектируемый |
| 261 | 260 | 442,6 | 0,3 | 1,4727937 | 424,78 | 421,87 | 0,214 | 0,713 | 0,14 | 0,465 | 0 | 424,994 | 422,01 | 6,575 | 79,41269875 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,53464246 | 0,21391 | 0,687 | 424,78 | 421,87 | 0 | 0,1 | 6,575 | 0 | 4.19 | Проектируемый |
| 259 | 258 | 448,53 | 0,5 | 1,23288476 | 422,96 | 422,063 | 0,391 | 0,782 | 0 | 0 | 0 | 423,351 | 422,063 | 2 | 173,7667471 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,14432216 | 0,33734 | 0,722 | 422,96 | 422,063 | 0 | 0,79 | 2 | 0 | 4.20 | Проектируемый |
| 267 | 266 | 397,04 | 1,6 | 3,38340306 | 436,824 | 435,85 | 0,812 | 0,508 | 0,454 | 0,284 | 0 | 437,636 | 436,304 | 2,453 | 2505,524158 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 3,30618095 | 0,63314 | 0,341 | 436,824 | 435,85 | 0 | 0 | 2,452 | 0 | 4.21 | Реконструируемый |
| 266 | 265 | 365,89 | 1,6 | 5,22868061 | 435,85 | 428,31 | 0,454 | 0,284 | 0,467 | 0,292 | 0 | 436,304 | 428,777 | 20,607 | 2505,524158 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 5,36186695 | 0,46058 | 0,241 | 435,85 | 428,31 | 0 | 0,005 | 20,607 | 0 | 4.21 | Реконструируемый |
| 268 | 267 | 81,51 | 1,6 | 2,17997026 | 436,874 | 436,824 | 0,924 | 0,577 | 0,812 | 0,508 | 0 | 437,798 | 437,636 | 0,613 | 2428,746462 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 1,36347771 | 0,86794 | 0,662 | 436,874 | 436,824 | 0 | 0 | 0,625 | 0 | 4.22 | Реконструируемый |
| 269 | 268 | 179,7 | 1,2 | 3,8818388 | 439,378 | 437,488 | 0,51 | 0,425 | 0,31 | 0,258 | 0 | 439,888 | 437,798 | 10,518 | 1780,333638 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 4,64554358 | 0,51045 | 0,372 | 439,378 | 437,488 | 0 | 0,614 | 10,517 | 0 | 4.22 | Реконструируемый |
| 282 | 269 | 28,24 | 1,2 | 6,07293797 | 440,58 | 439,53 | 0,358 | 0,298 | 0,358 | 0,299 | 0 | 440,938 | 439,888 | 37,181 | 1720,933676 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 7,99054289 | 0,35811 | 0,245 | 440,58 | 439,53 | 0 | 0,152 | 37,182 | 0 | 4.22 | Реконструируемый |
| КГН (270) | 270 | 3,61 | 0,5 | 3,52078557 | 445,6 | 445,53 | 0,34 | 0,68 | 0,209 | 0,419 | 0 | 445,94 | 445,739 | 19,394 | 501,0359883 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 0 | 0,34025 | 0 | 445,6 | 445,53 | 0 | 0,216 | 19,393 | 0 | 4.23 | Проектируемый |
| 270 | 271 | 289,03 | 0,5 | 3,91780782 | 445,314 | 439,204 | 0,425 | 0,851 | 0,36 | 0,721 | 0 | 445,739 | 439,564 | 21,14 | 648,4128833 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,70879817 | 0,39286 | 0,719 | 445,314 | 439,204 | 0 | 0 | 21,14 | 0 | 4.23 | Проектируемый |
| 271 | 268 | 55,89 | 0,5 | 4,27966356 | 439,204 | 437,64 | 0,36 | 0,721 | 0,158 | 0,316 | 0 | 439,564 | 437,798 | 27,984 | 648,4128833 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,20016289 | 0,36033 | 0,62 | 439,204 | 437,64 | 0 | 0,766 | 27,989 | 0 | 4.23 | Проектируемый |
| 281 | 280 | 324,99 | 0,3 | 0 | 450,42 | 447,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,42 | 447,11 | 10,185 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 450,42 | 447,11 | 0 | 0,3 | 10,185 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 277 | 279 | 264,89 | 0,3 | 0 | 451,06 | 450,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,06 | 450,03 | 3,888 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 451,06 | 450,03 | 0 | 1,353 | 3,888 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 276 | 277 | 126,85 | 0,3 | 0 | 451,53 | 451,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,53 | 451,06 | 3,705 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 451,53 | 451,06 | 0 | 0 | 3,705 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 280 | 282 | 305,18 | 0,6 | 3,02059531 | 446,81 | 441,18 | 0,222 | 0,369 | 0 | 0 | 0 | 447,032 | 441,18 | 18,448 | 286,6041362 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,13397741 | 0,22155 | 0,359 | 446,81 | 441,18 | 0 | 0,6 | 18,448 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 278 | 279 | 85,85 | 0,6 | 1,80431938 | 448,821 | 448,677 | 0,397 | 0,661 | 0,262 | 0,436 | 0 | 449,218 | 448,939 | 1,677 | 286,6041362 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19295061 | 0,32911 | 0,792 | 448,821 | 448,677 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 279 | 280 | 126,14 | 0,6 | 2,4183104 | 448,677 | 447,41 | 0,262 | 0,436 | 0 | 0 | 0 | 448,939 | 447,41 | 10,044 | 286,6041362 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,78768325 | 0,26179 | 0,392 | 448,677 | 447,41 | 0 | 0,6 | 10,048 | 0 | 4.24 | Проектируемый |
| 272 | 273 | 280,28 | 0,4 | 1,01599276 | 449,99 | 449,289 | 0,215 | 0,537 | 0,207 | 0,517 | 0 | 450,205 | 449,496 | 2,501 | 68,25935096 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,00421727 | 0,21086 | 0,532 | 449,99 | 449,289 | 0 | 0,143 | 2,5 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 274 | 275 | 121,62 | 0,3 | 2,18474507 | 454,12 | 452,15 | 0,186 | 0,619 | 0,192 | 0,64 | 0 | 454,306 | 452,342 | 16,198 | 102,3890302 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,35450649 | 0,18885 | 0,591 | 454,12 | 452,15 | 0 | 0,101 | 16,198 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 273 | 278 | 103,13 | 0,5 | 1,30696988 | 449,146 | 448,94 | 0,35 | 0,7 | 0,278 | 0,555 | 0 | 449,496 | 449,218 | 1,997 | 170,6483811 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,14140868 | 0,31556 | 0,712 | 449,146 | 448,94 | 0 | 0,119 | 2 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 275 | 273 | 260,39 | 0,4 | 1,17526162 | 452,049 | 451,397 | 0,293 | 0,732 | 0 | 0 | 0 | 452,342 | 451,397 | 2,504 | 102,3890302 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,09503675 | 0,26172 | 0,697 | 452,049 | 451,398 | 0 | 2,251 | 2,5 | 0 | 4.25 | Проектируемый |
| 283 | 282 | 508,28 | 1,2 | 2,43280625 | 443,245 | 441,48 | 0,62 | 0,517 | 0 | 0 | 0 | 443,865 | 441,48 | 3,473 | 1434,32951 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 2,95291638 | 0,61999 | 0,445 | 443,245 | 441,48 | 0 | 0,9 | 3,473 | 0 | 4.26 | Реконструируемый |
| 285 | 284 | 652,3 | 0,8 | 2,77558517 | 447,82 | 443,67 | 0,559 | 0,699 | 0,267 | 0,334 | 0 | 448,379 | 443,937 | 6,362 | 1041,807413 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,98420906 | 0,55932 | 0,655 | 447,82 | 443,67 | 0 | 0,4 | 6,362 | 0 | 4.27 | Проектируемый |
| 284 | 283 | 29,76 | 1,2 | 2,00459599 | 443,27 | 443,245 | 0,667 | 0,556 | 0,62 | 0,517 | 0 | 443,937 | 443,865 | 0,84 | 1238,636136 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,33534777 | 0,64361 | 0,764 | 443,27 | 443,245 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 4.28 | Проектируемый |
| 286 | 284 | 382,54 | 0,4 | 1,90704787 | 447,28 | 444,47 | 0,306 | 0,765 | 0 | 0 | 0 | 447,586 | 444,47 | 7,346 | 196,8287975 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,02098513 | 0,30617 | 0,724 | 447,28 | 444,47 | 0 | 1,2 | 7,347 | 0 | 4.28 | Проектируемый |
| 287 | 286 | 150,77 | 0,4 | 1,07119811 | 447,658 | 447,28 | 0,289 | 0,722 | 0,306 | 0,765 | 0 | 447,947 | 447,586 | 2,507 | 107,3649898 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,10289335 | 0,29751 | 0,723 | 447,658 | 447,281 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 4.29 | Проектируемый |
| 288 | 287 | 342,74 | 0,3 | 1,08938527 | 448,9 | 447,758 | 0,222 | 0,741 | 0,189 | 0,63 | 0 | 449,122 | 447,947 | 3,332 | 56,24050647 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,04793751 | 0,20557 | 0,71 | 448,9 | 447,758 | 0 | 0,1 | 3,333 | 0 | 4.30 | Проектируемый |
| 214 | 213 | 159,88 | 0,6 | 1,15389824 | 416,309 | 416,042 | 0,392 | 0,653 | 0,392 | 0,654 | 0 | 416,701 | 416,434 | 1,67 | 225,9459049 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371227 | 0,39221 | 0,654 | 416,309 | 416,042 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 216 | 215 | 155,96 | 0,6 | 1,15262842 | 416,835 | 416,575 | 0,392 | 0,654 | 0,393 | 0,655 | 0 | 417,227 | 416,968 | 1,667 | 225,9459049 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371239 | 0,39259 | 0,654 | 416,835 | 416,575 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 217 | 216 | 146,76 | 0,6 | 1,15381539 | 417,08 | 416,835 | 0,392 | 0,654 | 0,392 | 0,654 | 0 | 417,472 | 417,227 | 1,669 | 225,9459049 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371227 | 0,39224 | 0,654 | 417,08 | 416,835 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 215 | 214 | 160,11 | 0,6 | 1,15302789 | 416,575 | 416,309 | 0,393 | 0,655 | 0,392 | 0,653 | 0 | 416,968 | 416,701 | 1,661 | 225,9459049 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,15371227 | 0,39247 | 0,654 | 416,575 | 416,309 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 4.31 | Проектируемый |
| 293 | 292 | 163,46 | 0,8 | 1,31444573 | 434,12 | 433,916 | 0,45 | 0,563 | 0,372 | 0,465 | 0 | 434,57 | 434,288 | 1,248 | 342,079699 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,15660644 | 0,4111 | 0,57 | 434,12 | 433,916 | 0 | 0,142 | 1,25 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 290 | 291 | 711,94 | 0,4 | 2,28121161 | 445,98 | 436,94 | 0,217 | 0,543 | 0,199 | 0,499 | 0 | 446,197 | 437,139 | 12,698 | 158,9561105 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,3188653 | 0,21711 | 0,536 | 445,98 | 436,94 | 0 | 0,123 | 12,698 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 291 | 292 | 65,51 | 0,5 | 1,30988908 | 436,817 | 436,686 | 0,322 | 0,645 | 0 | 0 | 0 | 437,139 | 436,686 | 2 | 158,9561105 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,12852812 | 0,29663 | 0,674 | 436,817 | 436,686 | 0 | 2,912 | 2 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 289 | 290 | 274,66 | 0,4 | 2,20953679 | 449,02 | 445,98 | 0,228 | 0,571 | 0,217 | 0,543 | 0 | 449,248 | 446,197 | 11,068 | 158,9561105 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,268749 | 0,22278 | 0,545 | 449,02 | 445,98 | 0 | 0 | 11,068 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 292 | КНС (Б.5) | 73,06 | 0,8 | 1,62980044 | 433,774 | 433,683 | 0,514 | 0,642 | 0,427 | 0,534 | 0 | 434,288 | 434,11 | 1,245 | 501,0358095 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24440908 | 0,4705 | 0,747 | 433,774 | 433,683 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 5.1 | Проектируемый |
| 294 | 293 | 245,39 | 0,8 | 1,13197589 | 434,461 | 434,154 | 0,423 | 0,529 | 0,416 | 0,52 | 0 | 434,884 | 434,57 | 1,251 | 302,3406565 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12352967 | 0,41965 | 0,528 | 434,461 | 434,154 | 0 | 0,034 | 1,25 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 297 | 295 | 177,73 | 0,3 | 2,67766976 | 441,81 | 437,8 | 0,197 | 0,657 | 0 | 0 | 0 | 442,007 | 437,8 | 22,562 | 131,8928599 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,75708866 | 0,19716 | 0,641 | 441,81 | 437,8 | 0 | 3,251 | 22,562 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 295 | 294 | 70,85 | 0,8 | 1,12093091 | 434,549 | 434,461 | 0,423 | 0,529 | 0,423 | 0,529 | 0 | 434,972 | 434,884 | 1,242 | 302,3406565 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12352967 | 0,42294 | 0,528 | 434,549 | 434,461 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 296 | 295 | 267,27 | 0,3 | 0 | 435,94 | 435,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435,94 | 435,049 | 3,334 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 435,94 | 435,049 | 0 | 0,5 | 3,333 | 0 | 5.2 | Проектируемый |
| 298 | 297 | 414,69 | 0,3 | 2,37681699 | 448,02 | 441,81 | 0,242 | 0,808 | 0,197 | 0,657 | 0 | 448,262 | 442,007 | 14,975 | 131,8928599 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,29778743 | 0,21977 | 0,757 | 448,02 | 441,81 | 0 | 0 | 14,975 | 0 | 5.3 | Проектируемый |
| 59 | 58 | 204,24 | 1,4 | 3,3682096 | 422,781 | 421,8 | 0,851 | 0,608 | 0,628 | 0,448 | 0 | 423,632 | 422,428 | 4,803 | 3299,422741 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 4,03928375 | 0,85112 | 0,34 | 422,781 | 421,8 | 0 | 0,56 | 4,801 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 60 | 59 | 222,33 | 1,4 | 2,29644489 | 422,939 | 422,781 | 1,199 | 0,856 | 0,851 | 0,608 | 0 | 424,138 | 423,632 | 0,711 | 2773,526669 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 1,31372821 | 1,02499 | 0,629 | 422,939 | 422,781 | 0 | 0 | 0,714 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 58 | 57 | 187,7 | 1,6 | 2,3423903 | 421,24 | 421,123 | 1,188 | 0,742 | 0 | 0 | 0 | 422,428 | 421,123 | 0,623 | 3299,422741 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 1,35497105 | 1,05645 | 0,647 | 421,24 | 421,123 | 0 | 3,4 | 0,625 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 57 | ЛОС ул. Дзержинского | 166 | 1,6 | 6,42465019 | 417,723 | 413,6 | 0,539 | 0,337 | 0,54 | 0,337 | 0 | 418,262 | 414,14 | 24,837 | 3830,75881 | Полипропилен | 1,6 | 0,011 | 7,68758106 | 0,53955 | 0,178 | 417,723 | 401,41 | 0 | 0 | 69,406 | 0 | 6.1 | Реконструируемый |
| 61 | 60 | 292,58 | 1,4 | 2,44486856 | 425,172 | 424,5 | 0,851 | 0,608 | 0 | 0 | 0 | 426,023 | 424,5 | 2,297 | 2308,934212 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 3,08114982 | 0,8255 | 0,326 | 425,172 | 424,5 | 0 | 1,561 | 2,297 | 0 | 6.2 | Реконструируемый |
| 62 | 61 | 86,55 | 1,4 | 2,16862941 | 425,234 | 425,172 | 0,977 | 0,698 | 0,851 | 0,608 | 0 | 426,211 | 426,023 | 0,716 | 2308,934212 | Полипропилен | 1,4 | 0,011 | 1,31372774 | 0,91413 | 0,629 | 425,234 | 425,172 | 0 | 0 | 0,714 | 0 | 6.2 | Реконструируемый |
| КГН (60) | 60 | 6,18 | 0,3 | 6,5719099 | 424,06 | 424,039 | 0,3 | 1 | 0,099 | 0,33 | 0,833 | 425,36 | 424,138 | 3,398 | 464,5926654 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,3 | 0 | 424,06 | 424,039 | 0 | 1,1 | 3,333 | 0 | 6.2 | Проектируемый |
| 65 | 64 | 138,02 | 1 | 2,32999134 | 429,824 | 429,364 | 0,602 | 0,602 | 0,576 | 0,576 | 0 | 430,426 | 429,94 | 3,333 | 1120,853186 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,58885 | 0,206 | 429,824 | 429,364 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 66 | 65 | 79,93 | 1 | 2,26061702 | 430,091 | 429,824 | 0,606 | 0,606 | 0,602 | 0,602 | 0 | 430,697 | 430,426 | 3,34 | 1120,853186 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,60388 | 0,206 | 430,091 | 429,824 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 63 | 62 | 70,43 | 1 | 5,08413649 | 428,957 | 426,82 | 0,324 | 0,324 | 0 | 0 | 0 | 429,281 | 426,82 | 30,342 | 1120,853186 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,99696565 | 0,32398 | 0,116 | 428,957 | 426,82 | 0 | 1,586 | 30,341 | 0 | 6.3 | Реконструируемый |
| 64 | 63 | 122,19 | 1 | 3,27203107 | 429,364 | 428,957 | 0,576 | 0,576 | 0,324 | 0,324 | 0 | 429,94 | 429,281 | 3,331 | 1120,853186 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,44978 | 0,206 | 429,364 | 428,957 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 67 | 66 | 83,79 | 1 | 2,24906564 | 430,37 | 430,091 | 0,607 | 0,607 | 0,606 | 0,606 | 0 | 430,977 | 430,697 | 3,33 | 1120,853186 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,30517054 | 0,60649 | 0,206 | 430,37 | 430,091 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 6.3 | Проектируемый |
| 70 | 69 | 272,91 | 1 | 1,49767303 | 426,618 | 426,32 | 0,582 | 0,582 | 0,384 | 0,384 | 0 | 427,2 | 426,704 | 1,092 | 605,3176522 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 2,19235754 | 0,51141 | 0,382 | 426,618 | 426,32 | 0 | 0,22 | 1,093 | 0 | 6.4 | Реконструируемый |
| 68 | 62 | 110,99 | 1,2 | 1,42360103 | 425,526 | 425,434 | 0,803 | 0,669 | 0,777 | 0,648 | 0 | 426,329 | 426,211 | 0,829 | 1124,41659 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,31849766 | 0,79017 | 0,705 | 425,526 | 425,434 | 0 | 0,2 | 0,833 | 0 | 6.4 | Реконструируемый |
| 69 | 68 | 329,2 | 1 | 1,27732682 | 426,1 | 425,77 | 0,604 | 0,604 | 0,559 | 0,559 | 0 | 426,704 | 426,329 | 1,002 | 605,3176522 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22418559 | 0,58157 | 0,602 | 426,1 | 425,771 | 0 | 0,244 | 1 | 0 | 6.4 | Реконструируемый |
| 71 | 70 | 233,9 | 1 | 1,25256646 | 426,852 | 426,618 | 0,6 | 0,6 | 0,582 | 0,582 | 0 | 427,452 | 427,2 | 1 | 605,3176522 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,22418559 | 0,59109 | 0,602 | 426,852 | 426,618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | Проектируемый |
| 72 | 71 | 334,7 | 0,6 | 1,30527949 | 427,81 | 427,252 | 0,451 | 0,751 | 0,2 | 0,333 | 0 | 428,261 | 427,452 | 1,667 | 252,7984977 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,17649043 | 0,38849 | 0,711 | 427,81 | 427,252 | 0 | 0,4 | 1,667 | 0 | 6.5 | Проектируемый |
| 74 | 73 | 212,89 | 0,8 | 3,4580977 | 432,571 | 428,23 | 0,262 | 0,328 | 0,28 | 0,35 | 0 | 432,833 | 428,51 | 20,391 | 519,0989375 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,84390712 | 0,27117 | 0,314 | 432,571 | 428,23 | 0 | 0 | 20,393 | 0 | 6.6 | Реконструируемый |
| 73 | 68 | 75,75 | 0,8 | 3,31167912 | 428,23 | 427,02 | 0,28 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 428,51 | 427,02 | 15,974 | 519,0989375 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,9744916 | 0,27986 | 0,306 | 428,23 | 427,02 | 0 | 1,494 | 15,974 | 0 | 6.6 | Реконструируемый |
| 75 | 74 | 237,09 | 0,8 | 2,04530358 | 432,868 | 432,571 | 0,544 | 0,68 | 0,262 | 0,328 | 0 | 433,412 | 432,833 | 1,253 | 519,0989375 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,2489574 | 0,40305 | 0,771 | 432,868 | 432,571 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 6.6 | Реконструируемый |
| 78 | 76 | 272,2 | 0,6 | 1,27267063 | 433,856 | 433,403 | 0,488 | 0,813 | 0,409 | 0,681 | 0 | 434,344 | 433,812 | 1,664 | 288,3320451 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329464 | 0,44827 | 0,797 | 433,856 | 433,403 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 80 | 79 | 253,67 | 0,6 | 1,19409215 | 434,711 | 434,289 | 0,478 | 0,797 | 0,477 | 0,796 | 0 | 435,189 | 434,766 | 1,664 | 288,3320451 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329453 | 0,47786 | 0,797 | 434,711 | 434,289 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 79 | 78 | 259,27 | 0,6 | 1,18273938 | 434,289 | 433,856 | 0,477 | 0,796 | 0,488 | 0,813 | 0 | 434,766 | 434,344 | 1,67 | 288,3320451 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329464 | 0,4827 | 0,797 | 434,289 | 433,856 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 76 | 75 | 50,98 | 0,6 | 1,79689693 | 433,403 | 433,22 | 0,409 | 0,681 | 0,192 | 0,319 | 0 | 433,812 | 433,412 | 3,59 | 360,4150414 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,00484157 | 0,40059 | 0,44 | 433,403 | 433,22 | 0 | 0,352 | 3,585 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 81 | 80 | 251,2 | 0,6 | 1,1937381 | 435,13 | 434,711 | 0,478 | 0,796 | 0,478 | 0,797 | 0 | 435,608 | 435,189 | 1,668 | 288,3320451 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19329464 | 0,47801 | 0,797 | 435,13 | 434,711 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 6.7 | Реконструируемый |
| 77 | 76 | 425,94 | 0,3 | 2,15028119 | 441,66 | 433,85 | 0,144 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 441,804 | 433,85 | 18,336 | 72,08301127 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,18082166 | 0,14393 | 0,475 | 441,66 | 433,85 | 0 | 0,447 | 18,336 | 0 | 6.7 | Проектируемый |
| 84 | КНС (Б.7) | 7,96 | 1 | 1,81231344 | 413,993 | 413,985 | 0,466 | 0,466 | 0,453 | 0,453 | 0 | 414,459 | 414,438 | 1,008 | 638,5111809 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,23870564 | 0,45958 | 0,624 | 413,993 | 413,985 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | Проектируемый |
| 82 | 83 | 220,24 | 0,3 | 2,57053876 | 423,02 | 417,93 | 0,179 | 0,598 | 0,187 | 0,623 | 0 | 423,199 | 418,117 | 23,111 | 116,1810532 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,69086957 | 0,18312 | 0,588 | 423,02 | 417,93 | 0 | 0,133 | 23,111 | 0 | 7.1 | Реконструируемый |
| 83 | 84 | 161 | 0,4 | 1,22235823 | 417,797 | 417,394 | 0,32 | 0,799 | 0 | 0 | 0 | 418,117 | 417,394 | 2,503 | 116,1810532 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,1131196 | 0,28298 | 0,774 | 417,797 | 417,394 | 0 | 3,401 | 2,5 | 0 | 7.1 | Проектируемый |
| 90 | 89 | 63,2 | 0,8 | 1,37334526 | 414,419 | 414,34 | 0,568 | 0,71 | 0,542 | 0,677 | 0 | 414,987 | 414,882 | 1,25 | 510,9270811 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24737215 | 0,55484 | 0,759 | 414,419 | 414,34 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 89 | 88 | 85,65 | 0,8 | 1,53979754 | 414,34 | 414,232 | 0,542 | 0,677 | 0,462 | 0,577 | 0 | 414,882 | 414,694 | 1,261 | 510,9270811 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24737263 | 0,50173 | 0,759 | 414,34 | 414,233 | 0 | 0,012 | 1,25 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 85 | 86 | 123,14 | 0,3 | 1,28452003 | 423,83 | 420,91 | 0,052 | 0,172 | 0,058 | 0,194 | 0 | 423,882 | 420,968 | 23,713 | 11,40304562 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,4410156 | 0,05497 | 0,169 | 423,83 | 420,91 | 0 | 0,004 | 23,713 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 86 | 87 | 48,03 | 0,3 | 1,2649312 | 420,906 | 420,286 | 0,062 | 0,207 | 0,049 | 0,163 | 0 | 420,968 | 420,335 | 12,908 | 11,40304562 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,30198288 | 0,05555 | 0,182 | 420,906 | 420,286 | 0 | 0 | 12,908 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 88 | 84 | 21,84 | 0,8 | 1,76801932 | 414,22 | 414,193 | 0,474 | 0,592 | 0,266 | 0,333 | 0 | 414,694 | 414,459 | 1,236 | 522,3301649 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,24956274 | 0,45527 | 0,775 | 414,22 | 414,193 | 0 | 0,2 | 1,25 | 0 | 7.2 | Проектируемый |
| 87 | 88 | 38,76 | 0,3 | 1,51732266 | 420,286 | 419,13 | 0,049 | 0,163 | 0 | 0 | 0 | 420,335 | 419,13 | 29,825 | 11,40304562 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 1,6490767 | 0,04895 | 0,154 | 420,286 | 419,13 | 0 | 4,91 | 29,831 | 0 | 7.2 | Реконструируемый |
| 93 | 92 | 128,3 | 0,4 | 2,34595013 | 419,979 | 418,78 | 0,28 | 0,7 | 0,212 | 0,531 | 0 | 420,259 | 418,992 | 9,345 | 190,3762072 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,35945344 | 0,24621 | 0,613 | 419,979 | 418,78 | 0 | 0 | 9,345 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 91 | 90 | 111,33 | 0,8 | 3,03383923 | 416,22 | 414,77 | 0,288 | 0,36 | 0,217 | 0,271 | 0 | 416,508 | 414,987 | 13,024 | 493,8225448 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,55529356 | 0,28773 | 0,32 | 416,22 | 414,77 | 0 | 0,351 | 13,024 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 97 | 93 | 24,68 | 0,4 | 3,57632852 | 421,43 | 420,37 | 0,153 | 0,382 | 0 | 0 | 0 | 421,583 | 420,37 | 42,949 | 157,6940119 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 4,02025032 | 0,15268 | 0,35 | 421,43 | 420,37 | 0 | 0,391 | 42,95 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 92 | 91 | 110,13 | 0,4 | 2,81003571 | 418,78 | 416,62 | 0,212 | 0,531 | 0 | 0 | 0 | 418,992 | 416,62 | 19,613 | 190,3762072 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,99648595 | 0,21227 | 0,504 | 418,78 | 416,62 | 0 | 0,4 | 19,613 | 0 | 7.3 | Реконструируемый |
| 94 | 93 | 78,87 | 0,3 | 0,82239836 | 420,342 | 420,079 | 0,149 | 0,497 | 0,18 | 0,601 | 0 | 420,491 | 420,259 | 3,335 | 32,68219903 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,93071413 | 0,16465 | 0,497 | 420,342 | 420,079 | 0 | 0,1 | 3,333 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 95 | 94 | 42,19 | 0,3 | 0,93047863 | 420,482 | 420,342 | 0,149 | 0,498 | 0,149 | 0,497 | 0 | 420,631 | 420,491 | 3,318 | 32,68219903 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,93071431 | 0,14926 | 0,497 | 420,482 | 420,342 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 103 | 102 | 50,5 | 0,8 | 2,14959502 | 420,509 | 420,42 | 0,323 | 0,404 | 0,195 | 0,244 | 0 | 420,832 | 420,615 | 1,762 | 303,4463227 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,94618583 | 0,25928 | 0,258 | 420,509 | 420,42 | 0 | 0 | 1,767 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 102 | 101 | 55,14 | 0,8 | 3,32296658 | 420,42 | 419,16 | 0,195 | 0,244 | 0,185 | 0,231 | 0 | 420,615 | 419,345 | 22,851 | 303,4463227 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,84984112 | 0,18987 | 0,214 | 420,42 | 419,16 | 0 | 0 | 22,851 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 101 | 100 | 48,67 | 0,8 | 3,88431931 | 419,16 | 417,68 | 0,185 | 0,231 | 0,155 | 0,194 | 0 | 419,345 | 417,835 | 30,409 | 303,4463227 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 4,17406797 | 0,17008 | 0,202 | 419,16 | 417,68 | 0 | 0 | 30,409 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 100 | 91 | 19,19 | 0,8 | 4,42002392 | 417,68 | 416,62 | 0,155 | 0,194 | 0 | 0 | 0 | 417,835 | 416,62 | 55,237 | 303,4463227 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 5,35730124 | 0,1554 | 0,17 | 417,68 | 416,62 | 0 | 0,4 | 55,237 | 0 | 7.3 | Проектируемый |
| 104 | 103 | 48,46 | 0,8 | 1,44059682 | 420,57 | 420,509 | 0,374 | 0,468 | 0,323 | 0,404 | 0 | 420,944 | 420,832 | 1,259 | 303,4463227 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12451839 | 0,34899 | 0,529 | 420,57 | 420,509 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 105 | 104 | 44,04 | 0,8 | 1,2612232 | 420,625 | 420,57 | 0,399 | 0,498 | 0,374 | 0,468 | 0 | 421,024 | 420,944 | 1,249 | 303,4463227 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,12451839 | 0,38657 | 0,529 | 420,625 | 420,57 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 98 | 97 | 41,02 | 0,3 | 0 | 422,18 | 421,57 | 0 | 0 | 0,013 | 0,042 | 0 | 422,18 | 421,583 | 14,871 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00635 | 0 | 422,18 | 421,57 | 0 | 0,14 | 14,871 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 107 | 106 | 97,53 | 0,5 | 1,95302629 | 421,736 | 421,143 | 0,328 | 0,656 | 0,238 | 0,475 | 0 | 422,064 | 421,381 | 6,08 | 266,7077482 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,47770762 | 0,32806 | 0,538 | 421,736 | 421,142 | 0 | 0,177 | 6,082 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 108 | 107 | 55,79 | 0,3 | 1,83152652 | 422,461 | 421,841 | 0,208 | 0,693 | 0,223 | 0,744 | 0 | 422,669 | 422,064 | 11,113 | 99,54988211 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,22996187 | 0,2155 | 0,604 | 422,461 | 421,841 | 0 | 0,105 | 11,113 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 109 | 108 | 103,66 | 0,3 | 2,10883832 | 424,18 | 422,47 | 0,181 | 0,604 | 0,199 | 0,663 | 0 | 424,361 | 422,669 | 16,496 | 99,54988211 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,37472701 | 0,19003 | 0,573 | 424,18 | 422,47 | 0 | 0,009 | 16,496 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 110 | 105 | 122,27 | 0,3 | 0,99892718 | 422,37 | 421,963 | 0,162 | 0,541 | 0 | 0 | 0 | 422,532 | 421,963 | 3,329 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807302 | 0,15476 | 0,533 | 422,37 | 421,963 | 0 | 1,338 | 3,333 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 111 | 110 | 103,46 | 0,3 | 1,96922874 | 424,901 | 422,44 | 0,093 | 0,31 | 0,092 | 0,308 | 0 | 424,994 | 422,532 | 23,787 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,05252576 | 0,09294 | 0,301 | 424,901 | 422,44 | 0 | 0,07 | 23,784 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 115 | 107 | 179,72 | 0,5 | 1,58939838 | 422,823 | 421,784 | 0,248 | 0,496 | 0,28 | 0,56 | 0 | 423,071 | 422,064 | 5,781 | 167,1578586 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,99275267 | 0,26396 | 0,443 | 422,823 | 421,783 | 0 | 0,048 | 5,787 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 106 | 105 | 84,65 | 0,6 | 1,4340539 | 420,966 | 420,825 | 0,415 | 0,691 | 0,199 | 0,331 | 0 | 421,381 | 421,024 | 1,666 | 266,7077482 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,18497753 | 0,37515 | 0,742 | 420,966 | 420,825 | 0 | 0,2 | 1,667 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 99 | 98 | 90,93 | 0,3 | 0 | 424,44 | 422,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424,44 | 422,18 | 24,854 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 424,44 | 422,18 | 0 | 0 | 24,854 | 0 | 7.4 | Проектируемый |
| 121 | 120 | 106,87 | 0,3 | 0 | 426,52 | 425,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,52 | 425,29 | 11,509 | 0 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00003 | 0 | 426,52 | 425,29 | 0 | 1,168 | 11,509 | 0 | 7.5 | Проектируемый |
| 122 | 120 | 267,07 | 0,4 | 1,28798974 | 424,79 | 424,122 | 0,269 | 0,671 | 0,173 | 0,433 | 0 | 425,059 | 424,295 | 2,501 | 91,6922465 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,0735141 | 0,22089 | 0,643 | 424,79 | 424,122 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 7.5 | Проектируемый |
| 120 | 97 | 278,57 | 0,4 | 1,75678611 | 424,122 | 421,57 | 0,173 | 0,433 | 0,013 | 0,032 | 0 | 424,295 | 421,583 | 9,161 | 91,6922465 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,85280955 | 0,1733 | 0,416 | 424,122 | 421,57 | 0 | 0,14 | 9,162 | 0 | 7.5 | Проектируемый |
| 116 | 115 | 95,21 | 0,5 | 2,80918026 | 425,493 | 422,89 | 0,162 | 0,324 | 0,181 | 0,362 | 0 | 425,655 | 423,071 | 27,34 | 167,1578586 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 3,23642445 | 0,1713 | 0,309 | 425,493 | 422,89 | 0 | 0,067 | 27,336 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 114 | 113 | 107,81 | 0,3 | 0,9580152 | 426,01 | 425,651 | 0,16 | 0,533 | 0,16 | 0,533 | 0 | 426,17 | 425,811 | 3,33 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807308 | 0,16 | 0,533 | 426,01 | 425,651 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 113 | 112 | 165,53 | 0,3 | 0,9562372 | 425,651 | 425,099 | 0,16 | 0,533 | 0,161 | 0,535 | 0 | 425,811 | 425,26 | 3,335 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807308 | 0,16024 | 0,533 | 425,651 | 425,099 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 117 | 116 | 135,81 | 0,3 | 0,99865615 | 427,115 | 426,662 | 0,162 | 0,541 | 0 | 0 | 0 | 427,277 | 426,662 | 3,335 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807296 | 0,1548 | 0,533 | 427,115 | 426,662 | 0 | 1,169 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 118 | 117 | 130,57 | 0,3 | 0,94940138 | 427,55 | 427,115 | 0,16 | 0,533 | 0,162 | 0,541 | 0 | 427,71 | 427,277 | 3,332 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807314 | 0,16116 | 0,533 | 427,55 | 427,115 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 112 | 111 | 59,44 | 0,3 | 1,29329562 | 425,099 | 424,901 | 0,161 | 0,535 | 0,093 | 0,31 | 0 | 425,26 | 424,994 | 3,331 | 36,73858941 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,95807302 | 0,12673 | 0,533 | 425,099 | 424,901 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 7.6 | Проектируемый |
| 119 | 116 | 293,65 | 0,5 | 1,44659233 | 426,08 | 425,493 | 0,306 | 0,612 | 0,162 | 0,324 | 0 | 426,386 | 425,655 | 1,999 | 130,4192692 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,08254111 | 0,23395 | 0,59 | 426,08 | 425,493 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.7 | Проектируемый |
| 96 | 95 | 116,27 | 0,3 | 0,93060613 | 420,87 | 420,482 | 0,149 | 0,497 | 0,149 | 0,498 | 0 | 421,019 | 420,631 | 3,337 | 32,68219903 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0,93071407 | 0,14924 | 0,497 | 420,87 | 420,482 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 139 | 138 | 65,77 | 0,6 | 3,53502607 | 419,94 | 418,35 | 0,212 | 0,354 | 0,19 | 0,317 | 0 | 420,152 | 418,54 | 24,175 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,76695871 | 0,2012 | 0,32 | 419,94 | 418,35 | 0 | 0 | 24,175 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 140 | 139 | 119,3 | 0,6 | 2,67514014 | 421,021 | 419,94 | 0,282 | 0,47 | 0,212 | 0,354 | 0 | 421,303 | 420,152 | 9,061 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 2,75680923 | 0,24726 | 0,403 | 421,021 | 419,94 | 0 | 0 | 9,062 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 135 | 134 | 41,11 | 0,6 | 3,43994117 | 415,383 | 414,31 | 0,205 | 0,341 | 0,206 | 0,343 | 0 | 415,588 | 414,516 | 26,1 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,04715347 | 0,20525 | 0,304 | 415,383 | 414,31 | 0 | 0,063 | 26,09 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 141 | 140 | 77,34 | 0,6 | 1,76890695 | 421,15 | 421,021 | 0,401 | 0,668 | 0,282 | 0,47 | 0 | 421,551 | 421,303 | 1,668 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19450462 | 0,34162 | 0,813 | 421,15 | 421,021 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 136 | 135 | 38,06 | 0,6 | 2,31296158 | 415,446 | 415,383 | 0,348 | 0,58 | 0,205 | 0,341 | 0 | 415,794 | 415,588 | 1,656 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19450521 | 0,27631 | 0,813 | 415,446 | 415,383 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 137 | 136 | 41,56 | 0,6 | 3,49908328 | 416,883 | 415,753 | 0,203 | 0,338 | 0,041 | 0,068 | 0 | 417,086 | 415,794 | 27,189 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,0809164 | 0,20271 | 0,302 | 416,883 | 415,753 | 0 | 0,307 | 27,19 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 138 | 137 | 42,04 | 0,6 | 3,74776506 | 418,35 | 416,89 | 0,19 | 0,317 | 0,196 | 0,326 | 0 | 418,54 | 417,086 | 34,729 | 294,1397727 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,32326269 | 0,19283 | 0,29 | 418,35 | 416,89 | 0 | 0,007 | 34,729 | 0 | 8.1 | Проектируемый |
| 127 | 126 - Погружной насос №2 (Б-8.2) | 48,36 | 0,6 | 5,06301069 | 416,099 | 415,929 | 0,472 | 0,787 | 0,005 | 0,009 | 0 | 416,571 | 415,934 | 3,516 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,23881 | 0 | 416,099 | 415,929 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 125 | 124 | 49,19 | 0,6 | 1,8790077 | 419,109 | 418,945 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 419,816 | 419,552 | 3,334 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,6 | 0 | 419,109 | 418,945 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 123 | 57 | 35,73 | 0,6 | 2,06459641 | 418,842 | 418,723 | 0,549 | 0,916 | 0 | 0 | 0 | 419,391 | 418,723 | 3,331 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,51282 | 0 | 418,842 | 418,723 | 0 | 1 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 124 | 123 | 31,09 | 0,6 | 1,90686715 | 418,945 | 418,842 | 0,6 | 1 | 0,549 | 0,916 | 0,127 | 419,552 | 419,391 | 3,313 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,57469 | 0 | 418,945 | 418,842 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 126 | 125 | 84,22 | 0,6 | 1,8790077 | 419,39 | 419,109 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0 | 420,267 | 419,816 | 3,337 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,6 | 0 | 419,39 | 419,109 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 134 | 133 | 49,62 | 0,6 | 3,31010079 | 414,247 | 412,687 | 0,269 | 0,448 | 0,395 | 0,659 | 0 | 414,516 | 413,082 | 31,439 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 4,88214731 | 0,33191 | 0,409 | 414,247 | 412,687 | 0 | 0,058 | 31,439 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 133 | 132 | 42,06 | 0,6 | 2,31903887 | 412,629 | 412,362 | 0,453 | 0,755 | 0,225 | 0,375 | 0 | 413,082 | 412,587 | 6,348 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,70226002 | 0,4532 | 0,506 | 412,629 | 412,362 | 0 | 0,327 | 6,348 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 132 | 131 | 33,4 | 0,8 | 1,47736442 | 412,035 | 411,994 | 0,552 | 0,69 | 0,525 | 0,656 | 0 | 412,587 | 412,519 | 1,228 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,25117922 | 0,5382 | 0,788 | 412,035 | 411,994 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 131 | 130 | 48,77 | 0,8 | 1,63123167 | 411,994 | 411,933 | 0,525 | 0,656 | 0,463 | 0,579 | 0 | 412,519 | 412,396 | 1,25 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,25117922 | 0,49386 | 0,788 | 411,994 | 411,933 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 130 | 129 - Погружной насос №1 (Б-8.2) | 78,98 | 0,8 | 4,36020327 | 411,933 | 411,834 | 0,463 | 0,579 | 0,003 | 0,004 | 0 | 412,396 | 411,837 | 1,253 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,25117922 | 0,23312 | 0,788 | 411,933 | 411,834 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 129 | 128 | 27,73 | 0,6 | 2,12674832 | 416,65 | 416,28 | 0,391 | 0,652 | 0,6 | 1 | 0,978 | 417,041 | 416,885 | 13,343 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,4957 | 0 | 416,65 | 416,28 | 0 | 0 | 12,366 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 128 | 127 | 54,35 | 0,6 | 1,99273062 | 416,28 | 416,099 | 0,6 | 1 | 0,472 | 0,787 | 0,036 | 416,885 | 416,571 | 3,33 | 531,3360691 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 0 | 0,53624 | 0 | 416,28 | 416,099 | 0 | 0 | 3,333 | 0 | 8.2 | Проектируемый |
| 144 | 145 | 321,1 | 0,5 | 1,21138549 | 428,792 | 428,15 | 0,366 | 0,732 | 0,291 | 0,582 | 0 | 429,158 | 428,441 | 1,999 | 165,7938063 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 1,13625968 | 0,32869 | 0,696 | 428,792 | 428,15 | 0 | 0,126 | 2 | 0 | 9.1 | Проектируемый |
| 143 | 144 | 319,93 | 0,4 | 2,18646264 | 432,74 | 428,92 | 0,227 | 0,568 | 0,238 | 0,595 | 0 | 432,967 | 429,158 | 11,94 | 165,7938063 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 2,33748794 | 0,23264 | 0,551 | 432,74 | 428,92 | 0 | 0,128 | 11,94 | 0 | 9.1 | Проектируемый |
| 142 | 143 | 218,96 | 0,4 | 1,86574328 | 433,99 | 432,74 | 0,305 | 0,764 | 0,227 | 0,568 | 0 | 434,295 | 432,967 | 5,709 | 165,7938063 | Полипропилен | 0,4 | 0,011 | 1,87837744 | 0,26631 | 0,662 | 433,99 | 432,74 | 0 | 0 | 5,709 | 0 | 9.1 | Проектируемый |
| 146 | 145 | 254,06 | 0,3 | 2,6336484 | 434,273 | 428,5 | 0,185 | 0,615 | 0 | 0 | 0 | 434,458 | 428,5 | 22,723 | 120,1519743 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,68650007 | 0,18457 | 0,605 | 434,273 | 428,5 | 0 | 0,476 | 22,723 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 148 | 147 | 167,69 | 0,3 | 2,93282437 | 443,86 | 438,48 | 0,165 | 0,551 | 0,172 | 0,574 | 0 | 444,025 | 438,652 | 32,083 | 120,1519743 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 3,07316947 | 0,16877 | 0,542 | 443,86 | 438,48 | 0 | 0,037 | 32,083 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 145 | 149 | 138,54 | 0,6 | 1,90886712 | 428,024 | 427,793 | 0,417 | 0,695 | 0,211 | 0,351 | 0 | 428,441 | 428,004 | 1,667 | 285,9457731 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 1,19281876 | 0,314 | 0,79 | 428,024 | 427,793 | 0 | 0 | 1,667 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 149 | 150 | 136,54 | 0,6 | 3,22523952 | 427,793 | 424,77 | 0,211 | 0,351 | 0,2 | 0,333 | 0 | 428,004 | 424,97 | 22,14 | 285,9457731 | Полипропилен | 0,6 | 0,011 | 3,43995404 | 0,21074 | 0,335 | 427,793 | 424,77 | 0 | 0,433 | 22,139 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 147 | 146 | 246,45 | 0,3 | 2,4421494 | 438,443 | 434,273 | 0,209 | 0,698 | 0,185 | 0,615 | 0 | 438,652 | 434,458 | 16,92 | 120,1519743 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 2,40850329 | 0,19697 | 0,665 | 438,443 | 434,273 | 0 | 0 | 16,92 | 0 | 9.2 | Проектируемый |
| 154 | КНС (Б.9) | 14,13 | 1,2 | 1,94279504 | 423,536 | 423,524 | 0,556 | 0,463 | 0,533 | 0,444 | 0 | 424,092 | 424,057 | 0,851 | 968,7569141 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,2829932 | 0,54422 | 0,633 | 423,536 | 423,524 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 152 | 153 | 129,65 | 1 | 1,59907258 | 423,879 | 423,749 | 0,573 | 0,573 | 0,38 | 0,38 | 0 | 424,452 | 424,129 | 1,003 | 653,3538699 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,24489367 | 0,51582 | 0,634 | 423,879 | 423,749 | 0 | 0,2 | 1 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 153 | 154 | 15,81 | 1,2 | 1,83881795 | 423,549 | 423,536 | 0,58 | 0,483 | 0,556 | 0,463 | 0 | 424,129 | 424,092 | 0,822 | 968,7569141 | Полипропилен | 1,2 | 0,011 | 1,2829932 | 0,56776 | 0,633 | 423,549 | 423,536 | 0 | 0 | 0,833 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 156 | 155 | 165,13 | 0,8 | 2,95094967 | 431,48 | 427,22 | 0,191 | 0,239 | 0,233 | 0,291 | 0 | 431,671 | 427,453 | 25,798 | 315,4030442 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,61623526 | 0,21223 | 0,23 | 431,48 | 427,22 | 0 | 0,019 | 25,798 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 155 | 153 | 67,05 | 0,8 | 2,32406759 | 427,201 | 426,611 | 0,252 | 0,315 | 0 | 0 | 0 | 427,453 | 426,611 | 8,799 | 315,4030442 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 3,15629649 | 0,25196 | 0,253 | 427,201 | 426,611 | 0 | 3,062 | 8,799 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 150 | 151 | 227,13 | 1 | 1,25514114 | 424,337 | 424,11 | 0,633 | 0,633 | 0,626 | 0,626 | 0 | 424,97 | 424,736 | 1 | 653,3538699 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,24489415 | 0,62932 | 0,634 | 424,337 | 424,11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 151 | 152 | 231,05 | 1 | 1,32868779 | 424,11 | 423,879 | 0,626 | 0,626 | 0,573 | 0,573 | 0 | 424,736 | 424,452 | 1 | 653,3538699 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 1,24489427 | 0,5997 | 0,634 | 424,11 | 423,879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.3 | Проектируемый |
| 158 | 157 | 292,97 | 0,8 | 1,64915192 | 436,17 | 435,804 | 0,422 | 0,527 | 0,227 | 0,283 | 0 | 436,592 | 436,031 | 1,249 | 315,4030442 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 1,13482952 | 0,32435 | 0,542 | 436,17 | 435,804 | 0 | 0 | 1,25 | 0 | 9.4 | Проектируемый |
| 157 | 156 | 293,77 | 0,8 | 3,01369071 | 435,804 | 431,48 | 0,227 | 0,283 | 0,191 | 0,239 | 0 | 436,031 | 431,671 | 14,719 | 315,4030442 | Полипропилен | 0,8 | 0,011 | 2,96907926 | 0,20909 | 0,264 | 435,804 | 431,48 | 0 | 0 | 14,718 | 0 | 9.4 | Проектируемый |
| 159 | 158 | 375,98 | 0,5 | 2,2171185 | 439,36 | 436,47 | 0,34 | 0,68 | 0,122 | 0,244 | 0 | 439,7 | 436,592 | 7,687 | 315,4030442 | Полипропилен | 0,5 | 0,011 | 2,36522579 | 0,34014 | 0,643 | 439,36 | 436,47 | 0 | 0,3 | 7,687 | 0 | 9.4 | Проектируемый |
| 319 | 320 | 329,18 | 1 | 4,73647404 | 454,93 | 447,75 | 0,54 | 0,54 | 0,668 | 0,668 | 0 | 455,47 | 448,618 | 21,204 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 5,70397234 | 0,60401 | 0,519 | 454,93 | 447,95 | 0 | 0,198 | 21,204 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 5 | 4 | 86,9 | 0,7 | 6,0564785 | 416,252 | 413,222 | 0,574 | 0,82 | 0,274 | 0,391 | 0 | 416,826 | 413,496 | 34,868 | 2044,633389 | Полипропилен | 0,7 | 0,011 | 6,05834055 | 0,57364 | 0,819 | 416,252 | 413,222 | 0,3 | 0,3 | 34,863 | 0 | 10.1 | Сохраняемый |
| 316 | 317 | 325,94 | 1 | 3,37463307 | 464,57 | 462,62 | 1 | 1 | 0,658 | 0,658 | 0,407 | 465,805 | 463,278 | 5,983 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,86477327 | 0,82895 | 0,723 | 464,57 | 462,62 | 0 | 0 | 5,983 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 322 | 323 | 422,38 | 1 | 5,04394674 | 442,62 | 434,59 | 0,559 | 0,559 | 0,588 | 0,588 | 0 | 443,179 | 435,178 | 19,011 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 5,43779469 | 0,57325 | 0,539 | 442,62 | 434,59 | 0 | 0 | 19,011 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 323 | 324 | 177,85 | 1 | 4,89475536 | 434,59 | 431,55 | 0,588 | 0,588 | 0,575 | 0,575 | 0 | 435,178 | 432,275 | 16,25 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 5,48551893 | 0,58767 | 0,535 | 434,59 | 431,7 | 0 | 0,155 | 16,25 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 324 | Площадка КОС | 740,61 | 1 | 3,82457447 | 431,55 | 0 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0 | 432,275 | 425,735 | 8,831 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,06217766 | 0,72986 | 0,69 | 431,545 | 425,005 | 0 | 0 | 8,831 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 320 | 321 | 345,54 | 1 | 3,37523222 | 447,75 | 445,56 | 0,866 | 0,866 | 0,792 | 0,792 | 0 | 448,618 | 446,354 | 6,338 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 3,89762068 | 0,82879 | 0,717 | 447,752 | 445,562 | 0 | 0 | 6,338 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 318 | 319 | 325,68 | 1 | 4,75510645 | 458,94 | 454,93 | 0,664 | 0,664 | 0,54 | 0,54 | 0 | 459,604 | 455,47 | 12,313 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,7902503 | 0,60201 | 0,598 | 458,94 | 454,93 | 0 | 0 | 12,313 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 317 | 318 | 316,99 | 1 | 4,26573372 | 462,62 | 458,94 | 0,658 | 0,658 | 0,664 | 0,664 | 0 | 463,278 | 459,604 | 11,609 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,71441936 | 0,66075 | 0,606 | 462,62 | 458,94 | 0 | 0 | 11,609 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| 321 | 322 | 366,17 | 1 | 4,16106701 | 445,56 | 442,62 | 0,792 | 0,792 | 0,559 | 0,559 | 0 | 446,354 | 443,179 | 8,035 | 2348,999977 | Полипропилен | 1 | 0,011 | 4,15884876 | 0,67548 | 0,676 | 445,562 | 442,62 | 0 | 0 | 8,035 | 0 | 10.1 | Проектируемый |
| КГН (4) | 4 | 9,99 | 0,3 | 0 | 416,66 | 416,656 | 0,002 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 416,662 | 416,656 | 0,401 | 0,000998954 | Полипропилен | 0,3 | 0,011 | 0 | 0,00107 | 0 | 416,66 | 416,657 | 0 | 3,734 | 3,333 | 0 | 10.1 | Проектируемый |

# Приложение 12. Результаты расчётов гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», вариант 2, напорные участки

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина, м | Шероховатость, мм | Условный диаметр трубы, м | Расход, м³/сутки | Расчётная скорость, м/c | Кол-во трубопроводов от КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС (Б.4) | Площадка КОС | 3270 | 0,1 | 0,5 | 113065 | 3,5 | 2 |
| КНС (Б.5) | КГН (270) | 1428,45 | 0,1 | 0,125 | 4491 | 2 | 2 |
| КНС (Б.7) | КГН (60) | 233,68 | 0,1 | 0,16 | 5370 | 2 | 2 |
| КНС (Б.9) | КГН (67) | 284,4 | 0,1 | 0,225 | 10484 | 2 | 2 |
| КНС (Б.2) | КГН (4) | 133,26 | 0,1 | 0,05 | 650 | 2 | 2 |
| КНС (Б.3) | КГН (258) | 290,79 | 0,1 | 0,09 | 2050 | 2 | 2 |
| КНС (Б.6) | КГН (3) | 1375 | 0,1 | 0,3 | 36106 | 3 | 2 |
| КНС (Б.1) | КГН (204) | 1614 | 0,1 | 0,4 | 54251 | 3 | 2 |