## Лист1
№ п/п | Служба | Наименование главы, стр., рис., табл., | Существующая редакция | Предложение ООО "Байкальская энергетическая компания"
1 | ПТО УТС | стр.19 - Глава 1 (существующее положение) | Зона действия ТЭЦ-11 распространяется на весь город Усолье-Сибирское, многоэтажную застройку р. п. Белореченский и объект вдоль ул. Дорожная
2 | ПТО УТС | стр.20, 21, рис.1.1, 1.2 - Глава 1 (существующее положение) |  | На схеме р.п. Белореческий в зоне эксплуатации ТЭЦ-11 находятся только магистральные сети. Скорректировать Схему.
3 | ПТО УТС | стр.25 - Глава 1 (существующее положение) | Промышленная площадка № 1 ТЭЦ-11 располагается в промышленной зоне севернее города «Усолье-Сибирское». Площадка №1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с территорией ООО «Усольехимпром». | Промышленная площадка № 1 ТЭЦ-11 располагается в промышленной зоне севернее города «Усолье-Сибирское». Площадка №1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с бывшей территорией ООО «Усольехимпром».
4 | ПТО УТС | стр.26 - Глава 1 (существующее положение) | Поставщик топлива – ООО «Востсибуглесбыт». | Поставщик топлива – ООО «ЭН + Уголь».
5 | ПТО УТС | стр.26 - Глава 1 (существующее положение) | «Производственной инструкции по эксплуатации установки мембранной фильтрации» ПИ 206.016.001-2014.
6 | ПТО УТС | стр.45, табл.1.3 - Глава 1 (существующее положение) | ПТ-25-90* Давление острого пара, кгс/см2 11 | ПТ-25-90* Давление острого пара, кгс/см2 90
7 | ПТО УТС | стр.45, табл.1.4 - Глава 1 (существующее положение) |  | Сделать сноску по ТП-85*
8 | ПТО УТС | стр.63, п.2.1.1.1.13 - Глава 1 (существующее положение) | Дано описание БА-3 | Дополнить раздел описанием и характеристиками БА-1, БА-2
9 | ПТО УТС | стр.63, п.2.1.1.1.14 - Глава 1 (существующее положение) | ТЭЦ-1 (опечатка) | ТЭЦ-11
10 | ПТО УТС | стр.70, рис.1.7 - Глава 1 (существующее положение) | Акт об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя | Схема тепловых сетей в зоне действия ТЭЦ-11
11 | ПТО УТС | стр.74, п.3.1.4 - Глава 1 (существующее положение) | На участках тепловых сетей секционирующие задвижки установлены на расстоянии обычно не реже чем через каждые 1000 метров друг от друга. | На участках тепловых сетей секционирующие задвижки установлены в соответствии с п.10.17. СП 124.13330.2012 (актуализтрованная редакция СНиП 41-0202-2003 "Тепловые вети") на расстоянии не превышающем 1000 метров друг от друга.
12 | ПТО УТС | стр.74, п.3.1.5- Глава 1 (существующее положение) | Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях | Тепловые камеры на магистральных и распределительных тепловых сетях
13 | ПТО УТС | стр.83, п.3.1.7- Глава 1 (существующее положение) | В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115): | Не действующий документ. В соответствии с п. 127 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (утв. Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. №511):
14 | ПТО УТС | стр.--, рис1.20 - Глава 1 (существующее положение) | Рисунок 1.20 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса | Убрать. Относится к СТС р.п. Белореченский
15 | ПТО УТС | стр.115, п.3.1.12- Глава 1 (существующее положение) |  | Дополнительно приложить акты испытаний прямого трубопровода тепловой сети за 2026г.
16 | ПТО УТС | стр.121, таб. 1.44 | Фактические потери тепловой энергии за 2024 г. - 160535,000 | Фактические потери тепловой энергии за 2024 г. - 160,535
17 | ПТО УТС | стр.128, п. 3.1.22 | 3.1.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) Энергетические характеристики тепловых сетей не разрабатывались. | 3.1.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). Энергетические характеристики системы транспорта тепловой энергии ежегодно актуализируются. (последняя актуализированная версия от 2025 г.).
18 | ПТО УТС | стр.129, п.4.1 - Глава 1 (существующее положение) | Площадка № 1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с территорией ООО «Усольехимпром». | Промышленная площадка № 1 ТЭЦ-11 располагается в промышленной зоне севернее города «Усолье-Сибирское». Площадка №1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с бывшей территорией ООО «Усольехимпром».
19 | ПТО УТС | стр.129, п.4.1 - Глава 1 (существующее положение) | 1) цеха ТЭЦ-11, в т.ч.: а. Железнодорожный цех (ЖДЦ) | исключить железнодорожный цех.
20 | ПТО УТС | стр.138, п. 5.3 | Информация о случаях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не поступала. | Информация о случаях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.
21 | ПТО УТС | стр.171, п.9.1 - Глава 1 (существующее положение) | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год 7,2575 | Это верный расчет?
22 | ПТО УТС | стр.190, п.11.4 - Глава 1 (существующее положение) | Плата за платы за услуги (опечатка) | Плата за услуги
23 | ПТО УТС | стр.220, п.13.2 | В настоящий момент наблюдается разбалансировка системы, имеются большие отклонения температур в обратно трубопроводе от утвержденных значений температурного графика. Необходимо провести наладочные работы сетей теплоснабжения. | В настоящий момент наблюдается разбалансировка системы, имеются большие отклонения температур в обратно трубопроводе от утвержденных значений температурного графика. Необходимо провести наладочные работы на теплопотребляющих установках потребителей и сетях теплоснабжения.
24 | ПТО УТС | стр.7 ПЛАС город Усолье-Сибирское | Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 26.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; | Не действующий документ. | [7 empty] | ОТОП | ВЕНТ | ГВС(ср) | ГВС (мах) | Сумма (ОТ + ГВС ср) | Сумма (ОТ + ГВС мах)
25 | ПТО УТС | Файл перспектива | Добавить еще одного заявителя: | Нежилое здание - станции технического обслуживания с автомойкой на два поста | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, здание 18 | 38:31:000049:1841 | Договор от 14.07.2026 № 612-36-ТЭЦ11-2026 | 2027 | 1 | ТЭЦ-11 | 1797 | 0.10466 | 0 | 0 | 0 | 0.10466 | 0.10466
26 | ПТО УТС | Файл перспектива | Добавить еще одного заявителя: | Многоквартирные жилые дома по адресу: Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Береговая, земельный участок 35 | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 35 | 38:31:000037:2130 | ТУ от 07.04.2026 № 12-ТЭЦ11-2026 | 2027 | 9 | ТЭЦ-11 | 26694 | 0.889 | 0 | 0.3 | 0.433 | 1.189 | 1.322
27 | ПТО УТС | Файл преспектива, ячейка C3 | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красных партизан, здание 45 | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных партизан, здание 45
28 | ПТО УТС | 3.1.12.1. стр 118 | 1.1.1.1. Испытания тепловых сетей на тепловые потери Испытания на тепловые потери были проведены 16.09.2024 г. от ТРУ-2 до ТНС-1 в соответствии с технической и рабочей программами испытаний. | 1.1.1.1. Испытания тепловых сетей на гидравлические потери Испытания на гидравлические потери были проведены 16.09.2024 г. от ТРУ-2 до ТНС-1 в соответствии с технической и рабочей программами испытаний.
29 | ПТС | Глава 1, стр. 51, п.п. 2.1.1.1.2, 2.1.1.1.4, 2.1.1.1.5 | - Не учтен факт вывода из эксплуатации с 01.12.2025 КА-1,2 и возврата их в эксплуатацию с 15.04.2026. На конец 2025 г. в государственной отчетности тепловая мощность ТЭЦ-11 была зафиксирована 887.3 Гкал/ч, к исходной 1056.9 она вернулась только 15.04.2026
стр. 144, п. 6.1
30 | СОТ | Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения" п. 1.1. , 2 абзац, страница 18 | Статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «Байкальская энергетическая компания». | Заменить абзац на: Статусом ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» наделено ООО «Байкальская энергетическая компания» (далее ООО "БЭК"). Пояснение: Организации «ООО «БЭК» не существует. Сокращением Общества с ограниченной ответственностью «Байкальская энергетическая компания» предусмотренным уставомобщества является «ООО «Байкальская энергетическая компания», поэтому к абзацу предлагаем добавить сокращение "(далее ООО "БЭК")" , которое используется в тексте документа (начиная с п.4.1.)
31 | СОТ | 3.1.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет, стр. 99 Таблица 1.35 Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2021-2025 гг. (за отопительный период) | См. таблицу 1.35 Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2021-2025 гг. (за отопительный период) | Заменить таблицу (См. таблицу, направлена по электронной почте (файл "3.6 Таблица 505152_Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2021-2025.docx.")
32 | СОТ | 2.1.1.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), стр. 54, стр.55 Рисунок 1.3 Схема сетевой воды и ГВС, часть I Рисунок 1.4 Схема сетевой воды и ГВС, часть II | Представленные схемы етевой воды и ГВС, часть I, часть II неактуальные (2022 года, не пересмотрены) | Заменить на актуальные схемы, пересмотренные в 2025 году
33 | СОТ | Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское пункт 1.1, страница 7 | Постановление правительства РФ. от 15.09.2020 г. № 1437 , указанное на странице 7 в пункте 1.1 распространяется на ПМЛЛПА, разрабатываемые в соответствии со статьей 10 ФЗ-116, которая указывает на необходимость создания планов для ОПО, предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 Приложения 1 к ФЗ-116. Тепловые сети города Усолье-Сибирское идентифицируются согласно пункта 2 приложения 1 к ФЗ-116. | Исключить из Плана действий по ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения ссылку на Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1437 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах»;
34 | ХС | Глава 1, часть 2, п.2.1.1.1.1. стр. 29 | Для восполнения потерь в цикле станции, исходная вода подается в химический цех насосами, установленными в турбинном цехе, и проходит следующие несколько стадий обработки. | Для восполнения потерь воды и пара в цикле станции, исходная вода подается в химический цех насосами, установленными в турбинном цехе, и проходит несколько стадий обработки.
35 | ХС | Глава 1, часть 2, п.2.1.1.1.1. стр. 30 | Декарбонизованная вода направляется в баки частично обессоленной воды. | Декарбонизованная вода направляется в баки декарбонизованной воды. Глубоко обессоленная вода после последней ступени очистки (А 2 ст.) поступает в баки химически обессоленной воды (3 шт.).
36 | ХС | Глава 1, часть 2, п.2.1.1.1.1. стр. 30 | осветление и удаление механических примесей на установке мембранной фильтрации | осветление и удаление механических примесей на установках механической и мембранной фильтрации
37 | ХС | Глава 1, часть 2, п.2.1.1.1.1. стр. 30 | Техническая характеристика, состав оборудования, описание работы УМФ представлены в «Производственной инструкции по эксплуатации установки мембранной фильтрации» ПИ 206.016.001-2014. | В состав установки мембранной фильтрации входят восемь мембранных блоков. В зависимости от требуемого расхода в работе могут находиться до шести блоков.
38 | ХС | Глава 1, часть 2, п. 2.1.1.1.1.13 стр. 63 | На станции вода проходит деаэрационную обработку на установке горячего водоснабжения. Умягчения воды питьевого качества, поступающей на подпитку теплосети на станции не производится. | На станции подпиточная вода теплосети проходит деаэрационную обработку для подогрева воды и удаления коррозионно-агрессивных газов. В отопительный период вода теплосети проходит обработку ингибитором коррозии и накипеобразования, имеющим сертификат безопасности для использования в открытой системе теплоснабжения.
39 | ДС УТС | стр. 5,6 Термины и определения(таблица) - ПЛАС город Усолье-Сибирское | термины "Тепловая сеть", "Система теплоснабжения", "Потребитель" - повторяются. | Убрать повторяющиеся термины
40 | ДС УТС | стр. 6 Термины и определения(таблица) - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Теплоснабжение - Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности | Теплоснабжение - это система обеспечения зданий и сооружений тепловой энергией для отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения.
41 | ДС УТС | стр. 15 Глава 1 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | На тепловых магистральных и внутриквартальных сетях расположены: ТНС-1, ТНС-2, ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5. | На тепловых магистральных и распределительных сетях расположены: ТНС-1, ТНС-2, ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5.
42 | ДС УТС | стр. 15 Глава 1 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Суммарная протяженность внутриквартальных сетей в однотрубном исчислении составляет 234 096 м. | Суммарная протяженность распределительных сетей в однотрубном исчислении составляет 234 096 м.
43 | ДС УТС | стр. 44 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | 1) ТНС-1 работает на обратном трубопроводе; 2) ТНС-2 работает на прямом и обратном трубопроводах; 3) ТНС-3 работает на обратном трубопроводе и находится в резерве; 4) ТНС-4 работает на смешение; 5) ТНС-5 работает на смешение. | 1) ТНС-1 работает на обратном трубопроводе; 2) ТНС-2 работает на прямом и обратном трубопроводах; 3) ТНС-3 работает на обратном трубопроводе и находится в резерве; 4) ТНС-4 работает на прямом трубопроводе, с возможностью работы на смешение; 5) ТНС-5 работает на обратном трубопроводе, с возможностью работы на смешение.
44 | ДС УТС | стр. 45 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Так как на сетях ТЭЦ-11 отсутствуют закольцованные районы, отсутствуют смежные тепловые сети с источником тепловой энергии – будут рассмотрены варианты с выходом из строй насосных станций – ТНС. | Так как на сетях ТЭЦ-11 отсутствуют закольцованные районы, отсутствуют смежные тепловые сети с источником тепловой энергии – будут рассмотрены варианты с выходом из строя насосных станций – ТНС.
45 | ДС УТС | стр. 46 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | 6.1. Моделирование аварийной ситуации №1 Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТМС-5. | 6.1. Моделирование аварийной ситуации №1 Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-5.
46 | ДС УТС | стр. 47 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС-5 при аварийной ситуации | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-5 при аварийной ситуации
47 | ДС УТС | стр. 48 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС-5 в штатном режиме | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-5 в штатном режиме
48 | ДС УТС | стр. 54 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-5 наблюдается падение расходов на 15,93 до 35,13 т/ч на подающем и от 16,46 до 35,79 т/ч на обратно трубопроводах в зависимости от зоны работы сети | Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-5 наблюдается падение расходов от 15,93 до 35,13 т/ч на подающем и от 16,46 до 35,79 т/ч на обратном трубопроводе в зависимости от зоны работы сети
49 | ДС УТС | стр. 54 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-5, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 130/70 оС со срезкой на 110 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-5 с температурным графиком 95/70 оС | Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-5, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 110/70 оС со срезкой на 95 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-5 с температурным графиком 95/70 оС
50 | ДС УТС | стр. 58 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | 1.1. Моделирование аварийной ситуации №2 Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТМС-4. | 1.1. Моделирование аварийной ситуации №2 Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-4.
51 | ДС УТС | стр. 59 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Рисунок 11. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС-4 при аварийной ситуации | Рисунок 11. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-4 при аварийной ситуации
52 | ДС УТС | стр. 66 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-4, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 130/70 оС со срезкой на 110 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-4 с температурным графиком 95/70 оС | Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-4, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 110/70 оС со срезкой на 95 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-4 с температурным графиком 95/70 оС
53 | ДС УТС | стр. 72 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТМС-1. | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-1.
54 | ДС УТС | стр. 73 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС-1 при аварийной ситуации | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 при аварийной ситуации
55 | ДС УТС | стр. 74 Глава 6 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС-1 в штатном режиме | Рисунок 1. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 в штатном режиме
56 | ДС УТС | стр. 133 Глава 9 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | В системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» основной организацией в сфере теплоснабжения и холодного водоснабжения является – ООО «БЭК». Диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативное диспетчерское управление работой источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и сетей холодного водоснабжения. Диспетчерская служба находится в непосредственном подчинении первого заместителя генерального директора ООО «БЭК». | В системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» основной организацией в сфере теплоснабжения является – ООО «БЭК». Диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативное диспетчерское управление работой источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций. Диспетчерская служба входит в состав структурного подразделения "Участок тепловых сетей" ТЭЦ-11 филиала ООО «БЭК».
57 | ДС УТС | стр. 134 Глава 9 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | немедленно направить оперативную бригаду УТС ТЭЦ -11 для поиска поврежденного участка тепловой сети и ограждения опасной зоны, сообщив руководителю оперативной бригады все имеющиеся сведения о характере повреждения. Оперативный персонал УТС ТЭЦ -11, отправленный на поиск повреждения, проводит осмотр тепловых сетей по маршрутам, согласованным с дежурным диспетчером УТС ТЭЦ -11. При обнаружении повреждения принимает меры по ограждению опасной зоны и немедленно докладывает дежурному диспетчеру УТС ТЭЦ - 11 об обнаружении повреждения. По распоряжению дежурного диспетчера УТС ТЭЦ -11. оперативный персонал участвует в локализации аварийной ситуации, в подготовке поврежденного участка тепловой сети к ремонтным работам должен выполнить следующие действия; сообщить о случившемся руководству УТС ТЭЦ -11 и в ЕДДС города; на поврежденных участках тепловой сети обеспечить наличие достаточного количества персонала для того, чтобы выставить дежурных для исключения доступа в опасную зону сторонних лиц; | пропадает логика по тексту, кто что должен сделать.
58 | ДС УТС | стр. 159 Глава 13 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Диспетчер участка тепловых сетей ООО «БЭК» - 8(39543)6-25-40; 8-914-004-83-96. Диспетчерская служба ООО «АкваСервис» (водопровод, канализация, другие инженерные сети) — 8 (39543) 6-75-25 или 8-901-654-50-08. Аварийно-диспетчерская служба управляющей компании (жилые дома, наружные сети) — 8 (39543) 7-09-50 (диспетчер). | Диспетчер участка тепловых сетей ООО «БЭК» - 8(39543)5-29-20; 8-914-004-83-96. Диспетчерская служба ООО «АкваСервис» (водопровод, канализация, другие инженерные сети) — 8 (39543) 6-75-25 или 8-901-654-50-08.
59 | ДС УТС | стр. 161 Глава 14 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает, оператору ТЭЦ, старшему диспетчеру (сменному) диспетчерского отдела и другим работникам производственного объекта о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии. | Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает непосредственному руководителю, начальнику смены ТЭЦ-11, дежурному диспетчеру УТС и другим работникам производственного объекта о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии.
60 | ДС УТС | стр. 163 Глава 14 - ПЛАС город Усолье-Сибирское | а) Оператор ТЭЦ: | а) Начальник смены ТЭЦ-11:
61 | ПТО ТЭЦ-11 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», стр 26 | Поставщик топлива – ООО «Востсибуглесбыт» | Поставщик топлива – ООО «КВСУ", ООО "Разрез Ирбейский"
62 | ПТО ТЭЦ-11 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», стр 55, табл 1.13 | столбец "завод изготовитель" | привести в соответствие с таблицей 1.7
63 | ПТО ТЭЦ-11 | Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», стр 83, пп 3.1.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | температура для определения прямой и обратной температуры сетевой воды, принимается на основании фактической температуры нружного воздуха | для определения прямой и обратной температуры сетевой воды, в ООО "БЭК" принято использовать расчетную температуру наружного воздуха, расчитанной на основании фактической температуры наружного воздуха за прошедший период и прогнозные данные
64 | ПТО ТЭЦ-11 | ПОРЯДОК (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское, Стр.167 | Действия персонала при прекращении подачи электроэнергии на источник теплоснабжения | ТЭЦ-11 является источников электроснабжение центральных электрических сетей ИЭСК, которые в свою очередь передают электрическую энергии по своей зоне ответственности. Ситуация с отсутствием электроснабжения ТЭЦ-11 может возникнуть при совпадении двух факторов: 1. при аварийной ситуации на оборудовании, приведшей к невозможности вырабатывать электрическую энергию на станции 2. аварийной ситуации на эл. сетях ИЭСК или системе выдачи мощности станции Поэтому название звучит не совсем корректно, или требует по возможности уточнение. «Действия персонала при прекращении выработки и невозможности подачи электроэнергии на источник теплоснабжения»
65 | ПТО ТЭЦ-11 | ПОРЯДОК (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское, Стр. 171 | На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют ресурсоснабжающие организации, МКУ единая дежурно-диспетчерская служба Администрации МО «город Усолье-Сибирское» | Ресурсоснабжающая организация (ТЭЦ-11) осуществляет мониторинг и руководство на объектовом уровне и направляет информацию в муниципальный ЕДДС На уровне муниципалитета ресурсоснабжающую организацию следует исключить
66 | ПТО ТЭЦ-11 | ПОРЯДОК (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское, стр172,173 | Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде в организациях, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоснабжения, в Администрации МО «город Усолье-Сибирское» | Необходимо указать сбор данных в соответствии с зоной ответственности: ресурсоснабжающая организация ведёт мониторинг о состоянии оборудования, наличие и параметры теплоснабжения от источника, проведении ремонтно-восстановительных работ и т.п. Муниципалитет: о населении, сроках устранения, наличии и параметрах теплоснабжения у населения и т.п.
67 | ПТО ТЭЦ-11 | ПОРЯДОК (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское стр. 172, 173 | Хранение, обработка и представление данных : Материалы мониторинга обрабатываются и хранятся в Администрации МО «город Усолье-Сибирское», а также в теплоснабжающих и теплосетевых организациях в электронном и бумажном виде не менее пяти лет | Хранении в соответствии с зонами ответственности
68 | СППР | Глава 1, стр. 144, часть 6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения | в таблице 6.1 теплового баланса системы теплоснабжения представлена величина тепловой нагрузки без учета среднечасового коэффициента неравномерности гвс | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде указать с коэффициентом часовой неравномерности гвс. Выполнить перерасчет баланса тепловой мощности.
69 | СППР | Глава 1 | В различных разделах главы содержится дублирующее описание оборудования | Требуется устранить дублирование информации, касающейся описания оборудования, повторяющейся в разных частях главы
70 | СППР | Глава 1, стр. 190, часть 11.3 11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения | Не корректна отображена информация по плате за подключение | Привести в соответсвие, согласно распоряжениям СТИО
71 | ССЦТ | Глава 1, стр.51 | Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-1 представлена в пункте 2.1.1.1.4. | Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-11 представлена в пункте 2.1.1.1.4.
72 | ССЦТ | Глава 1, стр.62, табл. 1.21, строка 2 | ТЭЦ-1 | ТЭЦ-11
73 | ССЦТ | Глава 1, стр.64 | Изменения топливного режима ТЭЦ-1 в 2025 году отсутствовали. | Изменения топливного режима ТЭЦ-11 в 2025 году отсутствовали.
74 | ССЦТ | Глава 1, стр.69 | Теплоснабжение в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» осуществляется от ТЭЦ-11. ООО «Байкальская энергетическая компания» эксплуатирует тепловые сети общей протяженностью 272 486 м в однотрубном исчислении. | Теплоснабжение в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» осуществляется от ТЭЦ-11. ООО «Байкальская энергетическая компания» эксплуатирует тепловые сети общей протяженностью 272 576 м в однотрубном исчислении.
75 | ССЦТ | Глава 1, стр.69 | Суммарная протяженность внутриквартальных сетей в однотрубном исчислении составляет 234 096 м. | Суммарная протяженность внутриквартальных сетей в однотрубном исчислении составляет 234 186 м.
76 | ССЦТ | Глава 1, стр.70, рис. 1.7 | Рисунок 1.7 Рисунок 1.118 Акт об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя | Рисунок 1.7 Схема тепловых сетей в зоне действия ТЭЦ-11
77 | ССЦТ | Глава 1, стр.71, табл. 1.27, строка 4 | Условный диаметр, мм: 50 Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 36704,000 Материальная характеристика, м2: 2092,128 | Условный диаметр, мм: 50 Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 36794,000 Материальная характеристика, м2: 2097,258
78 | ССЦТ | Глава 1, стр.71, табл. 1.27, строка 13 | Условный диаметр, мм: Всего Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 234 096,000 Материальная характеристика, м2: 29 597,909 | Условный диаметр, мм: Всего Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 234 186,000 Материальная характеристика, м2: 29 603,039
79 | ССЦТ | Глава 1, стр.72, табл. 1.28, строка 1 | Год прокладки: до 1990 Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 159 089,570 Материальная характеристика, м2: 26 188,299 | Год прокладки: до 1990 Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 159 095,51 Материальная характеристика, м2: 26 188,939
80 | ССЦТ | Глава 1, стр.72, табл. 1.28, строка 4 | Год прокладки: с 2004 Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 104 646,580 Материальная характеристика, м2: 24 461,581 | Год прокладки: с 2004 Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 104 730,64 Материальная характеристика, м2: 24 466,071
81 | ССЦТ | Глава 1, стр.72, табл. 1.28, строка 5 | Год прокладки: Всего Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 272 486,000 Материальная характеристика, м2: 54 278,497 | Год прокладки: Всего Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м: 272 576,000 Материальная характеристика, м2: 54 283,63
82 | ССЦТ | Глава 1, стр.72, рис.1.9 | Диаграмма поделена на 3 сектора из которых два (канальная и непроходной канал) дублируют друг друга | Исправить рисунок - диаграмма должна быть поделена на 2 сектора, объединить канальную и непроходной канал
83 | ССЦТ | Глава 1, стр.73, табл. 1.29 | В таблице отсутствуют значения | Заполнить таблицу - данные запросить у УТС ТЭЦ-11
84 | ССЦТ | Глава 1, стр.121, табл. 1.44, строка 4 | Фактические потери тепловой энергии - размерность значений за 2021, 2022, 2023, 2025 в тыс.Гкал | Фактические потери тепловой энергии - размерность привести к единообразию в Гкал
85 | ССЦТ | Глава 1, стр.137, табл. 5.3, строка 3 | Расчетная нагрузка на коллекторах 2025, Гкал/ч: 237,027 | Расчетная нагрузка на коллекторах 2025, Гкал/ч: 267,027
86 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 15, табл.1 | Установленное оборудование: - Энергия Э5 №1 – 0,275 Гкал/ч - КВр-0,23 КБД №2 – 0,2 Гкал/ч | Исправить установленное оборудование на ТЭЦ
87 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 30 | В случае возникновения аварии у потребителей первой категории надежности передвижную котельную установку можно подключить на время устранения аварии без отключения поставки тепловой энергии. | Указать места установки Блочных модульных котельных
88 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 46 | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТМС-5 | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-5
89 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 57 | Вывод из моделирования аварийной ситуации | Рассмотреть вариант снижения давления в подающем трубопроводе на ТЭЦ до 10 кгс/см2 или ниже
90 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 58 | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТМС-4. | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-4
91 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 59 | Рисунок 11. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС-4 при аварийной ситуации | Рисунок 11. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-4 при аварийной ситуации
92 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 72 | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТМС -1 | Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС -1
93 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 73 | Рисунок 18. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС -1 при аварийной ситуации | Рисунок 18. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 при аварийной ситуации
94 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 74 | Рисунок 19. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТМС -1 в штатном режиме | Рисунок 19. Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 в штатном режиме
95 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 136 | при высокой температуре сетевой воды (более 100 °С) в подающем трубопроводе в случае его повреждения диспетчер УТС ТЭЦ-11 должен, направить телефонограмму диспетчеру ТЭЦ-11, | при высокой температуре сетевой воды (более 100 °С) в подающем трубопроводе в случае его повреждения диспетчер УТС ТЭЦ-11 должен, направить телефонограмму НСС (начальнику смены станции) ТЭЦ-11,
96 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 136 | «о необходимости снизить температуру в подающей магистрали от т/источника (смешивающей подкачивающей насосной станции), чтобы снизить вероятность вскипания теплоносителя в верхних точках тепловой сети до локализации поврежденного участка». | «о необходимости снизить температуру в подающей магистрали от т/источника, чтобы снизить вероятность вскипания теплоносителя в верхних точках тепловой сети до локализации поврежденного участка».
97 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 150 | 2.13. Для обнаружения и устранения утечек воды из тепловой сети и систем теплопотребления, замены арматуры, проведения мелких профилактических ремонтов отключение отдельных участков тепловой сети и абонентских систем теплопотребления может производиться при температуре наружного воздуха выше минус 10оС на срок не более 8 часов, при температуре наружного воздуха выше минус 10оС на срок не более 6 часов. | 2.13. Для обнаружения и устранения утечек воды из тепловой сети и систем теплопотребления, замены арматуры, проведения мелких профилактических ремонтов отключение отдельных участков тепловой сети и абонентских систем теплопотребления может производиться при температуре наружного воздуха выше минус 10оС на срок не более 8 часов, при температуре наружного воздуха ниже минус 10оС на срок не более 6 часов.
98 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 161 | Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает, оператору ТЭЦ, старшему диспетчеру (сменному) диспетчерского отдела и другим работникам производственного объекта о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии. | Первый заметивший аварию по доступному средству связи сообщает, старшему оперативному персоналу ТЭЦ, старшему диспетчеру (сменному) диспетчерского отдела и другим работникам производственного объекта о местонахождении, характере, масштабе и времени обнаружения аварии.
99 | ССЦТ | ПЛАС, стр. 163 | Должностные лица, при получении информации об аварии в первую очередь обязаны осуществить следующие конкретные действия по обеспечению безопасности персонала и населения: а) Оператор ТЭЦ: | Должностные лица, при получении информации об аварии в первую очередь обязаны осуществить следующие конкретные действия по обеспечению безопасности персонала и населения: а) Старший оперативный персонал ТЭЦ: