Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

Том 1

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	7

Список рисунков	9

Общая часть	10

Географическое описание	10

Климат	10

Административное деление	12

Население	13

Часть 1.	"Функциональная структура теплоснабжения"	14

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в зонах действия производственных котельных	14

1.1.1.	Описание зон действия промышленных и ведомственных источников тепловой энергии	19

1.1.2.	Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения		19

1.2.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в зонах действия индивидуального теплоснабжения	20

1.3.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	20

Часть 2.	"Источники тепловой энергии"	21

2.1.	ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания»	21

Часть 3.	"Тепловые сети, сооружения на них"	65

3.1.	Тепловые сети в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания»	65

3.1.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	65

3.1.2.	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	65

3.1.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам		67

3.1.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	70

3.1.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	70

3.1.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	73

3.1.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	79

3.1.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	82

3.1.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет		94

3.1.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	97

3.1.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	97

3.1.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей		112

3.1.13.	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	116

3.1.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	116

3.1.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	117

3.1.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	117

3.1.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	119

3.1.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	124

3.1.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	124

3.1.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	124

3.1.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	124

3.1.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)			124

Часть 4.	"Зоны действия источников тепловой энергии"	125

4.1.	Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	125

4.1.1.	Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	128

Часть 5.	"Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	129

5.1.	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	129

5.2.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	130

5.3.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	134

5.4.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	134

5.5.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	134

5.6.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	138

5.7.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	138

Часть 6.	"Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	140

6.1.	Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	140

6.2.	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	141

6.3.	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю			141

6.4.	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	141

Часть 7.	"Балансы теплоносителя"	142

7.1.	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	142

7.2.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	142

7.3.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	144

Часть 8.	"Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	145

8.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	145

8.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	164

8.3.	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки		164

8.4.	Описание использования местных видов топлива	164

8.5.	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	164

8.6.	Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	166

8.7.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа	166

Часть 9.	"Надежность теплоснабжения"	167

9.1.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	167

9.2.	Частота отключений потребителей	167

9.3.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений		168

9.4.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	169

9.5.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	172

9.6.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	172

9.7.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения			172

Часть 10.	"Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	173

10.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования		173

10.2.	Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	176

Часть 11.	"Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	177

11.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	177

11.1.1.	Утвержденные тарифы на тепловую энергию	177

11.1.2.	Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии	179

11.1.3.	Утвержденные тарифы на теплоноситель	179

11.1.4.	Утвержденные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	181

11.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	183

11.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	186

11.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	186

11.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	187

11.6.	Описание фактической цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения с учетом последних 3 лет	187

11.7.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	187

11.8.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	187

Часть 12.	"Экологическая безопасность теплоснабжения"	191

12.1.	Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	191

12.2.	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	193

12.3.	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	193

12.4.	Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	209

12.5.	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	211

12.6.	Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	211

12.7.	Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	211

12.8.	Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива		211

12.9.	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	215

Часть 13.	"Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"			216

13.1.	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	216

13.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	216

13.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	216

13.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	216

13.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	216

Часть 14.	" Ценовые (тарифные) последствия "	217

14.1.	Общие положения	217

- Список таблиц

Таблица 1 Климатические характеристики в соответствии с СП 131.13330.2025	12

Таблица2 Изменение численности населения города Усолье-Сибирское с 2015 года, чел.	14

Таблица 1.1 Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (с учетом актуализации перечня СЦТ и ЕТО), по состоянию на 01.01.2026	16

Таблица 1.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории МО «город Усолье-Сибирское» (с учетом актуализации перечня СЦТ и ЕТО), по состоянию на 01.01.2026	19

Таблица 1.3 Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026 г.	43

Таблица 1.4 Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026 г.	43

Таблица 1.5 Технические характеристики РОУ ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026 г.	43

Таблица 1.6 Питательные насосы	44

Таблица 1.7 ПВД, ПСВ, РОУ, БРОУ, испарители и прочее аналогичное оборудование	44

Таблица 1.8 Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)	46

Таблица 1.9 Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ-11	48

Таблица 1.10 Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-11	48

Таблица 1.11 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-11 на 01.01 2026 г	49

Таблица 1.12 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г	49

Таблица 1.13 Состав и состояние оборудования теплофикационных установок ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г	53

Таблица 1.14 Характеристики теплообменников теплофикационной установки ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г.	53

Таблица 1.15 Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г.	53

Таблица 1.16 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг. (ТЭЦ-11)	57

Таблица 1.17 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.	57

Таблица 1.18 Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ-11	58

Таблица 1.19 Оснащенность филиала узлами (приборами) коммерческого учета	58

Таблица 1.20 Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-11 за 2025 год.	59

Таблица 1.21 Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от ТЭЦ-11	59

Таблица 1.22 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания»	61

Таблица 1.23 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания»	61

Таблица 1.24 Эксплуатационные показатели ТЭЦ-11	64

Таблица 1.25 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)	68

Таблица 1.26 Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)	68

Таблица 1.27 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)	68

Таблица 1.28 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)	69

Таблица 1.29 Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей ООО «Байкальская энергетическая компания»	70

Таблица 1.30 Центральные тепловые пункты ООО «Байкальская энергетическая компания» в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания»	71

Таблица 1.31 Сведения по насосному оборудованию	73

Таблица 1.32 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг. (ТЭЦ-11)	78

Таблица 1.33 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.	78

Таблица 1.34 Оценка фактических температурных режимов отпуска тепла от источников тепловой энергии	80

Таблица 1.35 Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2021-2025 гг. (за отопительный период)	96

Таблица 1.36 Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения	97

Таблица 1.37 Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения	97

Таблица 1.38 Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения	97

Таблица 1.39 Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжени	97

Таблица 1.40 Динамика изменения показателей надежности теплоснабжения в системах тепло-снабжения в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения	98

Таблица 1.41 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах ТС	98

Таблица 1.42 Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях ООО «Байкальская энергетическая компания» на 2025 год	117

Таблица 1.43 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания», Гкал	118

Таблица 1.44 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания», Гкал	118

Таблица 1.45 Системы теплоснабжения источников тепловой	118

Таблица 1.46 Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)	119

Таблица 1.47 Виды подключения потребителей	120

Таблица 1.48 Оснащенность филиала узлами (приборами) коммерческого учета	120

Таблица 5.1 Сведения о тепловых нагрузках потребителей	131

Таблица 5.2 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	131

Таблица 5.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч	134

Таблица 5.4 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 г.	134

Таблица 5.5 Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки	134

Таблица 5.6 Потребление тепловой энергии потребителями	135

Таблица 5.7 Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Иркутской области	135

Таблица 5.8 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области	136

Таблица 5.9 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, до 1999 года постройки включительно	137

Таблица 5.10 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, после 1999 года постройки	138

Таблица 5.11 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки включительно	138

Таблица 5.12 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов после 1999 года постройки	138

Таблица 5.13 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии (с учетом ГВС ср. час).	139

Таблица 5.14 Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения ООО «БЭК» за 2021 – 2025 гг.	139

Таблица 6.1 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/час.	141

Таблица 6.2 Резервы и дефициты по каждой системе теплоснабжения	142

Таблица 6.3 Гидравлические режимы (параметры в контрольных точках)	142

Таблица 7.1 Балансы теплоносителя в системах теплоснабжения	143

Таблица 7.2 Балансы теплоносителя ЕТО	143

Таблица 7.3 Балансы производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения.	143

Таблица 7.4 Балансы производительности водоподготовительных установок по ЕТО.	144

Таблица 7.5 Характеристики системы ХВО	145

Таблица 8.1 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.	146

Таблица 8.2 Топливный баланс системы теплоснабжения в зоне действия ТЭЦ-11	161

Таблица 8.3 Топливный баланс в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «БЭК»	162

Таблица 9.1 Показатели повреждаемости тепловых сетей города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 годы	168

Таблица 9.2 Показатели повреждаемости тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 годы	168

Таблица 10.1 Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2024-2025 гг.	174

Таблица 11.1 Перечень ТСО муниципального образования «город Усолье-Сибирское», для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2023-2026 гг.	178

Таблица 11.2 Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2026 гг.	179

Таблица 11.3 Перечень ТСО муниципального образования «город Усолье-Сибирское», для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2023-2026 гг.	180

Таблица 11.4 Тарифы на теплоноситель, утвержденные в муниципальном  образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2026 гг.	181

Таблица 11.5 Перечень ТСО муниципального образования «город Усолье-Сибирское», для которых в период 2023 2026 гг. были установлены тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)	182

Таблица 11.6 Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), утвержденные в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2026 гг.	183

Таблица 11.7 Структура тарифов на тепловую энергию в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2026 г.	184

Таблица 11.8 Структура тарифов на теплоноситель в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2026 г.	186

Таблица 11.9 Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»  в 2023-2026 гг., тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)	187

Таблица 12.1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенные для территории МО «город Усолье-Сибирское»	194

Таблица 12.2 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.	194

- Список рисунков

Рисунок 0.1 Планировка г. Усолье-Сибирское	14

Рисунок 1.1 Зона эксплуатационной ответственности	18

Рисунок 1.2 Зона действия ЕТО	19

Рисунок 1.3 Схема сетевой воды и ГВС, часть I	52

Рисунок 1.4 Схема сетевой воды и ГВС, часть II	53

Рисунок 1.5 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг.	56

Рисунок 1.6 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.	57

Рисунок 1.7 Рисунок 1.118 Акт об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя	68

Рисунок 1.8 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)	70

Рисунок 1.9 Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	70

Рисунок 1.10 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	71

Рисунок 1.11 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации	71

Рисунок 1.12 Акт об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя	76

Рисунок 1.13 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг.	77

Рисунок 1.14 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.	78

Рисунок 1.15 Построенный график регулирования ТЭЦ-11	80

Рисунок 1.16 Нормативные и фактические температуры теплоносителя (ТЭЦ-11, за 2025 г.), ТРУ-1	82

Рисунок 1.17 Нормативные и фактические температуры теплоносителя (ТЭЦ-11, за 2025 г.), ТРУ-2	83

Рисунок 1.18 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1	87

Рисунок 1.19 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1	88

Рисунок 1.20 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса	89

Рисунок 1.21 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса	90

Рисунок 1.22 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4	91

Рисунок 1.23 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4	92

Рисунок 1.24 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3	93

Рисунок 1.25 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3	94

Рисунок 1.26 распределение располагаемого напора	95

Рисунок 1.27 Акт об испытании водяной тепловой сети	101

Рисунок 1.28 Акт об испытании водяной тепловой сети	102

Рисунок 1.29 Акт об испытании водяной тепловой сети	104

Рисунок 1.30 Акт об испытании водяной тепловой сети	104

Рисунок 1.31 Акт об испытании водяной тепловой сети	106

Рисунок 1.32 Акт об испытании водяной тепловой сети	106

Рисунок 1.33 Акт об испытании водяной тепловой сети	107

Рисунок 1.34 Акт об испытании водяной тепловой сети	108

Рисунок 1.35 Акт об испытании водяной тепловой сети	109

Рисунок 1.36 Акт об испытании водяной тепловой сети	110

Рисунок 1.37 Акт об испытании водяной тепловой сети	111

Рисунок 1.38 Акт об испытании водяной тепловой сети	112

Рисунок 1.39 Акт об испытании водяной тепловой сети	113

Рисунок 1.40 Акт на испытания трубопроводов МС-1 на гидравлические потери	117

Рисунок 1.41 Схема №2. Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО	120

Рисунок 1.42 Схема №4. Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО	120

Рисунок 1.43 Схема №26. Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией	120

Рисунок 4.1 Зоны действия ТЭЦ-11	129

Рисунок 5.1 Планировка г. Усолье-Сибирское	131

Рисунок 5.2 Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ1	133

Рисунок 5.3 Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ2	134

Рисунок 8.1 Сертификат качества	148

Рисунок 8.2 Сертификат качества	149

Рисунок 8.3 Сертификат качества	150

Рисунок 8.4 Сертификат качества	151

Рисунок 8.5 Сертификат качества	152

Рисунок 8.6 Сертификат качества	153

Рисунок 8.7 Сертификат качества	154

Рисунок 8.8 Сертификат качества	155

Рисунок 8.9 Сертификат качества	156

Рисунок 8.10 Сертификат качества	157

Рисунок 8.11 Сертификат качества	158

Рисунок 8.12 Сертификат качества	159

Рисунок 8.13 Сертификат качества	160

Рисунок 8.14 Сертификат качества	161

Рисунок 9.1 – Вероятность отказов	172

Рисунок 9.2 – Вероятность безотказной работы	173

Рисунок 11.1 Структура тарифа на тепловую энергию в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»	186

Рисунок 12.1 Зона действия централизованного источника теплоснабжения.	194

Рисунок 12.2 Сертификат качества	196

Рисунок 12.3 Сертификат качества	197

Рисунок 12.4 Сертификат качества	198

Рисунок 12.5 Сертификат качества	199

Рисунок 12.6 Сертификат качества	200

Рисунок 12.7 Сертификат качества	201

Рисунок 12.8 Сертификат качества	202

Рисунок 12.9 Сертификат качества	203

Рисунок 12.10 Сертификат качества	204

Рисунок 12.11 Сертификат качества	205

Рисунок 12.12 Сертификат качества	206

Рисунок 12.13 Сертификат качества	207

Рисунок 12.14 Сертификат качества	208

Рисунок 12.15 Сертификат качества	209

- Общая часть

- Географическое описание

Усо́лье-Сиби́рское — город в Иркутской области России. Образует Городской округ город Усолье-Сибирское.

Расположен в 70 км к северо-западу от Иркутска, на левом берегу реки Ангары, на старом участке федеральной трассы Р255 «Сибирь» и Транссибирской железнодорожной магистрали. В городе находится станция Усолье-Сибирское Восточно-Сибирской железной дороги.

- Климат

Климат города резко континентальный с суровой и продолжительной зимой, коротким жарким летом. Общая продолжительность зимнего периода 130—140 суток, летнего — 80—110 суток. Осень и весна имеют краткий период от 40—60 суток. На климат города существенно влияют водные массы озера Байкал и Братского водохранилища. Зима в городе начинается в первых числах ноября (в последние годы осенний период стал увеличиваться до конца месяца) и длится до конца марта. Самая низкая температура в городе была зафиксирована в январе 2000 г. — −52.0 °C, самая высокая — 22 июня 2010 г. — +39.878 °C. Лето начинается с 25 мая и длится до первых чисел сентября. Для лета характерна резкая смена погоды от жаркой до прохладной с частыми осадками, особенно во второй половине августа. Из неблагоприятных летних атмосферных явлений стоит отметить ураган, прошедший 16 июля 2004 г. В результате в городе и районе были повалены тысячи деревьев, нанесён серьёзный урон инфраструктуре.

Таблица 1 Климатические характеристики в соответствии с СП 131.13330.2025

| Республика, край, автономный округ, область, пункт | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0°С |  | 8°С |  | 10°С |  |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |
| Иркутск (66,5 км от Усолье-Сибирское) | -38 | -36 | -35 | -33 | -21 | -50 | 9,2 | 165 | -11,5 | 230 | -7,1 | 247 | -6,0 |

- Административное деление

Официально выделяют четыре основных района города:

- Привокзальный район;

- Центральный район;

- Старый город;

- Зелёный городок.

Планировочные районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 0.1 Планировка г. Усолье-Сибирское

- Население

Таблица2 Изменение численности населения города Усолье-Сибирское с 2015 года, чел.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Усолье-Сибирское (с учетом демографического тренда) | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 | 76047 | 74762 | 74387 | 73507 | 72594 | 71694 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -1,2% | -1,0% | -0,7% | -0,8% | -0,7% | -1,1% | -1,7% | -0,5% | -1,2% | -1,3% | -1,3% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2014г., % | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -11% | -12% |
| Прогнозная численность населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 | 76047 | 74762 | 74387 | 73507 | 72594 | 71694 |

"Функциональная структура теплоснабжения"

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в зонах действия производственных котельных

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации №3048-р от 20 ноября 2020 г.

Статусом ЕТО на территории МО  «город Усолье-Сибирское» наделено  ООО «Байкальская энергетическая компания» (далее ООО "БЭК").

В зоне эксплуатационной ответственности ЕТО на территории МО «город Усолье-Сибирское» действует единственный ИТЭ – ТЭЦ-11, являющаяся филиалом ООО «Байкальская энергетическая компания». ТЭЦ-11 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

УТМ ТЭЦ-11 составляет 1056,9 Гкал/ч (до вывода из эксплуатации котлоагрегата №5 в сентябре 2018 года и турбоагрегата №7 в декабре того же года УТМ составляла 1285,0 Гкал/ч).

Тепловая энергия в горячей воде от коллектора ТЭЦ-11 подается в тепловые сети через теплораспределительные устройства (далее – ТРУ) ТРУ-1 и ТРУ-2. С ТРУ-1 подключены тепломагистрали ООО «Усольехимпром» (2×Dy700мм и 2×Dy300мм) и тепломагистраль, подающая теплоноситель на территорию города Усолье-Сибирское (2×Dy1000-800мм). С ТРУ-2 подключены магистрали для теплоснабжения Усольского района, в том числе ООО «Усольехимпром», ОАО «Усолье-Сибирский химико-фармацевтический завод» и предприятия сельхозкомплекса.

Тепловые сети, обеспечивающие теплоснабжение города, проходят по Комсомольскому проспекту через весь город. Для поддержания гидравлического режима на главной магистрали города построены и эксплуатируются две насосные станции ТНС-1 и ТНС-2. После насосной станции ТНС-1 на протяжении всей трассы отходят ответвления в кварталы и микрорайоны. По улице Крупской установлены две насосные станции ТНС-5 и ТНС-3. Потребители в районе улицы К. Цеткин (планировочный район Зелёный) присоединяются к тепловым сетям через насосную станцию ТНС-4.

Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 образован 01.06.2006 после оформления аренды тепловых сетей г. Усолье-Сибирское. В собственности ООО «Байкальская энергетическая компания» находятся 7 тепловых насосных станций, расположенных на территории г. Усолье-Сибирское и в п. Белореченский; часть нежилых помещений ТНС-5, ТНС-З г. Усолье-Сибирское, а также магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района.

В зоне ЕТО, единая теплоснабжающая организации имеет прямые договора теплоснабжения с абонентами.

Зона действия централизованного источника теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» представлена в Части 4 настоящей Главы.

Зоны деятельности теплоснабжающей организации приведены на рисунке 1.1.

Таблица 1.1 Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций (с учетом актуализации перечня СЦТ и ЕТО), по состоянию на 01.01.2026

| № источника | № системы | Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности | № ЕТО | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собственник | техническое обслуживание | собственник | техническое обслуживание |  |  |  |
| 1 | 1 | ТЭЦ-11 | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, д. 32а | ООО "Байкальская энергетическая компания" | ООО "Байкальская энергетическая компания" | Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" | ООО "Байкальская энергетическая компания" | Да | 1 | ООО «Байкальская энергетическая компания» |

Зона действия ТЭЦ-11 распространяется на весь город Усолье-Сибирское.

Рисунок 1.1 Зона эксплуатационной ответственности

Рисунок 1.2 Зона действия ЕТО

Таблица 1.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций на территории МО «город Усолье-Сибирское» (с учетом актуализации перечня СЦТ и ЕТО), по состоянию на 01.01.2026

| № системы теплоснабжения (СЦТ) | Наименование источников тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | № зоны деятельности (код ЕТО) | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | ООО «Байкальская энергетическая компания» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность, аренда, собственность | 1 | ООО «Байкальская энергетическая компания» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

На балансе ООО «Байкальская энергетическая компания» находится ТЭЦ-11. Зона эксплуатационной ответственности организации распространяется на г. «Усолье-Сибирское», поселка городского типа «Белореченский», и промышленных предприятий СХ ОАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс»

Описание зон действия промышленных и ведомственных источников тепловой энергии

На территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют котельные производственно-отопительного типа.

Объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и которые переданы ЕТО на основании договора аренды, договора безвозмездного пользования, договора доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества и (или) концессионного соглашения

Тепловые сети в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» находятся в аренде на основании договора аренды №3/20 от 01.09.2020 г. неопределенный срок.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» расположены на территориях малоэтажных жилых зданий усадебного типа застройки. Централизованное теплоснабжение на данных территориях не предусмотрено ввиду экономической нецелесообразности подключения из-за низкой плотности тепловых нагрузок.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В функциональной структуре теплоснабжения МО «город Усолье» за период, предшествующих актуализации Схемы теплоснабжения, существенных изменений не произошло.

- "Источники тепловой энергии"

Часть 2 сформирована в соответствии с пунктом 29 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…Описание источников тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения указывается отдельно в части источников тепловой энергии, в отношении которых заключены концессионные соглашения и (или) договоры аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и в части остальных источников тепловой энергии.».

  - ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания»

ООО «Байкальская энергетическая компания» эксплуатирует на территории МО «город Усолье-Сибирское» единственный источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ТЭЦ-11.

      - ТЭЦ-11

        - Структура и технические характеристики основного оборудования

На территории МО «город Усолье-Сибирское» действует единственный ИТЭ, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии – ТЭЦ-11, являющаяся частью Объединенной энергетической системы Сибири и находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Байкальская энергетическая компания».

ТЭЦ-11 - тепловая электрическая станция, является частью Объединенной энергетической системы Сибири. Непосредственную диспетчеризацию осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ. Станция входит в состав ООО «Байкальской энергетической компании».

Промышленная площадка № 1 ТЭЦ-11 располагается в промышленной зоне севернее города «Усолье-Сибирское». Площадка №1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с бывшей территорией ООО «Усольехимпром». С северо-западной стороны - на расстоянии 430 м от промышленной площадки ТЭЦ-11, находится ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод». В юго-восточном направлении на расстоянии 1,0 км от границы территории ТЭЦ-11 (площадка №1) находится промышленная зона, занятая предприятиями стройиндустрии.

Промышленная площадка №2 (золоотвал ТЭЦ-11) расположена в 2,5 км к северо-востоку от промышленной площадки №1 ТЭЦ -11.

Основная деятельность ТЭЦ-11 - это покрытие электрических нагрузок системы, а также обеспечение централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора г. «Усолье-Сибирское», поселка городского типа «Белореченский», и промышленных предприятий СХ ОАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс»,

Установленная электрическая мощность станции - 320,3 МВт, тепловая мощность - 1056,9 Гкал/час

Производственное водоснабжение ТЭЦ-11 осуществляется с водозабора реки «Белая», находящегося в собственности ООО «АкваСервис».  Вода питьевого качества на подпитку теплосети и хозяйственно - бытовые нужды станции поступает по коллектору диаметром 600 мм с водоочистных сооружений ООО "АкваСервис".

Установленные котлоагрегаты спроектированы для сжигания рядовых Черемховских углей и отсевов Черемховского угля. В настоящее время на котлоагрегате сжигается смесь Черемховских и Мугунских углей. В качестве растопочного топлива используется мазут марки М-80, М-100.

Поставщик топлива – ООО «ЭН + Уголь», ООО «КВСУ", ООО «Разрез Ирбейский».

Уголь доставляется на станцию железнодорожным транспортом. Поступающий уголь разгружается на вагоноопрокидывателях и подается на угольный склад или в БСУ работающих котлов.

С вагоноопрокидывателя начинается «тракт топливоподачи» включающий в себя: питатели, бункеры, ленточные конвейеры, дробилки и другие устройства, которые осуществляют предварительную подготовку и перемещение угля в бункеры сырого угля (БСУ) котлов, расположенные в главном корпусе станции. Для разгрузки, складирования и передачи топлива в БСУ котельного цеха используются ленточные конвейеры, ленточные и качающие питатели и бульдозера:

С БСУ котла начинается система пылеприготовления, в которой бурый или каменный уголь измельчается до пылевидного состояния.

Угольная пыль воздухом вдувается в топку парового котла, где производится его сжигания. В паровом котле производится передача тепловой энергии сжигаемого топлива воде и водяному пару.

Водяной пар от котла поступает в паровую турбину, в которой производится преобразование потенциальной тепловой энергии пара в механическую энергию.

Паровая турбина приводит во вращение электрический генератор со скоростью 3 000 оборотов в минуту, который вырабатывает переменный электрический ток с частотой 50 Гц генераторного напряжения.

Электрический ток генераторного напряжения подается на силовой электрический трансформатор, который трансформирует его на напряжение по условиям внешней электрической сети - 110 кВ, и далее в электрические сети энергосистемы.

Отработавший в паровой турбине водяной пар поступает в конденсатор, охлаждаемый циркуляционной водой, поступающей из системы технического водоснабжения.

Часть отработавшего пара из отборов турбин поступает на теплообменники для подогрева воды тепловой сети, а также на собственные нужды станции.

Подпитка пароводяного тракта осуществляется химически обессоленной водой, производимой химическим цехом электростанции.

Очистка дымовых газов, отходящих от котлов, осуществляется в мокрых золоуловителях МВ-ВТИ.

Система гидрозолоудаления оборотная.

Складирование золошлаковых отходов осуществляется на золоотвале.

Цех топливоподачи

Максимальный объем угольного склада 388 т.

Оборудование топливоподачи включает в себя:

вагоноопрокидыватели ВРС-125, ВРС-134,

дробильно-фрезерные машины,

ленточные конвейера, производительностью 700-900 т/ч,

грохоты и молотковые дробилки мелкого дробления,

металлоискатели,

системы пылеподавления в узлах пересыпок,

плужковые сбрасыватели,

ленточные и качающиеся питатели, производительностью 450-580 т/ч,

автоматические отборники проб,

проборазделочной машины МПЛ-150,

ленточные весы,

установку пожаротушения,

систему гидросмыва,

устройства управления, защит, блокировок, автоматики и сигнализации с центральным щитом управления топливоподачи,

эстакады для слива мазута на мазутохозяйстве с эстакадой, приёмным лотком, приёмной ёмкости объёмом 120 м3 с двумя погружными мазутонасосами, устройства для слива мазута из автоцистерн.

бульдозера:

-	бульдозер ДЗ-94С на базе трактора Т-330 – 3 шт.;

-	бульдозер ДЗ-171-1 на базе трактора Т-170 - 1 шт.;

-	бульдозер Т-25.01 ЯБР – 1 шт.;

-	бульдозер LiuGong LG-320 – 1 шт.

При опрокидывании вагона грузоподъемностью до 93 тн. топливо высыпается в 2 бункера, расположенных под ротором ВО, в первый-второй или во второй-третий (в зависимости от выбранной схемы работы).

При опрокидывании вагона грузоподъемностью125 т. топливо высыпается в три бункера, расположенных под ротором ВО. Бункера сверху перекрыты решётками с размером ячеек 350х350 мм.

Крупные куски и глыбы смерзшегося угля, остающиеся на решетках бункеров, дробятся ДФМ. Из бункеров ленточными питателями вагоноопрокидывателя (ЛПВО) топливо подается на конвейер ЛК-1А (с ВО-А) или ЛК-1Б (с ВО-Б). При этом возможна одновременная работа только двух ленточных питателей одной нитки.

При поступлении топлива на ЛК-1А или ЛК-1Б осуществляется очистка топлива от длинномерных предметов (длиной свыше 1000мм.) установленными в головной части ЛПВО уловителями длинномерных предметов.

С конвейера ЛК-1А или ЛК-1Б через режимные шиберы (РШ-1А, РШ-1Б) и перекрестные течки в узле пересыпки №1 уголь поступает на ЛК-2А или ЛК-2Б.

С целью исключения повреждения транспортерной ленты ЛК-2А или ЛК-2Б на ЛК-1А, 1Б установлены металлоискатели (МИ). На ЛК-1А или 1Б МИ срабатывают при попадании металла (магнитного и немагнитного) на останов конвейеров. Металл из угля извлекается вручную. На ЛК-2А, 2Б при попадании металла (магнитного) МИ-2А, МИ-2Б   подают сигнал металлоуловителям (Му).

В УП №3 на отм. 18.20 для удаления магнитного металла из потока транспортируемого топлива на ЛК-2А и ЛК-2Б установлены саморазгружающиеся металлоуловители ПС-160 (Му-2А, Му-2Б). Уловленный металл через специальные течки сбрасывается на площадку для металлолома в районе УП №3 при этом ЛК-2А или 2Б остаются в работе.

При подаче топлива в ДМД-А, ДМД-Б производится отсев мелкой фракции (до 25 мм.) колосниковыми решетками, направляющими ее мимо дробилок по течкам мелкого угля на ЛК-3А, ЛК-3Б.

Крупное топливо, проходя через дробилки, измельчается до размеров от 0,1 до 25 мм и поступает, как и отсеянная мелкая фракция на ЛК-3А или ЛК-3Б.

На ЛК-3А, ЛК-3Б установлены ленточные весы для контроля количества подаваемого топлива в БСУ КТЦ.

Конвейерами ЛК-3А, ЛК-3Б топливо подается в башню пересыпки главного корпуса.

В головной воронке ЛК-3А, ЛК-3Б производится отбор проб для контроля качества топлива автоматическими отборниками проб (АОП-3А, АОП-3Б), отобранные пробы топлива направляются в бункер-накопитель проборазделочной машины (ПРМ) МПЛ-150, установленной над ЛК-5Б.

В башне пересыпки с ленточных конвейеров ЛК-3А, ЛК-3Б топливо через режимные шиберы (РШ 3А-2, РШ 3Б-2) и перекрестные течки ссыпается на конвейеры бункерной галереи второй очереди (ЛК-5А или ЛК-5Б).

Также в башне пересыпки на ЛК-3А, ЛК-3Б установлено по одному стационарному плужковому сбрасывателю (ПС-3А, ПС-3Б), с помощью которых топливо через перекрестные течки и режимные шиберы (РШ 3А-1, РШ 3Б-1) может ссыпаться на конвейеры бункерной галереи первой очереди (ЛК-4А или ЛК-4Б).

С ленточных конвейеров ЛК-4А или ЛК-4Б, ЛК-5А или ЛК-5Б топливо с помощью стационарных односторонних плужковых сбрасывателей поступает в БСУ КЦ.

Последние бункера (БСУ-1А, БСУ-9Б) загружаются через приводной барабан конвейера.

Вместимость БСУ первой очереди 140 тн., БСУ второй очереди 420 тн

Подача топлива после разгрузки от ВО на открытый склад производится следующим образом:

-	До ЛК-2А, 2Б топливо подается по вышеописанной схеме. В узле пересыпки №3, отм. 18.20 на ЛК-2А, ЛК-2Б установлено по одному стационарному одностороннему плужковому сбрасывателю (ПС-2А, 2Б), с помощью которых топливо ссыпается на ЛК-10, с ЛК-10 на ЛК-11.

-	На ЛК-10 установлен один стационарный односторонний плужковый сбрасыватель (ПС 10-2) с помощью которого топливо сбрасывается на открытый склад через телескопическую течку ТТ 10-2.

-	На ЛК-11 установлено три стационарных односторонних плужковых сбрасывателя (ПС 11-1, ПС 11-2, ПС 11-3), с помощью которых топливо сбрасывается на открытый склад через телескопические течки ТТ 11-1, ТТ 11-2, ТТ 11-3.

-	На открытый склад топливо также сбрасывается через приводной барабан ЛК-11 и телескопическую течку ТТ 11-4.

-	Разгруженное на открытый склад топливо бульдозерами формируется в штабель для хранения.

Подача топлива с открытого склада в БСУ производится следующим образом:

-	С открытого склада бульдозерами топливо подается в подземные загрузочные бункера ЛК-6, перекрытые сверху решетками с размерами ячеек 400х400 и оборудованные качающимися питателями (КП 6-1, КП 6-2).

-	Качающимися питателями КП 6-1 или КП 6-2 топливо подается на ЛК-6.

-	Производительность питателя регулируется ходом лотка.

-	С ЛК-6, находящегося в подземной галерее, топливо через режимный шибер РШ-6 и перекрестную течку в УП №2 ссыпается на ЛК-2А или ЛК-2Б и далее по основному тракту через дробилку (ДМД-А или ДМД-Б) по выше описанной схеме (п.4.2) в БСУ КЦ.

-	С открытого склада бульдозерами топливо подается в подземные загрузочные бункера ЛК-7, перекрытые сверху решетками с размерами ячеек 400х400 и оборудованные качающимися питателями (КП 7-1, КП 7-2).

-	Качающимися питателями КП 7-1 или КП 7-2 топливо подается на ЛК-7. С ЛК-7 топливо подается на ЛК-8, с ЛК-8 топливо через режимный шибер РШ-8 и перекрестную течку в УП № 2 подается на ЛК-2А или ЛК-2Б и далее по основному тракту через дробилку (ДМД-А или ДМД-Б) по выше описанной схеме (п.4.2) в БСУ КЦ.

-	С открытого склада бульдозерами топливо подается в подземные загрузочные бункера ЛК-9, перекрытые сверху решетками с размерами ячеек 400х400 и оборудованные качающимися питателями (КП 9-1, КП 9-2).

-	Качающимися питателями КП 9-1 или КП 9-2 топливо подается на ЛК-9, с ЛК-9 на ЛК-7, с ЛК-7 на ЛК-8 и далее по вышеописанной схеме.

Мазутохозяйство

Комплекс включают:

- железнодорожная разгрузочная эстакада для установки 4-х цистерн с мазутом, оборудованная стояками для подвода пара в цистерны и межрельсовым сливным лотком с паровыми регистрами;

- самотечный канал с противопожарным гидрозатвором и фильтр сеткой;

- сливной лоток для приема мазута автомобильным транспортом;

- приемная емкость (резервуар) заглубленная до 3,315м под землей, оснащенная 2-мя    погружными насосами артезианского типа и паровым регистром змеевикового типа.

В рабочем режиме осуществляется прием и слив мазута из железнодорожных и автоцистерн в приемную емкость (ПМЗЕ) по мере его поступления на ТЭЦ-11 с последующей перекачкой мазута в резервуары для хранения (МЗР), а также постоянное перемешивание его в этих резервуарах.

Из одного (или обоих) МЗР осуществляется непрерывная подача мазута в КЦ для сжигания в топках котлов с рециркуляцией обратно в один или оба МЗР.

В рабочем режиме постоянно находятся:

-	один или оба МЗР, в котором поддерживается температура мазута в пределах 70-900С;

-	один ОМЗН (второй в резерве);

-	подогреватели мазута (ПМЗ) в количестве, зависящем от температуры подаваемого в КЦ     мазута;

-	один или оба ФГО;

-	оба ФТО;

-	система приточно-вытяжной вентиляции;

-	магистральные паропроводы и система сбора и откачки конденсата от МЗХ;

-	напорный мазутопровод и мазутопровод рециркуляции;

-	система циркуляционного разогрева от ОМЗН, НЗВ, ПРР;

-	рабочая станция автоматизированной системы управления технологическим процессом     МЗХ на рабочем месте МОКО и на щите ЦТП;

-	эл.схемы работающих насосов, устройств КИПиА, вентиляторов, система пожаротушения     на которые подано оперативное напряжение;

-	регулирующие клапаны, которые находятся в автоматическом режиме регулирования и обеспечивают требуемые параметры;

-	оборудование приемно-сливного устройства.

Температура мазута в МЗР при подаче его на сжигание должна быть на 150С ниже температуры вспышки топлива, но не более 900С.

В режиме горячего резерва мазутопроводы заполнены мазутом и осуществляется постоянная циркуляция мазута, нагретого до температуры70-900С, (не ниже 600С) по контуру внутреннего циркуляционного разогрева и перемешивания, данный контур может включаться в работу периодически для поддержания температуры мазута в МЗР мазутного склада в заданных пределах.

В холодном резерве в зависимости от продолжительности простоя периодически включается в работу система циркуляционного разогрева для поддержания температуры мазута в МЗР в заданных пределах (по условиям надежной работы центробежных насосов на мазуте температура мазута в МЗР должна быть не ниже 300С). При этом режиме оборудование МЗХ отключено, трубопроводы мазута и оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) сдренированы, спутники мазутопроводов отключены, собраны эл. схемы и подан оперативный ток на АСУТП МЗХ, насосное оборудование, электрифицированные задвижки, устройства КИП МЗХ, систему пожаротушения. В работе находится магистральный паропровод и оборудование приемно-сливного устройства с мазутопроводами и спутниками.

Мазут на станции используется только в качестве растопочного топлива.

Марка мазута М-100, сернистый, малозольный, топочный.

Химический цех

Для восполнения потерь воды и пара в цикле станции, исходная вода подается в химический цех насосами, установленными в турбинном цехе, и проходит следующие несколько стадий обработки.

При работе ХВО-1, производительностью 500 т/ч исходная вода проходит:

-	осветление и удаление механических примесей на механических фильтрах,

-	полное 2-х ступенчатое обессоливание путем фильтрации воды через ионообменные смолы (катионит, анионит);

Принципиальная схема обработки воды:

Мех Ф (механические фильтры) 5 шт, - Н 1 ст. (катионитовый) 9 шт, - А 1 ст. (анионитовый) 8 шт, - Н 2 ст. (катионитовый) 4 шт. – Декарбонизатор 2 шт. -А 2 ст. (анионитовый) 6 шт.

Все фильтры работают параллельно на каждой стадии обработки воды.

В составе ХВО-1 эксплуатируются два насадочных (кольца Рашига) декарбонизатора скрубберного типа Н 1-1 производительностью 250 м3/ч каждый. В декарбонизаторы вода поступает с Н-катионитных фильтров П ступени. Декарбонизованная вода направляется в баки декарбонизованной воды. Глубоко обессоленная вода после последней ступени очистки (А 2 ст.) поступает в баки химически обессоленной воды (3 шт.).

В настоящее время установка обессоливания ХВО-1 не эксплуатируется в связи с вводом в эксплуатацию в 2009 году ВПУ ХВО-2 (после реконструкции).

Выделенная в соответствии с Техническим решением №3-2011 г. химического цеха часть фильтров с обвязкой трубопроводами и арматурой, схема регенерационного узла, часть трубопроводов, баковое хозяйство, насосное оборудование поддерживаются в работоспособном состоянии на случай длительного аварийного останова ХВО-2.

Фильтры схемы химического обессоливания ХВО-1, переведенные в «резервное» состояние:

1 ступень - Н 1 ст. № 2, Н 1 ст. № 3, Н 1 ст. № 4, Н 1 ст. № 6, Н 1 ст. № 7, Н 1 ст. № 9;

А 1ст. № 1, А 1ст. № 2, А 1ст. № 4, А 1ст. № 6, А 1ст. № 7.

2 ступень – Н 2 ст. № 1, Н 2 ст. № 2, Н 2 ст. № 3;

А 2 ст. № 2, А 2 ст. № 3, А 2 ст. № 5, А 2 ст. № 6.

Остальные фильтра выведены из эксплуатации

При работе ХВО-2, производительностью 450 т/ч, исходная вода проходит:

-	осветление и удаление механических примесей на установках механической и мембранной фильтрации, полное 2-х ступенчатое обессоливание путем фильтрации воды через ионообменные смолы (катионит, анионит) – параллельная схема 4 линий установки деминерализации.

На установку обессоливания (деминерализации) предварительно очищенная и фильтрованная вода (с температурой 18-250С) подается с постоянным давлением 3,5 - 4,5 кг/см2 с установки мембранной фильтрации (УМФ) насосами фильтрата НФ№№ 1-3. В состав установки мембранной фильтрации входят восемь мембранных блоков. В зависимости от требуемого расхода в работе могут находиться до шести блоков.

Далее происходит последовательное химическое обессоливание по схеме:

Н про - Декарбонизатор – А про

Установка деминерализации состоит из 4 линий. В составе каждой линии - 1 катионообменный фильтр (Нпро), 1 насос декарбонизации и 1 анионообменный фильтр (Апро). Для 4 линий установлено два декарбонизатора (1 декарбонизатор установлен на 2 линии).

Номинальная производительность одной линии - 150 т/ч.,

Каждая линия может работать либо с полной производительностью (150-200 м³/ч воды на выходе), либо с ограниченной производительностью, но не менее 60 м³/ч. Установка запускается последовательно, по одной линии, в соответствии с потребностями по воде (аналоговый сигнал с регулируемыми уставками).

При номинальном технологическом режиме количество одновременно работающих линий – 3 шт., при этом 1 линия выведена на регенерацию или в ремонт (ТО, устранение дефектов).

Процесс работы установки состоит из следующих этапов:

-	Удаление катионов на катионообменном фильтре Нпро в соответствии с технологией Schwebebett;

-	Удаление свободной угольной кислоты в скруббере (декарбонизаторе);

-	Обессоливание на анионообменном фильтре Апро в соответствии с технологией Schwebebett;

-	Регенерация фильтров с использованием растворов реагентов соляной кислоты и каустической соды;

-	Нейтрализация регенерационных и отмывочных вод на установке нейтрализации.

-	Катионообменные и анионообменные фильтры рассчитаны таким образом, чтобы их цикл работы заканчивался одновременно, обеспечивая параллельную регенерацию катионообменников и анионообменников, что в свою очередь, выражается в значительном сокращении расхода вспомогательной воды и времени регенерации.

Котельный цех

В котельном цехе 9 котлоагрегатов:

ст. №1, ст. №2 (2 котла) - БКЗ-160-100;

ст. №3, ст. №4 (2 котла) - БКЗ-210-140;

ст. №5, ст. №6 (2 котла) - ТП-85 (420 т/ч);

ст. №7, ст. №8, ст. №9 (3 котла) - ТП-81(420 т/ч).

В 2018 году были выведены из эксплуатации котлоагрегат типа ТП-85 ст. №5 с 01.09.2018 г., согласно приказа генерального директора ПАО «Иркутскэнерго» №396 от 13.08.2018 г.

Все котлы ТЭЦ-11 оборудованы двумя индивидуальными системами пылеприготовления, каждая из которых состоит из бункера сырого угля, питателя сырого угля, углеразмольной шаровой барабанной мельницы, сепаратора, циклона, мельничного вентилятора и промежуточного бункера пыли.

Котельный агрегат БКЗ-160-100ФБ ст. №№ 1, 2.

Котельный агрегат БКЗ-160-100ФБ однобарабанный с естественной циркуляцией, П-образной компоновки, предназначен для получения пара высокого давления.

Топка расположена в первом восходящем газоходе. Во втором нисходящем газоходе расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель. В верхнем горизонтальном газоходе расположен пароперегреватель. Котел спроектирован для работы на твердом топливе с размолом его в шаровых барабанных мельницах и подачей угольной пыли в топку восемью прямоточными горелками, расположенными по углам топочной камеры и направленными по касательной к окружности 1000мм., ориентированными по центру топочной камеры. Для растопки и подсвечивания факела при низких нагрузках, котел снабжен четырьмя мазутными форсунками с паровым распыливанием.

Котельный агрегат БКЗ-210-140Ф ст. №№ 3, 4.

Котельный агрегат БКЗ-210-140Ф однобарабанный с естественной циркуляцией, П-образной компоновки, предназначен для получения пара высокого давления.

Топка расположена в первом восходящем газоходе. Во втором нисходящем газоходе в рассечку расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель. В верхнем горизонтальном газоходе последовательно по ходу газов размещены ширмовый и конвективный пароперегреватели. На потолке топочной камеры, горизонтального газохода и поворотной камеры расположен потолочный пароперегреватель.

Топочная камера оборудована шестью горелками ГТ-2, по вторичному воздуху - турбулентные, по первичному - прямоточные, расположенными на боковых панелях топки. Для растопки котла и подсвечивания факела при низких нагрузках предусмотрено шесть мазутных форсунок с паровым распыливанием.

Котельный агрегат типа ТП-85 ст. №№ 5, 6

Котельный агрегат типа ТП-85 – однобарабанный с естественной циркуляцией, с трёхступенчатой схемой испарения, П-образной компоновки, предназначен для получения пара высокого давления.

В топочной камере помимо испарительной поверхности нагрева по всей высоте фронтовой стены размещен настенный радиационный пароперегреватель. В горизонтальном газоходе последовательно по ходу газов размещены: ширмовый и конвективный пароперегреватели. На потолке топочной камеры, горизонтального газохода и поворотной камеры расположен потолочный пароперегреватель. В конвективной шахте по ходу газов расположены водяной экономайзер и воздухоподогреватель.

Топочная камера по всей высоте разделена двухсветным экраном на две параллельно работающих топки (правую и левую) и оборудована 16 пылеугольными прямоточными горелками, расположенными диагонально по углам полутопок в два яруса. Для растопки котла и подсвечивания факела при низких нагрузках предусмотрено 8 мазутных форсунок с паровым распыливанием.

Котельный агрегат типа ТП-81 ст. №№ 7,8,9

Котельный агрегат типа ТП-81 – однобарабанный с естественной циркуляцией, трёхступенчатым испарением (КА ст.№9 с двухступенчатым испарением), П-образной компоновки, предназначен для получения пара высокого давления.

В верхней части топки расположен полурадиационный ширмовый пароперегреватель. В поворотной части располагается конвективная часть пароперегревателя. На потолке топочной камеры, горизонтального газохода и поворотной камеры расположен потолочный пароперегреватель. В конвективной шахте размещены последовательно (по ходу газов) верхняя часть ВЭК и трубчатого ВЗП, нижняя часть ВЭК и трубчатого ВЗП. 8

Топочная камера КА ст.№№7,8 оборудована 12-ю пылеугольными горелками (турбулентными) с однорядным встречным расположением на фронтовой и задней стенках. На КА ст.7 в 2011-2012 г.г. смонтирована система муфельной растопки и подсветки факела с использованием пылеугольного топлива. Муфельные горелки (2 шт.) установлены на боковых стенах топки на отм. +10.900. Топочная камера КА ст.№9 оборудована 12-ю комбинированными пылеугольными горелками по первичному воздуху – прямоточные, по вторичному воздуху – турбулентные с однорядным встречным расположением на фронтовой и задней стенах. Для растопки котла и подсвечивания факела при низких нагрузках каждая горелка оборудована мазутной форсункой с пароакустической головкой типа ФУЗ-2500.

Золоотвал

В состав гидротехнического сооружения ТЭЦ - 11 входит:

-	золошлакоотвал пойменного типа, трехсекционный;

-	насосная станция осветленной воды №1;

-	насосная станция осветленной воды №2;

-	дренажная насосная станция №1;

-	дренажная насосная станция №2;

-	трубопровод осветленной воды с диаметром 630 мм;

-	золошлакопроводы с диаметром 530 мм, длиной 5250 м в три нитки;

-	багерная насосная станция №1;

-	багерная насосная станция №2.

Система внешнего гидрозолоудаления совместная, оборотная. Осветленная вода возвращается на станцию для повторного использования в цикле ЗУУ и ГЗУ.

Золошлакоотвал карта №1,2 пойменного типа, двухсекционный, фильтруемый, расположен на четвертой надпойменной террасе р. Ангара. Занимает площадь: 93,1805 га и представляет собой неправильный шестиугольник, разделённый на две секции (секция №1 и секция №2). Односекционная карта №4 занимает площадь: 34,9326 га, в резерве под строительство секции №3: 67,722 га. Санитарно-защитная зона золоотвала составляет 300 м по периметру, ширина запретной зоны 20 м, сейсмичность района секций составляет 8 баллов. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 422,51÷431,59 м с общим уклоном на

север и северо-восток.

Параметры золошлакоотвала:

- проектная отметка заполнения карт №1,2 - 442,50 м;

- проектная отметка заполнения карты №4 - 438,00 м;

- отметка гребня ограждающей дамбы карт №1,2 - 443,50 м;

- отметка гребня ограждающей дамбы карты №4 - 439,00 м;

- длина дамбы карт №1,2:

ограждающей -3500,0м:

разделительной - 750,0 м;

- длина дамбы карты №4

ограждающей -2475,0м:

в т.ч. дамбы, прилегающей к существующим секциям - 817 м.

- класс капитальности III

Карты №1,2

Верховой откос укреплен околочным камнем, низовой - посевом трав.

Строительство золошлакоотвала осуществлялось в четыре этапа, первый этап (первый ярус) - на естественное основание, второй, третий и четвёртый этапы с отсыпкой на золошлаковые пляжи.

Дамбы золошлакоотвала карт №1,2 отсыпалась со следующими параметрами:

Дамба I-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 430,0÷431.40 м;

- ширина по гребню - 4,0÷5,0 м;

- максимальная высота - 4,50 м;

- крутизна откосов от 1:1,5 до 1:2,5

Дамба II-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 435,65÷437,56 м;

- ширина по гребню - 5,0÷10,0м;

- крутизна откосов - oт 1:1 до 1:2,45

Дамба III-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 438,52÷439,83 м;

- ширина по гребню - 5,0÷13,0 м;

- крутизна откосов от 1:2,5 до 1:5.

Дамба IV-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 443,12÷444,04 м;

- ширина по гребню - 7,0÷18,0 м;

- крутизна откосов:

верхового 1:2,5 м;

низового от 1:2,8 до 1:3 м.

Все дамбы карт №1,2 отсыпаны из неоднородных грунтов преимущественно из песка с включением гравия, частично из песка и супеси, а также из смеси золошлаков и суглинков.

Для обеспечения устойчивости ограждающей дамбы карт №1,2, высота которой с пуском IV-го яруса достигла 16,40 м, при сейсмическом воздействии 8 баллов были выполнены следую¬щие мероприятия:

-	дренаж низового откоса дамбы IV-го яруса по золошлаковому пляжу;

-	пригрузка низового откоса дамбы I-го яруса золошлакоотвала песчано-гравийной смесью до отм. 434,0 м с утепляющим слоем из золошлаков толщиной 1,0 м.

Разделительная дамба карт №1,2 отсыпана на золошлаковые пляжи из тех же грунтов, что и ограждающая дамба соответствующего яруса, за исключением разделительной дамбы III-го яруса, которая отсыпана с отступлением от проекта (сверху дамбы II-го яруса), что привело к неравномерной осадке и отрыву низового клина.

Пьезометрическая сеть секций №1,2 выполнена из 13 скважин. В настоящее время секция №1 заполнена золошлакоматериалом (ЗШМ), выведена из эксплуатации и рекультивирована, поэтому наблюдения ведутся пьезометрическими скважинами, расположенными на дамбе секции №2.

Карта №4

Отсыпка дамбы осуществлена смесью золошлаков и карьерного грунта (супеси), в соотношении 1:1. Верховой откос укреплен околочным камнем, низовой - посевом трав.

По ложу и верховому откосу секции устроен противофильтрационный экран из геомембраны фирмы «SOLMAX International Inc.» Канада, толщиной 1 мм, из полиэтилена высокой плотности (полиэтилена низкого давления), стабилизированной сажей.

Отвод осветлённой воды из золошлакоотвала осуществляется шахтными водосбросами и водосбросными коллекторами из стальных труб (по два на каждую секцию: рабочий и резервный). В местах прохода труб через тело дамбы водосбросные коллекторы проложены с противофильтрационными диафрагмами.

Пьезометрическая сеть секции №4 выполнена из 6-ти створов с принятым расстоянием 300 м, расположенных перпендикулярно оси дамбы, по 2 пьезометра в каждом створе (один на гребне дамбы со стороны низового откоса, другой на откосе дамбы).

Для контроля за осадкой дамбы в процессе эксплуатации выполнено устройство осадочных марок (поверхностных реперов) оборудованных 3-мя исходными реперами в основании низового откоса дамбы на ПК1; ПК6÷20; ПК10.

Складирование золошлаковых материалов удаляемых с котлоагрегатов ст.№ 19 ТЭЦ-11 производится при помощи гидротранспорта багерными эл. насосами (БЭН №1-3 с I-ой очереди и БЭН №4-6 со II-ой очереди) в золошлакоотвал. Основным сооружением золоотвала является ограждающая дамба.

золоотвала разделена дамбой на участки карты №1,2 площадью по 45 га каждая, карта №4 площадью 34,9 га.

Золоотвал включает территорию, на которой производится собственно гидравлическая укладка (намыв) золошлакового материала и отстойный пруд – водоём, служащий для осветления сточной воды, используемой для оборотного водоснабжения системы ГЗУ.

Годовой выход золошлаковых отходов –200 000 т.

Свободная ёмкость золоотвала карты №2 – 500 000 м3.

Свободная ёмкость золоотвала карты №4 – 2 195,41 000. м3.

Время до полного заполнения, существующего золоотвала – 1,5года (карта №2) и 3,5года (карта №4) (от 01.08.09).

Маслохозяйство

На открытом складе маслохозяйства установлено 12 маслобаков хранения турбинного масла:

маслобаки № 1, 2, 3 имеют ёмкость по 20 м3 каждый;

маслобаки № 4, 5, 6 имеют ёмкость по 10 м3 каждый;

маслобак №7 имеет ёмкость 30м³;

маслобак №8 имеет ёмкость 60м³;

маслобак №1, 2 имеют емкость 30 м3 – в зоне ответственности электрического цеха;

маслобак №3, 4 имеют емкость 60 м3 – в зоне ответственности электрического цеха.

В здании аппаратной маслохозяйства установлены насос для перекачки масла, центрифуга (установка сепараторная маслоочистительная), фильтр-пресс, предназначенные для сушки масла, очистки его от воды и механических примесей, а также установка очистки турбинных масел БФН-3000 (эксплуатация установки описана в Приложение №1). Схема маслохозяйства, арматура и разводка трубопроводов указаны в альбоме схем ТЦ.

Для очистки от механических примесей на I-й очереди (ТГ1-3) и II-й очереди (ТГ4-8) ТЦ установлены передвижные установки очистки турбинных масел БФН-3000 (2шт) и ОТМ-3000, необходимая для очистки турбинного масла от примесей, воды и газов (1шт). Для очистки масла от воды на каждой турбине установлены ПСМ (центрифуги).

Маслохозяйство и маслосистемы турбоагрегатов и турбинного оборудования объединены между собой системой маслопроводов и арматурой через напорный и всасывающий коллектора.

Маслопроводы от главного корпуса ТЭЦ-11 до здания аппаратной маслохозяйства и до маслобаков, а также днища каждого маслобака, расположенные на открытом воздухе, оборудованы спутниками водяного отопления и теплоизоляцией для предотвращения замерзания турбинного масла (температура застывания –15оС).

Водяное отопление маслохозяйства включается на отопительной гребёнке турбинного отделения цеха с началом отопительного сезона и отключается только с окончанием отопительного сезона.

Турбинный цех

На ТЭЦ-11 установлено оборудование на 100 и 140 кгс/см2.

Существующая тепловая схема ТЭЦ-11 запроектирована и построена с поперечными связями, повышающими надежность эл. станции в целом и позволяющими при выходе из строя какого-либо котла сохранить в работе все турбины.

Между группами оборудования имеется связь по пару через РОУ 140/100 кгс/см2.

В турбинном цехе установлено 8 турбоагрегатов:

– ст.№1 - ПТ-25-90/10 ТМЗ;

– ст.№2 - ПТ-25-90/10 ТМЗ;

– ст.№3 - ПТ-60-130/13 ЛМЗ;

– ст.№4 - Т-50-130 ТМЗ;

– ст.№5 - Р-50-130 ЛМЗ;

– ст.№6 - Т-50-130 ТМЗ;

– ст.№7 - Р-50-130 ЛМЗ;

– ст.№8 - Т-100-130 ТМЗ.

В 2018 году были выведены из эксплуатации турбина типа Р-50-130-1 ст. №7 с 01.12.2018 г, согласно приказу Министерства энергетики №490 от 22.07.2018 г.,

Система технического водоснабжения ТЭЦ оборотная с четырьмя вентиляторными градирнями.

Турбоагрегат ПТ-25-90/10 ст. №1 – одновальный одноцилиндровый турбоагрегат с конденсацией и двумя регулируемыми отборами (производственный и отопительный). Турбоагрегат ТМЗ был введен в эксплуатацию в 1959 г. В 1991, в связи с демонтажем рабочих лопаток 24-й ступени, турбоагрегат перемаркирован в ПТ-22-90/10. В 2008 г. турбоагрегат был реконструирован для работы на паре 0,98-1,27 МПа (10-13 ата).

В ходе реконструкции выполнено:

- удалены регулирующие клапаны с кулачковым приводом, подвижная часть сервомотора ЧВД, перепускные трубы ЧВД, удалены сегменты сопел и частично сопловые паровые коробки, к которым приварены перепускные трубы.

- удалена вся проточная часть ВД и СД (обоймы, диафрагмы, рабочие лопатки, насадные диски, выполняется проточка ротора для удаления цельнокованых дисков).

- установлены новые регулирующие и стопорные клапаны на подводящих паропроводах.

- установлены втулки в переднем концевом уплотнении, увеличивающие средний диаметр «думмиса» с 571 мм до 686,5 мм, т.е. на 115,5 мм.

- установлены две новых обоймы с кольцами уплотнений в ПКУ под указанный диаметр.

- установлены новый передний и задний камины, конструкции ООО «Комтек- Энергосервис» с новыми кольцами уплотнений.

- установлена новая проточная часть СД в существующий цилиндр, состоящая из шести ступеней модернизированной ЧСД турбины ПТ-65/75-130/13 ЛМЗ (18, 19, 21-24 ступени), расположенных в новых обоймах (ЧНД турбины ВПТ-25-4 остается без изменений – 22, 23 ступени и диафрагма 24 ступени).

- в дальнейшем принята следующая нумерация ступеней турбины: ЧСД – с 1 по 6 ступени, ЧНД – с 7 по 8 ступени.

- установлены заглушки на патрубки 1-го и 2-го нерегулируемых отборов турбины на ПВД №№ 4, 5 и патрубки производственного отбора.

- установлены заглушки на патрубки отсоса пара из 1-й и 2-й камер ПКУ (на ПВД № 5 и в производственный отбор).

Допускаемые пределы регулирования отопительного отбора – 0,118-0,245 МПа

(1,2-2,5 ата).

- гидродинамическая система регулирования турбины заменена электронно-гидравлической, где роль командного органа выполняет электронная часть системы регулирования (ЭЧСР), а исполнительной частью являются гидравлические сервомоторы.

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

- генератор типа ТВС-30 Новосибирского турбогенераторного завода с водородным охлаждением, номинальной мощностью 30000 кВт при cosφ=0,8

- поверхностный двухходовой конденсатор типа К2-2000-1 с поверхностью охлаждения Fохл=2000м2, диаметр трубок - 22/24 мм;

- два поверхностных подогревателя низкого давления:

ПНД № 2 типа ПН-130-16-9;

ПНД № 3 типа ПН-130-5М.

- два основных пароструйных трехступенчатых эжектора типа ЭП-3-135-I и один пусковой эжектор типа ЭП-1-600-3, пар на эжекторы подается из пароуравнительного коллектора деаэраторов 6 кгс/см2 или станционного коллектора пара 8-13 кгс/см2, (постоянно в работе находится один основной эжектор);

- сальниковый подогреватель типа ПН-67-12-7;

- два конденсатных насоса типа 8КСД 5х3 для откачки основного конденсата из конденсатосборников конденсатора и подачи его в деаэраторы 6 кгс/см2, производительность каждого насоса 119 м3/ч;

- два циркуляционных насоса типа 20НДН производительностью по 2700 м3/ч;

- бойлерная установка, состоящая из: двух основных бойлеров типа БО-350-5 с поверхностью нагрева 350 м2, номинальный расход сетевой воды через каждый бойлер 1100 т/ч.

После реконструкции турбоагрегат имеет следующие технические характеристики

(при Р0=11 кгс/см2, Т0=245 оС):

- номинальный расход свежего пара при работе с отопительным отбором 295 т/ч;

- номинальная электрическая мощность 27 МВт;

- максимальная электрическая мощность на конденсационном режиме 5,4 МВт;

- номинальное давление в теплофикационном отборе 1,2 кгс/см2;

- пределы изменения давления в теплофикационном отборе 1,2-2,5 кгс/см2;

- максимальный расход пара в теплофикационный отбор (при давлении в отборе 1,2

кгс/см2) 197 т/ч.

Турбоагрегат ПТ-25-90/10 ст. №2 – одновальный одноцилиндровый турбоагрегат с конденсацией и двумя регулируемыми отборами (производственный и отопительный). Турбоагрегат ТМЗ был введен в эксплуатацию в 1960 г. и имеет станционный № 2. В 1991, в связи с демонтажем рабочих лопаток 23-й и 24-й ступеней турбоагрегат перемаркирован в ПТ-19-90/10.

Проточная часть турбины состоит из 24-х ступеней и делится на три части:

-	ЧВД состоит из одновенечной регулирующей ступени и 15-ти ступеней давления;

-	ЧСД состоит из одновенечной регулирующей ступени и 4-х ступеней давления;

-	ЧНД состоит из одновенечной регулирующей ступени и 2-х ступеней давления.

Рабочие лопатки 23-й и 24-й ступени демонтированы.

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

-	генератор типа ТВС-30 Новосибирского турбогенераторного завода с водородным охлаждением, номинальной мощностью 30000 кВт при cosφ=0,8

-	поверхностный двухходовой конденсатор типа К2-1750-1 с поверхностью охлаждения Fохл=1750м2, диаметр трубок - 22/24 мм;

-	два поверхностных подогревателя низкого давления:

– ПНД № 2 типа ПН-130-16-9;

– ПНД № 3 типа ПН-130-5М.

-	два поверхностных подогревателя высокого давления:

– ПВД № 4 типа ПВ-180/180-20-3;

– ПВД № 5 типа ПВ-180/180-33-1.

-	два основных пароструйных трехступенчатых эжектора типа ЭП-2-400-3 и один

-	пусковой эжектор типа ЭП-1-600-3, пар на эжекторы подается из

-	пароуравнительного коллектора деаэраторов 6 кгс/см2 или станционного

-	коллектора пара 8-13 кгс/см2, (постоянно в работе находится один основной

-	эжектор);

-	сальниковый подогреватель типа ПН-100-16-4;

-	два конденсатных насоса типа 8КСД 5х3 для откачки основного конденсата из

-	конденсатосборников конденсатора и подачи его в деаэраторы 6 кгс/см2, производительность каждого насоса 119 м3/ч;

-	два циркуляционных насоса типа 20НДН производительностью по 2700 м3/ч;

-	бойлерная установка, состоящая из: двух основных бойлеров типа БО-350-5 с поверхностью нагрева 350 м2, номинальный расход сетевой воды через каждый бойлер 1100 т/ч;

Согласно данных завода изготовителя турбоагрегат имеет следующие технические характеристики (при Р0=90 кгс/см2, Т0=535 оС):

- номинальный расход свежего пара при работе с регулируемыми отборами 160 т/ч;

- максимальный расход свежего пара при работе с регулируемыми отборами 206 т/ч;

- номинальная электрическая мощность 25 МВт;

- максимальная электрическая мощность 30 МВт;

- максимальная электрическая мощность на конденсационном режиме 25 МВт;

- номинальное давление в производственном отборе 10 кгс/см2;

- пределы изменения давления в производственном отборе 8-13 кгс/см2;

- номинальное давление в теплофикационном отборе 1,2 кгс/см2;

- пределы изменения давления в теплофикационном отборе 0,5-2,5 кгс/см2;

- номинальный расход пара в производственный отбор (при давлении в отборе 10

кгс/см2) 70 т/ч;

152

- максимальный расход пара в производственный отбор (при давлении в отборе 10

кгс/см2 и отключенном теплофикационном отборе) 125 т/ч;

- номинальный расход пара в теплофикационный отбор (при давлении в отборе 1,2

кгс/см2) 53 т/ч;

- максимальный расход пара в теплофикационный отбор (при давлении в отборе 1,2

кгс/см2 и отключенном производственном отборе) 92 т/ч.

Турбоагрегат ПТ-50-130/13 ст. №3 – одновальный двухцилиндровый турбоагрегат с конденсацией и двумя регулируемыми отборами (производственный и отопительный). Турбоагрегат был введен в эксплуатацию в 1961 г. В 1992 и 2003 годах на турбоагрегате была проведена замена ЦВД и РВД, на ЦВД и РВД от турбины типа ПТ-80-130/13. Проточная часть ЦВД состоит из одновенечной регулирующей ступени и 16-ти ступеней давления. Проточная часть ЦНД состоит из двух частей:

- части среднего давления – от первого до второго регулируемого отбора, состоящей из одновенечной регулирующей ступени и 8-ми ступеней давления (ступени №№ 18-26);

- части низкого давления – от второго регулируемого отбора до конденсатора, состоящей из одновенечной регулирующей ступени и 3-х ступеней давления (ступени №№ 27-30).

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

- генератор типа ТФ-60-2 завода «Электросила» с водородным охлаждением, номинальной мощностью 60000 кВт при cosφ=0,8

- поверхностный двухходовой конденсатор типа 50-КЦС-4 с поверхностью охлаждения Fохл=3000 м2, диаметр трубок - 23/25 мм;

- четыре поверхностных подогревателя низкого давления:

– ПНД № 1 встроенный в конденсатор – в настоящее время отглушен и исключен из тепловой схемы;

– ПНД № 2 типа ПН-100-2М;

– ПНД № 3 типа ПН-130-6-мод;

– ПНД № 4 типа ПН-130-16-9.

- три поверхностных подогревателя высокого давления:

– ПВД № 5 типа ПВ-350-230-21-3

– ПВД № 6 типа ПВ-350-230-36-1;

– ПВД № 7 типа ПВ-350-230-50-1.

- два основных пароструйных трехступенчатых эжектора типа ЭП-3-600-4 и один пусковой эжектор типа ЭП-1-600-3, пар на эжекторы подается из пароуравнительного коллектора деаэраторов 6 кгс/см2 или станционного коллектора пара 8-13 кгс/см2, (постоянно в работе находится один основной эжектор);

- сальниковый подогреватель типа ПН-100;

- два конденсатных насоса типа 8КСД5х3 для откачки основного конденсата из конденсатосборников конденсатора и подачи его в деаэраторы 6 кгс/см2, производительность каждого насоса 119 м3/ч;

- два циркуляционных насоса типа 24НДН производительностью по 4700 м3/ч;

- бойлерная установка, состоящая из: двух основных бойлеров типа БО-550-5 с поверхностью нагрева 550 м2, номинальный расход сетевой воды через каждый бойлер 2200 т/ч.

Согласно данных завода изготовителя турбоагрегат имеет следующие технические характеристики (при Р0=130 кгс/см2, Т0=555 оС):

- номинальный расход свежего пара при работе с регулируемыми отборами 372 т/ч;

- максимальный расход свежего пара при работе с регулируемыми отборами 400 т/ч;

- номинальная электрическая мощность 65 МВт;

- максимальная электрическая мощность 75 МВт;

- максимальная электрическая мощность на конденсационном режиме 65 МВт;

- номинальное давление в производственном отборе 13 кгс/см2;

- пределы изменения давления в производственном отборе 10-16 кгс/см2;

- номинальное давление в теплофикационном отборе 1,2 кгс/см2;

- пределы изменения давления в теплофикационном отборе 0,7-2,5 кгс/см2;

- номинальный расход пара в производственный отбор (при давлении в отборе 13 кгс/см2) 140 т/ч;

- максимальный расход пара в производственный отбор (при давлении в отборе 13 кгс/см2 и отключенном теплофикационном отборе) 240 т/ч;

- номинальный расход пара в теплофикационный отбор (при давлении в отборе 1,2 кгс/см2) 115 т/ч;

- максимальный расход пара в теплофикационный отбор (при давлении в отборе 1,2 кгс/см2 и отключенном производственном отборе) 160 т/ч.

Турбоагрегат Т-50-130-1 ст. №4 – одновальный двухцилиндровый турбоагрегат с конденсацией и двумя регулируемыми отопительными отборами (верхний и нижний). Турбоагрегат был введен в эксплуатацию в 1964 г. Проточная часть ЦВД состоит из двухвенечной регулирующей ступени и 8-ми ступеней давления. Проточная часть ЦНД состоит из двух частей:

- части среднего давления – от паровпуска ЦНД до нижнего теплофикационного отбора, состоящей из 16-ти ступеней давления;

- части низкого давления – от нижнего теплофикационного отбора до конденсатора, состоящей из одновенечной регулирующей ступени и одной ступени давления.

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

- генератор типа ТФ-63-2 ЭЛСИБ с воздушным охлаждением, номинальной мощностью 63000 кВт при cosφ=0,8

- поверхностный двухходовой конденсатор типа К2-3000-2 с поверхностью охлаждения Fохл=3000 м2, диаметр трубок - 22/24 мм;

- четыре поверхностных подогревателя низкого давления:

– ПНД № 1 типа ПНД-100;

– ПНД № 2 типа ПН-100-16-4;

– ПНД № 3 типа ПН-130-5А;

– ПНД № 4 типа ПН-130-16-10.

- три поверхностных подогревателя высокого давления:

– ПВД № 5 типа ПВ-350-230-21-3

– ПВД № 6 типа ПВ-350-230-36-1;

– ПВД № 7 типа ПВ-350-230-50-1.

- два основных пароструйных трехступенчатых эжектора типа ЭП-3-2 и один пусковой эжектор типа ЭП-1-600-3, пар на эжекторы подается из пароуравнительного коллектора деаэраторов 6 кгс/см2 или станционного коллектора пара 8-13 кгс/см2, (постоянно в работе находится один основной эжектор);

- сальниковый подогреватель типа ПН-90-16-4;

- три конденсатных насоса типа 8КСД5х3 для откачки основного конденсата из конденсатосборников конденсатора и подачи его в деаэраторы 6 кгс/см2, производительность каждого насоса 119 м3/ч;

- два циркуляционных насоса типа 24НДН производительностью по 4700 м3/ч;

- бойлерная установка, состоящая из: горизонтального основного подогревателя типа БО-1300 (БО-4А) с поверхностью нагрева 1300 м2 и горизонтального основного подогревателя типа БО-1350 (БО-4Б) с поверхностью нагрева 1350 м2, номинальный расход сетевой воды через каждый подогреватель 3000 т/ч.

Согласно данных завода изготовителя турбоагрегат имеет следующие технические характеристики (при Р0=130 кгс/см2, Т0=555 оС):

- номинальный расход свежего пара при работе с отопительными отборами 256 т/ч;

- максимальный расход свежего пара при работе с отопительными отборами 265 т/ч;

- номинальная электрическая мощность 55 МВт;

- максимальная электрическая мощность 65 МВт;

- максимальная электрическая мощность на конденсационном режиме 55 МВт;

- пределы изменения давления в отопительных отборах:

– верхний (двухступенчатый подогрев сетевой воды) 0,6-2,5 кгс/см2;

– нижний (одноступенчатый подогрев сетевой воды) 0,5-2,0 кгс/см2.

- номинальная тепловая мощность отопительных отборов 95 Гкал/ч;

- максимальная тепловая мощность отопительных отборов 100 Гкал/ч.

Турбоагрегат Р-50-130-1 ст. №5 – одновальный одноцилиндровый турбоагрегат с противодавлением. Турбоагрегат был введен в эксплуатацию в 1965 г. Проточная часть турбины состоит из одновенечной регулирующей ступени и 16-ти ступеней давления.

В 2008 году турбоагрегат был реконструкирован с целью увеличения максимальной мощности и улучшения технико-экономических показателей работы.

В ходе реконструкции выполнено:

- удалена диафрагма первой ступени давления (2-я ступень турбины), рабочие лопатки этой ступени срезаны;

- демонтирован перегрузочный клапан;

- вместо перегрузочного клапана на корпус цилиндра и на место седла установлена специальная заглушка;

- удалена часть элементов парораспределения, относящиеся к перегрузочному клапану;

- сопловой аппарат заменен на новый;

- установлена совмещенная обойма вместо обоймы регулирующей ступени и обоймы № 1 ступеней давления;

- заменены рабочие лопатки с 3-й по 6-ю ступень;

- заменены диафрагмы ступеней 3, 4, 5 и 6-й;

- проведена реконструкция парораспределения с установкой новых 4-х регулирующих клапанов и одного стопорного клапана с высокогерметичными уплотнениями (ВГУ). Вместо чугунных приводных колонок установлены стальные;

- проведена замена переднего и заднего концевых уплотнений (каминов) на модернизированные уплотнения конструкции ООО «Комтек-Энергосервис», которые исключают коробление и, как следствие, пропаривание и обводнение масла.

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

- генератор типа ТВФ-60-2 НТГЗ с водородным охлаждением, номинальной мощностью 60000 кВт при cosφ=0,8

- три поверхностных подогревателя высокого давления:

– ПВД № 1 типа ПВ-425-230-23;

– ПВД № 2 типа ПВ-425-230-35;

– ПВД № 3 типа ПВ-350-230-50.

- охладитель пара из крайних камер уплотнений типа ПС-50-1 с эжектором.

Согласно данных пояснительной записки к проекту реконструкции турбины Р-50-130/13 ст.№ 5 ООО «Комтек-энергосервис» после реконструкции турбоагрегат имеет следующие технические характеристики (при Р0=130 кгс/см2, Т0=550 С0):

- максимальный расход свежего пара 490 т/ч;

- максимальная электрическая мощность 67,5 МВт;

- номинальное давление в противодавлении 11,5±0,5 кгс/см2.

Турбоагрегат Т-50-130-1 ст.№6 – одновальный двухцилиндровый турбоагрегат с конденсацией и двумя регулируемыми отопительными отборами (верхний и нижний). Турбоагрегат был введен в эксплуатацию в 1966 г.  Проточная часть ЦВД состоит из двухвенечной регулирующей ступени и 8-ми ступеней давления. Проточная часть ЦНД состоит из двух частей:

- части среднего давления – от паровпуска ЦНД до нижнего теплофикационного отбора, состоящей из 16-ти ступеней давления;

- части низкого давления – от нижнего теплофикационного отбора до конденсатора, состоящей из одновенечной регулирующей ступени и одной ступени давления.

В 2006 году в период капитального ремонта была выполнена реконструкция турбины с целью увеличения номинальной электрической и тепловой мощности за счет увеличения расхода свежего пара на турбину.

В ходе реконструкции выполнено:

- дополнительная обработка диафрагмы 2-ой ступени в результате чего диафрагма преобразована в фальш-диафрагму и процесса расширения пара в ней не происходит;

- замена диафрагм 10-12 ст. на новые с увеличенными проходными сечениями и осерадиальными надбандажными уплотнениями;

- замена лопаток 10-12 ст. ротора низкого давления;

- дополнительная обработка обоймы № 1 ЦНД;

- перевод надбандажных уплотнений ступеней ЦВД на осерадиальные путем приварки уплотнительных усов на бандажах рабочих лопаток и козырьках диафрагм с последующей механической обработкой.

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

- генератор типа ТФ-60-2 НТГЗ с водородным охлаждением, номинальной мощностью 60000 кВт при cosφ=0,8

- поверхностный двухходовой конденсатор типа К2-3000-2 с поверхностью охлаждения Fохл=3000 м2, диаметр трубок - 22/24 мм;

- четыре поверхностных подогревателя низкого давления:

– ПНД № 1 типа ПНД-100;

– ПНД № 2 типа ПН-100-16-4;

– ПНД № 3 типа ПН-130-5А;

– ПНД № 4 типа ПН-130-16-10.

- три поверхностных подогревателя высокого давления:

– ПВД № 5 типа ПВ-350-230-21-3

– ПВД № 6 типа ПВ-350-230-36-1;

– ПВД № 7 типа ПВ-350-230-50-1.

- два основных пароструйных трехступенчатых эжектора типа ЭП-3-2 и один пусковой эжектор типа ЭП-1-600-3, пар на эжекторы подается из пароуравнительного коллектора деаэраторов 6 кгс/см2 или станционного коллектора пара 8-13 кгс/см2, (постоянно в работе находится один основной эжектор);

- сальниковый подогреватель типа ПН-90-16-4;

- два конденсатных насоса типа 8КСД5х3 для откачки основного конденсата из конденсатосборников конденсатора и подачи его в деаэраторы 6 кгс/см2, производительность каждого насоса 119 м3/ч;

- два циркуляционных насоса типа 24НДН производительностью по 4700 м3/ч;

- бойлерная установка, состоящая из: двух горизонтальных основных подогревателей типа ПСГ-1300-3-8-I (БО-6 А,Б) с поверхностью нагрева 1300 м2, номинальный расход сетевой воды через каждый подогреватель 3000 т/ч.

Согласно данных пояснительной записки ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК» по реконструкции турбоагрегата ст.№ 6 после реконструкции турбоагрегат имеет следующие технические характеристики (при Р0=130 кгс/см2, Т0=555 оС):

- номинальный расход свежего пара при работе с отопительными отборами 282 т/ч;

- максимальный расход свежего пара при работе с отопительными отборами 300 т/ч;

- номинальная электрическая мощность 63 МВт;

- максимальная электрическая мощность 65 МВт;

- максимальная электрическая мощность на конденсационном режиме 65 МВт;

- пределы изменения давления в отопительных отборах:

– верхний (двухступенчатый подогрев сетевой воды) 0,6-2,5 кгс/см2;

– нижний (одноступенчатый подогрев сетевой воды) 0,5-2,0 кгс/см2.

- номинальная тепловая мощность отопительных отборов 100 Гкал/ч;

- максимальная тепловая мощность отопительных отборов 110 Гкал/ч.__

Турбоагрегат Т-100-130-1 ст.№8 – одновальный трехцилиндровый турбоагрегат с конденсацией и двумя регулируемыми отопительными отборами (верхний и нижний). Турбоагрегат был введен в эксплуатацию в 1971 г. В 1991 г. в связи с дефицитом паропроизводительности котлоагрегатов ст. №№5÷9 турбоагрегат ст. № 8 перемаркирован в Т-79,3-130-1. Проточная часть ЦВД состоит из двухвенечной регулирующей ступени и 8-ми ступеней давления, ЦСД – из 14-ти ступеней давления. ЦНД – двухпоточный, в каждом потоке размещается по одной регулирующей ступени и по одной ступени давления.

В состав турбоагрегата наряду с турбиной входит следующее оборудование:

- генератор типа ТВФ-120-2 НТГЗ с водородным охлаждением, номинальной мощностью 120000 кВт при cosφ=0,8

- конденсаторная группа типа КГ2-6200-1, состоящая из двух конденсаторов и встроенного пучка с суммарной поверхностью охлаждения Fохл=6200 м2 (в том числе встроенный пучок 930 м2), диаметр трубок - 22/24 мм;

- четыре поверхностных подогревателя низкого давления:

– ПНД № 1 типа ПН-250-16-7-14;

– ПНД № 2 типа ПН-250-16-7-14;

– ПНД № 3 типа ПН-250-16-7-14;

– ПНД № 4 типа ПН-250-16-7-14.

- три поверхностных подогревателя высокого давления:

– ПВД № 5 типа ПВ-425-230-13м

– ПВД № 6 типа ПВ-350-230-23м;

– ПВД № 7 типа ПВ-350-230-35м.

- два основных пароструйных трехступенчатых эжектора типа ЭП-3-2 и один пусковой эжектор типа ЭП-1-600-3, пар на эжекторы подается из пароуравнительного коллектора деаэраторов 6 кгс/см2 или станционного коллектора пара 8-13 кгс/см2, (постоянно в работе находится один основной эжектор);

- сальниковый подогреватель типа ПН-100-15-4;

- два конденсатных насоса типа КСВ-300х160 производительностью по 300 м3/ч и один конденсатный насос типа КС-125х140 производительностью 125 м3/ч для откачки основного конденсата из конденсатосборников конденсатора и подачи его в деаэраторы 6 кгс/см2;

- два циркуляционных насоса типа 48Д22 производительностью по 9000 м3/ч;

- теплофикационная установка, состоящая из: двух горизонтальных основных подогревателей типа ПСГ-2300-2-8-I (БО-8А), ПСГ-2300-2-8-II (БО-8Б) с поверхностью нагрева 2300 м2, номинальный расход сетевой воды через каждый подогреватель 4500 т/ч.

Согласно данных завода изготовителя турбоагрегат имеет следующие технические характеристики (при Р0=130 кгс/см2, Т0=565 оС):

- номинальный расход свежего пара при работе с отопительными отборами 460 т/ч;

- максимальный расход свежего пара при работе с отопительными отборами 460 т/ч;

- номинальная электрическая мощность 100 МВт;

- максимальная электрическая мощность 120 МВт;

- максимальная электрическая мощность на конденсационном режиме 100 МВт;

- пределы изменения давления в отопительных отборах:

– верхний (двухступенчатый подогрев сетевой воды) 0,6-2,5 кгс/см2;

– нижний (одноступенчатый подогрев сетевой воды) 0,5-2,0 кгс/см2.

- номинальная тепловая мощность отопительных отборов 160 Гкал/ч.

Отпуск тепла осуществляется горячей водой по температурному графику 110/70 ºС.

Подогрев осветленной воды для подпитки теплосети осуществляется УГВС.

Для подогрева сетевой воды, кроме бойлеров, входящих в состав теплофикационной установки турбоагрегатов Т-50-130 и Т-100-130, в турбинном отделении установлено 16 основных и пиковых бойлеров.

Отпуск пара для технологических нужд и на пиковый бойлер, производится от регулируемых отборов турбин т/а ст.№3 типа ПТ-50-130/13, т/а ст.№5 типа Р-50-130/13 с резервированием от РОУ и БРОУ.

Система теплоснабжения – открытая.

Электролизная установка

Электролизер предназначен для электрохимического разложения воды на водород и кислород.

Электролизер - горизонтальный сборный аппарат фильтр-прессового типа, работающий под давлением до 10 кгс/см2 (1мПа). Он состоит из двух монополярных электродов, расположенных на изолированных от земли концевых плитах, и 30 биполярных электродов, сжатых между концевыми плитами и отделенных друг от друга уплотняющими и изолирующими прокладками и диафрагменными рамами.

Биполярные электроды при прохождении через электролизер постоянного тока выделяют на одной стороне (катоде) водород и на другой (аноде) кислород.

Выделяющиеся на электродах газы разделены асбестовой диафрагмой, прикрепленной к диафрагменным рамам.

Электролизер имеет три коллектора: верхние предназначены для отвода газов и электролита, нижний для возврата в ячейки охлаждающего электролита. На электролизёре выполнен дополнительный подвод щёлочи, что позволило увеличить ток нагрузки с 330А до 450А. Все элементы электролизера соединены в общий пакет и стянуты четырьмя стяжными болтами.

Для компенсации температурных удлинений аппарата на концах болтов установлены тарельчатые пружины.

Стяжные болты изолированы от концевых плит с помощью специальных втулок.

На ТЭЦ-11 установлены два электролизера типа СЭУ-4М.

Ввод в эксплуатацию: ЭУ-1 август 1960 года; ЭУ-2 октябрь 1999 года.

Проектная производительность:

Водород 2-4 м3/ч;

Кислород 1-2 м3/ч.

Производительность, достигнутая на момент составления регламента:

Водород 3,5 м3/ч;

Кислород 1,6 м3/ч.

Технологических линий две (в летний период в работе один электролизер, в зимнее время в работе два электролизера).

Метод производства круглосуточный.

Водород применяется в качестве охлаждающей среды для охлаждения активных частей генераторов.

Характеристика производимой продукции.

Водород (Н2) – не ниже 99,0 %.

Электрический цех

Важнейшими элементами электростанции являются распределительные устройства. ОРУ-220 кВ, ОРУ-110 кВ, ЗРУ-35 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ №1,2 являются элементами главной схемы электрических соединений. Связь с системой осуществляется по Вл-215, 216 и четырем ВЛ-110 кВ. Электроснабжение потребителей осуществляется по напряжениям 110, 35, 6 кВ.

1.	ОРУ-220кВ представляет собой схему мостика с выключателями в сторону автотрансформаторов. Между секциями "А" и "Б" ОРУ-220кВ выполнена секционная перемычка с двумя разъединителями СР-1 и СР-2.

2.	ОРУ-110кВ - схема с двумя не секционированными рабочими системами сборных шин и обходной системой шин. Нормально схема работает с фиксированным присоединением элементов и отключенным шиносоединительным выключателем. Схема позволяет выводить в ремонт любой выключатель без разрыва цепи. В нормальном режиме обходная система шин 110кВ находится без напряжения.

3.	ОРУ-35кВ - схема с одной рабочей секционированной системой сборных шин и резервной системой шин. Секционирование выполнено с помощью секционного реактора (СР-35кВ). СР-35кВ делит систему шин ОРУ-35кВ на III и IV секции 35кВ. Между каждой секцией и резервной системой шин установлен шиносоединительный выключатель (ШСВ-3,4).

4.	ЗРУ-35кВ с двумя рабочими системами сборных шин с шиносоединительным выключателем между ними (ШСВ ЗРУ-35кВ), выполнено двухэтажным, с двумя коридорами обслуживания на втором этаже и одним коридором обслуживания на первом. На втором этаже находятся сборные шины, шинные и линейные разъединители, на первом масляные выключатели и приводы шинных разъединителей. Между ОРУ-35кВ и ЗРУ-35кВ выполнена кабельная перемычка с двумя выключателями в линии.

5.	ГРУ-6кВ №1 выполнено с рабочей и резервной системами шин. Рабочая система состоит из четырех секций. Между первой и второй секциями выполнена реактированная связь. Резервная система шин является общей для всех рабочих секций, связь между секциями рабочей системы шин и резервной системой шин осуществляется шиносоединительными выключателями (ШСВ-1,2,3,4 ГРУ-6кВ). Здание ГРУ-6кВ №1 выполнено трехэтажным, с тремя коридорами обслуживания на втором и третьем этаже и одним коридором обслуживания на первом. На третьем этаже - сборные шины и шинные разъединители, на втором - выключатели и приводы шинных разъединителей, на первом - реакторы и линейные разъединители.

6.	ГРУ-6кВ №2 расположено в одноэтажном здании с центральным проходом, в котором расположены секции для питания потребителей блоков №4,5,6,7. На каждом блоке по четыре секции, которые запитаны отпайками от блоков с помощью групповых сдвоенных реакторов. Между ошиновками блоков №4 и №5 и между ошиновками блоков №6 и №7 установлены секционные выключатели (СВ-бл.4,5 и СВ-бл.6,7).

Между шинами потребителей и шинами Т-Г в блоке 6 и в блоке 7 установлены разъединители Р-VI и Р-VII соответственно, соединяющие их между собой

7.	КРУ-6кВ, РУСН-6кВ и РУСН-0,4кВ.

В главном корпусе ТЭЦ-11 расположены 11 секций 6кВ и 11 секций 0,4кВ. Две секции 6кВ (V и VI) с общестанционной нагрузкой, остальные по числу котлов.

Рабочее питание собственных нужд не блочной части станций (I-VI секций шин КРУ-6кВ) осуществляется от сборных шин генераторного напряжения (ГРУ-6кВ №1) по трем линиям собственных нужд - ЛСН-1,2,3; а в блочной части (секции VII-XI) ответвлениями от соответствующих блоков (ТГ-4-8). Резервное питание первых шести секций КРУ-6кВ осуществляется от РЛСН-1; VII и VIII секции КРУ-6кВ от РЛСН-2; IX, Х, XI"А" и XI"Б" секции от резервного трансформатора с расщепленной обмоткой ТРЛСН-3А,Б. Между шлейфами резервного питания РЛСН-1 и РЛСН-2 установлен секционный выключатель (СВ РЛСН-1,2). Между РЛСН-2 и РЛСН-3А установлен разъединитель в ячейке Р171, который при нормальной схеме постоянно отключен из-за несинфазного напряжения между РЛСН-2 и РЛСН-3А.

КРУ-6кВ ТП запитано с шин генераторного напряжения (ГРУ-6кВ №1) двумя линиями (ЛСН-1ТП и ЛСН-2ТП). Между секциями КРУ-6кВ ТП установлен секционный выключатель для взаиморезервирования секций (СВ-ТП).

КРУ-6кВ НСЗ-1 имеет одно питание и запитано через КЛ-6кВ от яч.93 ГРУ-6кВ №2. Также питание КРУ-6кВ НСЗ-1 может быть осуществлено от яч.78 ГРУ-6 кВ №2 (РТНСЗ) через кабельную перемычку НСЗ-1. В нормальном режиме кабельная перемычка НСЗ-1 отключена с двух сторон и заземлена. Электрическая схема - одна секция, 6 ячеек. Главной особенностью КРУ-6 кВ НСЗ-1 является то, что сборные шины секции находятся внизу. Поэтому, следует помнить, что при открытии шторок ячеек присоединений, под напряжением будут нижние неподвижные контакты.

РУСН-6кВ НСЗ-2 представляет собой две секции шин, между которыми смонтирован секционный выключатель с автоматикой «АВР». Питание I секции РУСН-6кВ НСЗ-2 осуществляется от яч.68 ГРУ-6кВ №2, II секции от яч.100 ГРУ-6кВ №2. Источниками питания оперативного тока и потребителей 0,4кВ СН являются две панели ПСН-0,4кВ, запитанные от ТСН-1 и ТСН-2 РУСН-6кВ НСЗ-2 со стороны ВН подключены через разъединители к соответствующему кабельному вводу секций РУСН-6кВ, со стороны НН ТСН-1,2 через рубильники с плавкими вставками подключены к контакторам питания ПСН-1,2. Каждая панель ПСН имеет два питания, рабочее и резервное между которыми выполнена автоматика «АВР». Питание ПСН выполнено по схеме «восьмерки», рабочее питание ПСН-1 является резервным питанием ПСН-2 и рабочее питание ПСН-2 является резервным питанием ПСН-1.

РУСН-6кВ «Градирня №4» представляет собой две секции шин, каждая из секций состоит из двух ячеек. Питание I секции РУСН-6кВ «Градирня №4» осуществляется от яч.108 ГРУ-6кВ №2, II секции от яч.128 ГРУ-6кВ №2.

Секции РУСН-0,4кВ запитаны через трансформаторы собственных нужд, присоединенных к шинам КРУ-6кВ.

ТСН-1÷11, ТЦТП, ТХВО-1, ТГВС-1,2 - запитаны от шин КРУ-6кВ главного корпуса, а трансформаторы ТТП-1÷4, ТВО-1,2 и ТХВО-2,3 от КРУ-6кВ ТП.

Резервное питание I-V секции РУСН-0,4кВ осуществляется от РТСН-1, VI-XI секций РУСН-0,4кВ от РТСН-2. Между шлейфами РТСН-1 и РТСН-2 установлен секционный автомат. В РУСН-0,4кВ ГВС, ТП, ВО, ХВО-2 выполнено взаиморезервирование двух смежных секций посредством секционных автоматов. РУСН-0,4кВ ХВО-1 и ЦТП взаиморезервируют друг друга, со стороны РУСН-0,4кВ ХВО-1 имеется «АВР».

РУСН-0,4кВ ГЩУ - имеет два питания (от II и III секции РУСН-0,4кВ). Секционный рубильник в панели 8 РУСН-0,4кВ ГЩУ - нормально отключен.

РУСН-0,4кВ «Градирня №4» состоит из двух секций между которыми смонтирован секционный автомат. Питание секций РУСН-0,4кВ «Градирни №4» осуществляется от трансформаторов ТСН-1 и ТСН-2 РУСН-0,4кВ подключенных через разъединители к соответствующей секции РУСН-6кВ «Градирня №4». Между секциями РУСН-0,4кВ «Градирня-4» автоматика «АВР» отсутствует.

РУСН-0,4кВ НСЗ-1 имеет рабочее питание от трансформатора ТНСЗ, запитанного с яч.95 ГРУ-6кВ №2, резервное - от РТНСЗ запитанного с яч.78 ГРУ-6кВ №2. Автомат и рубильник резервного питания в панели 1 РУСН-0,4 кВ НСЗ-1 отключены, т.к. напряжение рабочего и резервного питания несинфазно.

Питание дренажных насосных станций золоотвала осуществляется от трансформаторов ТДН-1,2,3,4 подключенных к шинам КРУ-6кВ НСЗ-1.

Технические характеристики основного оборудования источника ТЭЦ–11 приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.3 Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Турбоагрегат | Ст. N | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/ч |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, град. °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/час | Отопительных отборов | Промышленных отборов |  |  |
| ПТ-25-90* | 1 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1959 | 22 | 100 | 100 |  | 90 | 245 |
| ПТ-25-90 | 2 |  | 1960 | 19 | 72 | 31 | 41 | 90 | 535 |
| ПТ-50-130 | 3 | Ленинградский металлический завод, г. Санкт-Петербург | 1961 | 50 | 145 | 51 | 94 | 130 | 555 |
| Т-50-130 | 4 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1964 | 50 | 98 | 98 |  | 130 | 555 |
| Р-50-130-1 | 5 | Ленинградский металлический завод, г. Санкт-Петербург | 1965 | 50 | 190 |  | 190 | 130 | 550 |
| Т-50-130 | 6 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1966 | 50 | 109 | 109 |  | 130 | 555 |
| Р-50-130-1** | 7 | Ленинградский металлический завод, г. Санкт-Петербург | 1967 | - | - | - | - | - | - |
| Т-100/110-130 | 8 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1971 | 79,3 | 143 | 143 |  | 130 | 565 |
| Итого: |  |  |  | 320,3 |  |  |  |  |  |

* на турбине ст. № 1 проведена реконструкция с заменой проточной части. После реконструкции и испытаний тип турбины изменен на Т-27-11, установленная мощность – 27 МВт. Перемаркерка не производилась.

** турбина ст. № 7 выведена из эксплуатации с 01.12.2018 согласно приказа Министерства энергетики РФ от 22.06.2018 № 490 «О согласовании вывода из эксплуатации турбоагрегата ст. № 7 Иркутской ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» и далее в отчете рассматриваться не будет

Таблица 1.4 Технические характеристики энергетических котлоагрегатов ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °С | основное | резервное |
| БКЗ -160-100ФБ | 1 | 1959 | 160 | 100 | 540 | уголь | уголь |
| БКЗ -160-100ФБ | 2 | 1960 | 160 | 100 | 540 | уголь | уголь |
| БКЗ -210-140Ф | 3 | 1961 | 210 | 140 | 555 | уголь | уголь |
| БКЗ -210-140Ф | 4 | 1962 | 210 | 140 | 555 | уголь | уголь |
| ТП-85* | 5 | 1964 | - | - |  |  |  |
| ТП-85 | 6 | 1965 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |
| ТП-81 | 7 | 1967 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |
| ТП-81 | 8 | 1968 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |
| ТП-81 | 9 | 1986 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |
| Итого: |  |  | 2420 | - | - | - | - |

Таблица 1.5 Технические характеристики РОУ ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026 г.

| Ст № | Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БРОУ 100/10 | 150 | 1959 |
| 2 | РОУ 100/1,2 | 30 | 1959 |
| 3 | БРОУ 140/10 | 150 | 1961 |
| 4 | БРОУ 140/10 | 250 | 1976 |
| 5 | БРОУ 140/10 | 250 | 1979 |
| 6 | РОУ 140/1,2 | 40 | 2019 |

Вспомогательное оборудование

Таблица 1.6 Питательные насосы

| Инв. № | Наименование | Марка/модель | Год ввода | Производительность м3/ч | Мощность кВт | Масса агрегата, т (с учетом двигателя) | Статус: в работе в ремонте на консервации | Завод изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЭ10717 | ПЭН-1 | ПЭ-270-150 | 1959 | 270 | 2000 |  | в работе | г.Брянск БМЗ |
| ИЭ10767 | ПЭН-2 | ПЭ-270-150 | 1959 | 270 | 2000 |  | в работе | г.Брянск БМЗ |
| ИЭ10743 | ПЭН-3 | ПЭ-270-150 | 1959 | 270 | 2000 |  | в работе | г.Брянск БМЗ |
| ИЭ10720 | ПЭН-4 | ПЭ-580-185-3 | 1961 | 580 | 4000 |  | в работе | г.Сумы НПО |
| ИЭ10720 | ПТН-5 | ПТН-580-185-13 | 1961 | 580 |  |  | в работе | г.Сумы НПО Насосэнергомаш |
| ИЭ10721 | ПЭН-6 | ПЭ-720-185-3 | 2006 | 720 | 5000 | 33412кг | в работе | г.Сумы НПО Насосэнергомаш |
| ИЭ10721 | ПЭН-7 | ПЭ-580-185-3 | 1965 | 580 | 4000 |  | в работе | г.Сумы НПО Насосэнергомаш |
| ИЭ10727 | ПЭН-8 | ПЭ-380-185-3 | 1965 | 380 | 3150 |  | в работе | г.Сумы НПО Насосэнергомаш |
| ИЭ10727 | ПЭН-9 | ПЭ-580-185-3 | 1965 | 580 | 4000 |  | в работе | г.Сумы НПО Насосэнергомаш |

Таблица 1.7 ПВД, ПСВ, РОУ, БРОУ, испарители и прочее аналогичное оборудование

| Инв. № | Наименование | Марка/модель | Год ввода | Поверхность нагрева, м2 | Расход воды т/ч | Масса, т | Статус: в работе в ремонте на консервации | Завод изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЭ10707 | ПНД-1 ТГ-8 | ПН-250-16-7-Ivсв | 1971 | 250 | 400 | 6140 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10707 | ПНД-2 ТГ-8 | ПН-250-16-7-IVсв | 1971 | 250 | 400 | 6140 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10707 | ПНД-3 ТГ-8 | ПН-250-16-7-IVсв | 1971 | 250 | 400 | 6140 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10707 | ПНД-4 ТГ-8 | ПН-250-16-7-IVсв | 1971 | 250 | 400 | 6140 | в работе | п/я № 7935 |
| ИЭ10707 | ПВД-5 ТГ-8 | ПВ 425-230-13м | 1971 | 425 | 400 | 27134 | в работе | п/я № 7935 |
| ИЭ10707 | ПВД-6 ТГ-8 | ПВ 425-230-23м | 1971 | 425 | 400 | 29130 | в работе | п/я № 7935 |
| ИЭ10707 | ПВД-7 ТГ-8 | ПВ- 425-230-35м | 1971 | 350 | 400 | 32295 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10707 | БП-8А | ПСВ-500-14-23ст | 1971 | 500 | 1800 | 15130 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10707 | БП-8Б | ПСВ-500-14-23ст | 1971 | 500 | 1800 | 15130 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10707 | БП-8В | ПСВ-500-14-23ст | 1971 | 500 | 1800 | 15130 | в работе | Свердловский турбомоторный завод |
| ИЭ10707 | БО-8Б | ПСГ-2300-3-8-II | 1971 | 2300 | 4500 | 4560 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10709 | БО-3А | БО-550-5 | 1964 | 550 | 1100 | 11500 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10709 | БО-3Б | БО-550-5 | 1964 | 550 | 1100 | 11500 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10709 | БП-3 | ПСВ-500-14-23 | 1994 | 500 | 1800 | 16000 | в работе | Свердловский турбомоторный завод |
| ИЭ10714 | ПНД-2 ТГ-1 | ПН-100-16-4-I | 1976 | 100 | 160 | 3222 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10714 | ПНД-3 ТГ-1 | ПН-90-16-4-IIIСВ | 1976 | 90 | 160 | 3022 | в работе | «Комета» г.Москва |
| ИЭ10716 | ПНД-2 ТГ-2 | ПН-100-16-I | 1990 | 100 | 260 | 3211 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10716 | ПНД-4 ТГ-3 | ПН-130-16-9-IIIСВ | 1988 | 130 | 230 | 3650 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10716 | ПВД-4 ТГ-2 | ПВ 180-180-20-3 | 1986 | 411,3 | 200 | 14784 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10716 | ПВД-5 ТГ-2 | ПВ 180-180-33-1 | 1986 | 136 | 200 | 11380 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10753 | БО-1А | БО-350м | 1961 | 350 | 1100 | 7858 | в работе | «Комета» г.Москва |
| ИЭ10753 | БО-2А | БО-350м | 1963 | 350 | 1100 | 7858 | в работе | «Комета» г.Москва |
| ИЭ10753 | БП-1 | БП-300-2м | 1961 | 300 | 1000 | 9542 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10753 | БО-1Б | БО-350-М | 1961 | 350 | 1100 | 8063 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10753 | БО-2Б | БО-350-М | 1963 | 350 | 1100 | 8063 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10753 | БП-2 | БП-300-2м | 1964 | 300 | 1000 | 9975 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10758 | БП-4А,Б | БП-500 | 1991 | 200 | 1000 | 7080 | в работе | БКЗ |
| ИЭ10783 | ПВД-3 ТГ5 | ПВ 350/230-50 | 1965 | 350 | 375 | 28000 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10783 | ПВД-2 ТГ5 | ПВ 425/230-35 | 1965 | 425 | 375 | 31140 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10783 | ПВД-1 ТГ5 | ПВ 425/230-23 | 1965 | 425 | 375 | 25400 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10785 | БП-4А,Б | ПСВ-500-14-23 | 1991 | 500 | 1800 | 16000 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10785 | БП-6А,Б | БП-500 | 1967 | 500 | 1200 | 16000 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10786 | ПНД-4 ТГ-3 | ПН-130-16-9-III | 1988 | 130 | 315 | 3565 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10786 | ПНД-1 ТГ-6 | ПН-130-16-9-II | 1967 | 130 | 315 | 3565 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10786 | ПНД-2 ТГ-6 | ПН-130-16-9-II | 1967 | 130 | 315 | 3565 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10786 | ПНД-3 ТГ-6 | ПН-130-16-9-II | 1967 | 130 | 315 | 3565 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10786 | ПВД-5 ТГ-6 | ПВ 350-230-21м | 1968 | 300 | 375 | 20050 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10786 | ПВД-6 ТГ-6 | ПВ 350-230-36м | 1968 | 350 | 375 | 23465 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10786 | ПВД-7 ТГ-6 | ПВ 350-230-50м | 1968 | 350 | 375 | 25270 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10786 | БО-6Б | ПСГ-1300-3-8-I | 1967 | 1300 | 3000 | 30000 | в работе | п/я № 7935 |
| ИЭ10787 | БО-1 УГВС | БО-350м | 1967 | 350 | 1100 | 7843 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10787 | БО-2 УГВС | ПСВ-500-14-23 | 2007 | 315 | 725 | 12306 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10787 | БО-3 УГВС | БО-350м | 1967 | 350 | 1100 | 7843 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10787 | БО-4 УГВС | БО-350м | 1967 | 350 | 1100 | 7843 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10789 | БП-6Б | ПСВ-500 | 1967 | 500 | 1200 | 11140 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10789 | БП-6А | ПСВ-500 | 1967 | 500 | 1200 | 11140 | в работе | Свердловский турбомоторный завод |
| ИЭ10816 | ПВД-1 ТГ-7 | ПВ 425/230-23 | 1968 | 425 | 375 | 30575 | в работе | п/я № 7935 |
| ИЭ10816 | ПВД-2 ТГ-7 | ПВ 425/230-35 | 1968 | 425 | 375 | 33610 | в работе | п/я № 7935 |
| ИЭ10816 | ПВД-3 ТГ5,7 | ПВ 350/230-50 | 1968 | 350 | 375 | 26555 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10929 | ПНД-1 ТГ-4 | ПНД-100 | 1964 | 100 | 160 | 2463 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10929 | ПНД-2 ТГ-4 | ПН-100-16-4-III | 1985 | 100 | 260 | 3055 | в работе | Свердловский турбомоторный завод |
| ИЭ10929 | ПНД-3 ТГ-4 | ПН-130-5А | 1964 | 130 | 220 | 3065 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10929 | ПНД-4 ТГ-4 | ПН-130-16-10-II | 1985 | 130 | 230 | 3865 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10929 | ПВД-5 ТГ-4 | ПВ 350-230-21-3 | 1992 | 303 | 375 | 19000 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10929 | ПВД-6 ТГ-4 | ПВ 350-230-36-1 | 1992 | 350 | 375 | 23208 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10929 | ПВД-7 ТГ-4 | ПВ 350-230-50-1 | 1992 | 350 | 375 | 25884 | в работе | Свердловский турбомоторный завод |
| ИЭ10929 | БО-4Б горизонтальный | БО-1350 | 1967 | 1350 | 3000 | 31000 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10989 | ПНД-2 ТГ-3 | ПН-100-2м | 1964 | 100 | 260 | 2820 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10989 | ПНД-3 ТГ-3 | ПН-130-6м | 1964 | 130 | 260 | 3445 | в работе | Саратовский энергетический машиностроитель |
| ИЭ10989 | ПНД-4 ТГ-3 | ПН-130-16-9-IIIсв | 1988 | 130 | 230 | 3642 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10989 | ПВД-5 ТГ-3 | ПВ 350-230-21-1 | 1992 | 303 | 375 | 19000 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10989 | ПВД-6 ТГ-3 | ПВ 350-230-36-1 | 1992 | 350 | 375 | 23208 | в работе | Красный котельщик |
| ИЭ10989 | ПВД-7 ТГ-3 | ПВ 350-230-50-1 | 1992 | 350 | 375 | 25884 | в работе | Саратовский энергетический машиностроительный завод |
| ИЭ10777 | БРОУ 100/10 | БРОУ 100/10 | 1959 |  | 150 | 1,028 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |
| ИЭ10909 | БРОУ 140/10 № 1 | БРОУ 140/10 | 1961 |  | 150 | 1,414 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |
| ИЭ10138 | БРОУ 140/10 № 2 | БРОУ 140/10 | 1972 |  | 250 | 1,414 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |
| ИЭ10139 | БРОУ 140/10 № 3 | БРОУ 140/10 | 1978 |  | 250 | 1,414 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |
| ИЭ10141 | РОУ 100/1.2 | РОУ 100/1,2÷2,5 | 1959 |  | 30 | 1,131 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |
| ИЭ10140 | РОУ 140/1.2 | РОУ 140/1.2 | 1961 |  | 40 | 1,131 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |
| ИЭ10909 | РОУ 140/100 | РОУ 140/100 | 1961 |  | 170 | 1,893 | в работе | Чеховский завод энергетического машиностроения |

Таблица 1.8 Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)

| Инв. № | Наименование | Марка/модель | Год ввода | Число оборотов, об/с | Мощность, кВт | Масса, т | Статус: в работе в ремонте на консервации | Завод изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЭ10996 | ДС-1А | Д 15,5х2 | 1659 | 740 | 200 | 5,109 | в работе | Подольский машиностроительный завод |
| ИЭ10996 | ДС-1Б | Д 15,5х2 | 1659 | 740 | 200 | 5,109 | в работе | Подольский машиностроительный завод |
| ИЭ10997 | ДС-2А | ДН 22 | 1960 | 750 | 315 | 6,75 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10997 | ДС-2Б | Д 15,5х2 | 1960 | 740 | 200 | 5,109 | в работе | Подольский машиностроительный завод |
| ИЭ10114 | ДС-3А | Д 20х2 | 1961 | 750 | 500 | 10,64 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10114 | ДС-3Б | Д 20х2 | 1961 | 750 | 500 | 10,64 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10115 | ДС-4А | Д 20х2 | 1962 | 750 | 400 | 10,64 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10115 | ДС-4Б | Д 20х2 | 1962 | 735 | 500 | 10,64 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10919 | ДС-5А | Д21,5х2 | 1964 | 595/495 | 600/360 | 11,74 | на консервации | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10919 | ДС-5Б | Д21,5х2 | 1964 | 595/495 | 600/360 | 11,74 | на консервации | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10920 | ДС-6А | Д21,5х2 | 1965 | 745/598 | 1000/630 | 11,74 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10920 | ДС-6Б | Д21,5х2 | 1965 | 745/598 | 1000/630 | 11,74 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10116 | ДС-7А | Д21,5х2 | 1967 | 763/595 | 800/400 | 11,74 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10116 | ДС-7Б | Д21,5х2 | 1967 | 763/595 | 800/400 | 11,74 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10117 | ДС-8А | Д21,5х2 | 1968 | 763/595 | 900/500 | 11,74 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10117 | ДС-8Б | Д21,5х2 | 1968 | 763/595 | 900/500 | 11,74 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10130 | ДС-9А | ДН26х2-0,62 | 1986 | 742/594 | 1000/500 | 25,3 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10130 | ДС-9Б | ДН26х2-0,62 | 1986 | 742/594 | 1000/500 | 25,3 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10996 | ДВ-1А | ДВ 1А – ВД18 | 1659 | 590 | 200 | 5 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10996 | ДВ-1Б | ДВ 1Б – ВД-18 | 1659 | 590 | 200 | 5 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10997 | ДВ-2А | ДВ 2А – ВД-18 | 1960 | 590 | 200 | 5 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10997 | ДВ-2Б | ДВ 2Б – ВД-18 | 1960 | 590 | 200 | 5 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10114 | ДВ-3А | ДВ 3А – ВД-20 | 1961 | 590 | 200 | 5,66 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10114 | ДВ-3Б | ДВ 3Б – ВД-20 | 1961 | 590 | 200 | 5,66 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10115 | ДВ-4А | ДВ 4А – ВД-20 | 1962 | 590 | 200 | 5,66 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10115 | ДВ-4Б | ДВ 4Б – ВД-20 | 1962 | 590 | 200 | 5,66 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10919 | ДВ-5А | ДВ 5А – ВДН-25 | 1964 | 745/597 | 500/250 | 6,5 | на консервации | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10919 | ДВ-5Б | ДВ 5Б – ВДН-25 | 1964 | 745/597 | 500/250 | 6,5 | на консервации | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10920 | ДВ-6А | ДВ 6А – ВДН-25 | 1965 | 745/597 | 500/250 | 6,5 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10920 | ДВ-6Б | ДВ 6Б – ВДН-25 | 1965 | 745/597 | 500/250 | 6,5 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10116 | ДВ-7А | ДВ 7А – ВДН-26-II | 1967 | 743/597 | 630/320 | 8,72 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10116 | ДВ-7Б | ДВ 7Б – ВДН-26-II | 1967 | 743/597 | 630/320 | 8,72 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10117 | ДВ-8А | ДВ 8А – ВДН-26-II | 1968 | 743/597 | 630/320 | 8,72 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10117 | ДВ-8Б | ДВ 8Б – ВДН-26-II | 1968 | 743/597 | 630/320 | 8,72 | в ремонте | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10124 | ДВ-9А | ДВ-9А - ВДН-26-IIУ | 1986 | 741/594 | 630/320 | 8,86 | в работе | Барнаульский котельный завод |
| ИЭ10125 | ДВ-9Б | ДВ-9Б - ВДН-26-IIУ | 1986 | 741/594 | 630/320 | 8,86 | в работе | Барнаульский котельный завод |

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

Таблица 1.8 График ремонтов основного тепломеханического оборудования ООО «БЭК» на 2026 год

        - Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-11 по состоянию на 01.01.2026г. составила 320,3 МВт, тепловая мощность составила – 1056,9 Гкал/час.

В таблице ниже представлены сведения об установленной и располагаемой электрической, а также установленной тепловой мощности, ТЭЦ-11.

Таблица 1.9 Установленная электрическая и тепловая мощность ТЭЦ-11

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |
| 2021 | 320,3 | 267,5 | 1056,9 | 708,6 |
| 2022 | 320,3 | 267,5 | 1056,9 | 708,6 |
| 2023 | 320,3 | 267,5 | 1056,9 | 708,6 |
| 2024 | 320,3 | 267,5 | 1056,9 | 708,6 |
| 2025 | 320,3 | 267,5 | 1056,9 | 708,6 |

        - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

По состоянию на 01.01.2026 г. На ТЭЦ-11 отсутствуют ограничения установленной тепловой мощности.

Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-11 представлена в пункте 2.1.1.1.4.

        - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-11 представлена в таблице ниже.

Таблица 1.10 Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто ТЭЦ-11

| Год | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | Прочее* | всего |  |  |  |  |
| ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 708,6 | 348,3 | 1056,9 | 0,0 | 1056,9 | 28,3 | 1028,6 |
| 2022 | 708,6 | 348,3 | 1056,9 | 0,0 | 1056,9 | 30,9 | 1026,0 |
| 2023 | 708,6 | 348,3 | 1056,9 | 0,0 | 1056,9 | 34,1 | 1022,8 |
| 2024 | 708,6 | 348,3 | 1056,9 | 0,0 | 1056,9 | 34,3 | 1022,6 |
| 2025 | 708,6 | 348,3 | 1056,9 | 0,0 | 1056,9 | 35,0 | 1021,9 |

*под прочей мощностью указана мощность, обеспеченная от РОУ.

        - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Информация по годам ввода в эксплуатацию, наработке энергетических котлов и турбоагрегатов ТЭЦ-11 представлены в таблицах ниже.

Таблица 1.11 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов ТЭЦ-11 на 01.01 2026 г

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на конец года, час. | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БКЗ -160-100ФБ | 1959 | 300000 | 280225 | 2030 | 309300 | 5 | 16.05.2030г. |
| 2 | БКЗ -160-100ФБ | 1960 | 300000 | 258546 | 2035 | 299700 | 5 | 30.08.2029г. |
| 3 | БКЗ -210-140Ф | 2025 | 300000 | 92 | 2087 | 364773 |  | 23.12.2030г. |
| 4 | БКЗ -210-140Ф | 1962 | 250000 | 313685 | 2012 | 348100 | 6 | 16.12.2030г. |
| 6 | ТП-85* | 1965 | 250000 | 261016 | 2022 | 274000 | 4 | 30.08.2029г. |
| 7 | ТП-80 | 1967 | 250000 | 239287 | 2028 | 250000 | 6 | 10.10.2031г. |
| 8 | ТП-81 | 1968 | 300000 | 219060 | 2049 | 247600 | 3 | 06.09.2028г. |
| 9 | ТП-81 | 1986 | 300000 | 132342 | 2107 | 160900 | 1 | 13.03.2030г. |

Таблица 1.12 Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.2026 г., час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-25-90* | 1959 | 270000 | 250955 | 2030 | 900 | 438 |  |  |  |
| 2 | ПТ-25-90 | 1960 | 270000 | 308501 | 2017 | 900 | 407 | 321300 | 1 | 2028 |
| 3 | ПТ-50-130 | 1961 | 220000 | 215383 | 2026 | 600 | 424 |  |  |  |
| 4 | Т-50-130 | 1964 | 220000 | 198445 | 2032 | 600 | 420 |  |  |  |
| 5 | Р-50-130-1 | 1965 | 220000 | 219369 | 2025 | 600 | 306 |  |  |  |
| 6 | Т-50-130 | 1966 | 220000 | 256050 | 2016 | 600 | 396 | 271700 | 1 | 2029 |
| 7 | Т-100/110-130 | 1971 | 220000 | 244922 | 2018 | 600 | 279 | 264600 | 1 | 2030 |

        - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Тепловая схема ТЭЦ-11 представлена на рисунке ниже.

Рисунок 1.3 Схема сетевой воды и ГВС, часть I

Рисунок 1.4 Схема сетевой воды и ГВС, часть II

Описание схемы выдачи тепловой мощности представлено в пункте 2.1.1.1.1.

Состав и состояние оборудования теплофикационной установки станции представлены в таблице ниже.

Таблица 1.13 Состав и состояние оборудования теплофикационных установок ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БО-1А | БО-350-М | «Комета» г.Москва | 1961 |
| 2 | БО-1Б | БО-350-М | Саратовский энергетический машиностроительный завод | 1960 |
| 3 | БП-1 | БП-300-2М | Саратовский энергетический машиностроительный завод | 1961 |
| 4 | БО-2А | БО-350-М | «Комета» г.Москва | 1963 |
| 5 | БО-2Б | БО-350-М | Саратовский энергетический машиностроительный завод | 1963 |
| 6 | БП-2 | БП-300-2М | Саратовский энергетический машиностроитель | 1964 |
| 7 | БО-3А | БО-550-М | Саратовский энергетический машиностроительный завод | 1964 |
| 8 | БО-3Б | БО-550-М | Саратовский энергетический машиностроительный завод | 1964 |
| 9 | БП-3 | ПСВ-500-14-23 | Свердловский турбомоторный завод | 1990 |
| 10 | БО-4Б | БО-1350 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1967 |
| 11 | БП-4А | ПСВ-500 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1991 |
| 12 | БП-4Б | ПСВ-500 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1967 |
| 13 | БО-6А | ПСГ-1300-3-8-1 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1967 |
| 14 | БО-6Б | ПСГ-1300-3-8-1 | п/я № 7935 | 1967 |
| 15 | БП-6А | ПСВ-500 | Свердловский турбомоторный завод | 1967 |
| 16 | БП-6Б | ПСВ-500 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1967 |
| 17 | БО-8А | ПСГ-2300-3-8-2 | Уральский турбинный завод, г. Екатеринбург | 1971 |
| 18 | БО-8Б | ПСГ-2300-3-8-3 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1971 |
| 19 | БП-8А | ПСВ-500-14-23 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1971 |
| 20 | БП-8Б | ПСВ-500-14-23 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1971 |
| 21 | БП-8В | ПСВ-500-14-23 | Свердловский турбомоторный завод | 1971 |
| 22 | БО-1 УГВС | БО-350 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1967 |
| 23 | БО-2 УГВС | БО-350 | Саратовский энергетический машиностроитель | 2007 |
| 24 | БО-3 УГВС | БО-350 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1967 |
| 25 | БО-4 УГВС | БО-350 | Саратовский энергетический машиностроитель | 1967 |

Таблица 1.14 Характеристики теплообменников теплофикационной установки ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г.

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| БО-350-М | 50 | 1100 |
| БО-550-М | 50 | 1800 |
| БО-1350 | 60 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-1 | 60 | 3000 |
| ПСГ-2300-3-8-2 | 110 | 4500 |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| БП-300-2М | 54 | 1030 |
| ПСВ-500-14-23 | 100 | 1800 |
| ПСВ-500 | 100 | 1200 |
| ПСВ-500-14-23 | 100 | 1200 |

Таблица 1.15 Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки ТЭЦ-11 на 01.01.2026 г.

| Наименование механизма, установки | Тип | Производитель-ность, м3/ч | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт. | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1 | КРХА 300/660/40Д-19 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-2 | КРХА 300/660/40Д-20 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-3 | КРХА 300/660/40Д-21 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-4 | КРХА 300/660/40Д-22 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-4А | КРХА 300/660/40Д-23 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-6А | КРХА 300/660/40Д-24 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-6Б | КРХА 300/660/40Д-25 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-8А | КРХА 300/660/40Д-26 | 1250 | 140 | 710 | 1 |
| СН-8Б | КРХА 300/660/40Д-27 | 1250 | 140 | 710 | 1 |

        - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Проектный график отпуска тепловой энергии 130/70°С, он использовался до отопительного сезона 2016-2017 гг. В последующие и этот отопительный период утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска на источнике тепловой энергии составлял 110/70°С, с подключением системы ГВС по открытой схеме.

«Понижение» температурного графика, а точнее его срезка на 110°С связана с тем, что при этой (и более) температуре прямой воды температура обратной воды начинает повышаться (более 70°С). Причиной является разрегулировка отопительных систем потребителей тепловой энергии.

Рисунок 1.5 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг.

Рисунок 1.6 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.

Таблица 1.16 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг. (ТЭЦ-11)

| t нар. возд. , оС | t1, оС | t2, оС | t3, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 48 | 58 |
| 7 | 70 | 48 | 58 |
| 6 | 70 | 47 | 57 |
| 5 | 70 | 47 | 57 |
| 4 | 70 | 47 | 57 |
| 3 | 70 | 47 | 57 |
| 2 | 70 | 46 | 56 |
| 1 | 70 | 46 | 56 |
| 0 | 70 | 46 | 56 |
| -1 | 70 | 46 | 56 |
| -2 | 70 | 45 | 55 |
| -3 | 70 | 45 | 55 |
| -4 | 73 | 46 | 57 |
| -5 | 74 | 47 | 59 |
| -6 | 76 | 48 | 60 |
| -7 | 78 | 49 | 62 |
| -8 | 80 | 51 | 64 |
| -9 | 82 | 52 | 66 |
| -10 | 83 | 53 | 67 |
| -11 | 85 | 54 | 69 |
| -12 | 87 | 55 | 71 |
| -13 | 89 | 56 | 73 |
| -14 | 91 | 57 | 75 |
| -15 | 92 | 58 | 76 |
| -16 | 93 | 59 | 78 |
| -17 | 95 | 61 | 80 |
| -18 | 97 | 62 | 82 |
| -19 | 98 | 63 | 83 |
| -20 | 100 | 64 | 85 |
| -21 | 102 | 65 | 87 |
| -22 | 104 | 66 | 89 |
| -23 | 106 | 67 | 91 |
| -24 | 107 | 68 | 92 |
| -25 | 109 | 69 | 94 |
| -26 | 110 | 70 | 95 |
| -27 | 110 | 69 | 94 |
| -28 | 110 | 69 | 94 |
| -29 | 110 | 69 | 94 |
| -30 | 110 | 68 | 93 |
| -31 | 110 | 68 | 93 |
| -32 | 110 | 67 | 92 |
| -33 | 110 | 67 | 92 |

Таблица 1.17 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.

| t нар. возд. , оС | t1, оС | t2, оС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 62 | 48 |
| 7 | 62 | 48 |
| 6 | 62 | 47 |
| 5 | 62 | 47 |
| 4 | 62 | 47 |
| 3 | 62 | 47 |
| 2 | 62 | 46 |
| 1 | 62 | 46 |
| 0 | 62 | 46 |
| -1 | 62 | 46 |
| -2 | 62 | 45 |
| -3 | 62 | 45 |
| -4 | 63 | 46 |
| -5 | 65 | 47 |
| -6 | 66 | 48 |
| -7 | 68 | 49 |
| -8 | 69 | 51 |
| -9 | 71 | 52 |
| -10 | 72 | 53 |
| -11 | 74 | 54 |
| -12 | 75 | 55 |
| -13 | 77 | 56 |
| -14 | 78 | 57 |
| -15 | 80 | 58 |
| -16 | 81 | 59 |
| -17 | 83 | 61 |
| -18 | 84 | 62 |
| -19 | 85 | 63 |
| -20 | 87 | 64 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 90 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 93 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |
| -27 | 95 | 70 |
| -28 | 95 | 70 |
| -29 | 95 | 70 |
| -30 | 95 | 70 |
| -31 | 95 | 70 |
| -32 | 95 | 70 |
| -33 | 95 | 70 |

        - Среднегодовая загрузка оборудования

В таблице ниже приведены данные о среднегодовой загрузке оборудования за период 2021-2025 гг.

Таблица 1.18 Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности ТЭЦ-11

| Год | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |
| 2021 | 10,9% | 19,4% |
| 2022 | 11,3% | 26,9% |
| 2023 | 11,5% | 26,4% |
| 2024 | 11,2% | 31,1% |
| 2025 | 11,0% | 30,4% |

        - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Сведения об оснащенности филиала узлами (приборами) коммерческого учета представлена в таблице ниже.

Таблица 1.19 Оснащенность филиала узлами (приборами) коммерческого учета

| № | Наименование показателя | Тепловы-чеслитель | Номер | Параметры регистрируемые тепловы-чеслителем | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речная вода на ТЭЦ-11 | СПТ.961 | 30120 | F | ЭРИС-ВЛТ-500-2000 | 70050 |
| 2 | Вода питьевого качества | СПТ.961 | 30130 | F | Метран-3051 | 4067415 |
| 3 | Температура прямой | СПТ.961 ТРУ-1 | 30171 | F,P,T | КТПТР 100П | 361 |
| 4 | Температура обратной |  |  |  | КТПТР 100П | 361А |
| 5 | Давление прямой сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 212548 |
| 6 | Давление обратной сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 234335 |
| 7 | Прямая сетевая вода на город зима |  |  |  | Метран-150 | 853643 |
| 8 | Прямая сетевая вода на город лето |  |  |  | Yokogava EJA | 91S526755 |
| 9 | Обратная сетевая вода на город зима |  |  |  | Метран 150СД | 6029588 |
| 10 | Обратная сетевая вода на город лето |  |  |  | Yokogava EJA | 91S526759 |
| 11 | Прямая сетевая вода на Белореченск лето | СПТ.961 ТРУ-2 | 30170 | F,P,T | Yokogava EJA | 91S526762 |
| 12 | Прямая сетевая вода на Белореченск зима |  |  |  | Метран 100ДД | 216157 |
| 13 | Обратная сетевая вода на Белореченск зима |  |  |  | Yokogava EJA | 91S526756 |
| 14 | Обратная сетевая вода на Белореченск лето |  |  |  | Метран 100ДД | 216158 |
| 15 | Температура прямой |  |  |  | КТПТР 100П | 5475.2 |
| 16 | Температура обратной |  |  |  | КТПТР 100П | 5475.1 |
| 17 | Давление прямой сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 449612 |
| 18 | Давление обратной сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 217341 |

        - Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-11 представлена ниже.

Таблица 1.20 Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ-11 за 2025 год.

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |
| 1 | 19.09.2025 14.00 | 20.09.2025 17.00 | В связи с повреждением грузовиком трубопроводов ГЗУ и невозможностью работы золоулавливающих установок на пылеугольном котле ТЭЦ-11. Для недопущения работы электростанции с превышением лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. | 18.09.2025г. в 23 час. 00 мин. в работе оборудование: к/а ст.№ 7 Qпп= 211 т/ч; т/а ст. №3 Nэл = 29 МВт; В резерве: к/а ст.№1,2,6,9, т/а ст.№1,4,5,8; В ремонте: к/а ст.№3,4,8 т/а ст.№ 2,6; Основное оборудование, выведенное из эксплуатации: к/а ст.№ 5; т/а ст.№7 Схема электрических соединений ремонтная: №64,68 Режим теплоснабжения: отопление, гвс tнв= 11,7 0С tпр. сет (по графику) = 70 0С | 0,86 |

Таблица 1.21 Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от ТЭЦ-11

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления | Средний недоотпуск тепла за одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2025 | 1 | 27 | 860 |

        - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии за 2021-2025 гг. не выдавались.

        - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Нормативно-правовые акты, определяющие работу генерирующего оборудования в вынужденном режиме:

- Распоряжение Правительства РФ от 31 июля 2017 г. № 1646-р «О перечнях генерирующего оборудования, отнесенного к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и теплоснабжения потребителей»;

- Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2019 N 1330-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»;

- Распоряжение Правительства РФ от 14 ноября 2019 г. № 2689-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме»;

- Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3700-р «Об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме».

Генерирующее оборудование, которое имело статус вынужденного генератора, отсутствует.

        - Характеристики водоподготовительных установок, описание схемы водоподготовки и подпиточных устройств на источнике комбинированной выработки

Для обеспечения подпиточной водой для нужд потребителей на ТЭЦ-11 используется вода питьевого качества, поступающая от ресурсоснабжающей организации ООО «АКВАСЕРВИС». На станции подпиточная вода теплосети проходит деаэрационную обработку  для подогрева воды и удаления коррозионно-агрессивных газов.  В отопительный период вода теплосети проходит обработку ингибитором коррозии и накипеобразования, имеющим сертификат безопасности для использования в открытой системе теплоснабжения.

Для создания резерва подпиточной воды на УГВС установлен бак-аккумулятор. Бак оборудован запорной арматурой, переливным устройством, опорожнением, указателя уровня. При "Н" БА №3 - более 7,5 м срабатывает перелив.

Характеристика бака:

Количество - 1 шт.;

Ёмкость бака - 5000 м3;

Высота бака - 11930 мм;

Диаметр бака - 22800 мм.

Обслуживание бака сводится к наблюдению за уровнем, исправностью изоляции и отсутствием течей.

Ежесменно опробовать сигнализацию по уровню с записью в оперативном журнале. Заполнение БА производить только деаэрированной водой с температурой не более 95С.

Для защиты бака-аккумулятора от переполнения смонтирована схемы блокировки. При достижении в БА-3 уровня 7,5 м задвижка ОВ-46 должна идти на закрытие, а задвижка ГВ-9 (ОВ-41) на открытие.

При снижении уровня в БА до 6 м задвижка ОВ-46 должна открыться, а задвижка ГВ-9 (ОВ-41) закрыться.

Ключ защиты БА от переполнения должен постоянно находиться в рабочем положении.

        - Описание проектного и установленного топливного режима источников комбинированной выработки

Изменения топливного режима ТЭЦ-11 в 2025 году отсутствовали.

Таблица 1.22 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Q нр, ккал/кг | Зольность, | Влажность, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  |  |  | А р, % |  |  |  |  |
| 2021 | Азейский бурый уголь | 4050,0 | 22,1 | 23,5 | 134786,0 | 100854,0 | 64761,0 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094,0 | 20,8 | 23,1 | 186965,0 | 176001,0 | 105004,0 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800,0 | 11,0 | 29,5 | 92635,0 | 104871,0 | 47936,0 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300,0 | 28,0 | 14,0 | 219797,0 | 146733,0 | 142581,0 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700,0 | 24,0 | 14,0 | 32886,0 | 25269,0 | 7618,0 |
| 2022 | Азейский бурый уголь | 4050,0 | 22,1 | 23,5 | 142442,0 | 154898,0 | 52306,0 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094,0 | 20,8 | 23,1 | 227240,0 | 263222,0 | 69023,0 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800,0 | 11,0 | 29,5 | 55850,0 | 80816,0 | 22970,0 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300,0 | 28,0 | 14,0 | 105067,0 | 222635,0 | 25013,0 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700,0 | 24,0 | 14,0 | 8723,0 | 4135,0 | 12205,0 |
| 2023 | Азейский бурый уголь | 4050,0 | 22,1 | 23,5 | 149998,0 | 155019,0 | 47284,0 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094,0 | 20,8 | 23,1 | 384779,0 | 323729,0 | 130073,0 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800,0 | 11,0 | 29,5 | 88133,0 | 71788,0 | 39315,0 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4800,0 | 22,0 | 12,0 | 176377,0 | 181927,0 | 19462,0 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700,0 | 24,0 | 14,0 | 28687,0 | 40892,0 | 0,0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300,0 | 14,0 | 26,0 | 3173,0 | 3173,0 | 0,0 |
| 2024 | Азейский бурый уголь | 4060,0 | 21,4 | 23,5 | 64970,0 | 85274,0 | 26980,0 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4040,0 | 22,0 | 24,5 | 433927,0 | 356417,0 | 207582,0 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800,0 | 11,0 | 29,5 | 88987,0 | 93934,0 | 34368,0 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4800,0 | 22,0 | 12,0 | 222657,0 | 225583,0 | 16536,0 |
|  | Головинский каменный уголь | 4900,0 | 20,0 | 12,0 | 73649,0 | 60406,0 | 13244,0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300,0 | 14,0 | 26,0 | 140062,0 | 61864,0 | 78198,0 |
| 2025 | Азейский бурый уголь | 4060,0 | 21,4 | 23,5 | 79001,0 | 55983,0 | 49997,0 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4040,0 | 22,0 | 24,5 | 340951,0 | 424197,0 | 124336,0 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800,0 | 11,0 | 29,5 | 140948,0 | 114189,0 | 61126,0 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4800,0 | 22,0 | 12,0 | 250411,0 | 214433,0 | 52514,0 |
|  | Головинский каменный уголь | 4800,0 | 23,0 | 14,0 | 11696,0 | 13244,0 | 11696,0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300,0 | 14,0 | 26,0 | 16893,0 | 95091,0 | 0,0 |

Таблица 1.23 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Q нр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9821 | отсутствует | 575 | 524 | 440 |
| 2022 | 9849 | отсутствует | 443 | 493 | 390 |
| 2023 | 8888 | отсутствует | 605 | 553 | 442 |
| 2024 | 9166 | отсутствует | 546 | 541 | 446 |
| 2025 | 8781 | отсутствует | 513 | 488 | 471 |

        - Характеристики и состояние золоотвалов

В состав гидротехнического сооружения ТЭЦ - 11 входит:

-	золошлакоотвал пойменного типа, трехсекционный;

-	насосная станция осветленной воды №1;

-	насосная станция осветленной воды №2;

-	дренажная насосная станция №1;

-	дренажная насосная станция №2;

-	трубопровод осветленной воды с диаметром 630 мм;

-	золошлакопроводы с диаметром 530 мм, длиной 5250 м в три нитки;

-	багерная насосная станция №1;

-	багерная насосная станция №2.

Система внешнего гидрозолоудаления совместная, оборотная. Осветленная вода возвращается на станцию для повторного использования в цикле ЗУУ и ГЗУ.

Золошлакоотвал карта №1,2 пойменного типа, двухсекционный, фильтруемый, расположен на четвертой надпойменной террасе р. Ангара. Занимает площадь: 93,1805 га и представляет собой неправильный шестиугольник, разделённый на две секции (секция №1 и секция №2). Односекционная карта №4 занимает площадь: 34,9326 га, в резерве под строительство секции №3: 67,722 га. Санитарно-защитная зона золоотвала составляет 300 м по периметру, ширина запретной зоны 20 м, сейсмичность района секций составляет 8 баллов. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 422,51÷431,59 м с общим уклоном на

север и северо-восток.

Параметры золошлакоотвала:

- проектная отметка заполнения карт №1,2 - 442,50 м;

- проектная отметка заполнения карты №4 - 438,00 м;

- отметка гребня ограждающей дамбы карт №1,2 - 443,50 м;

- отметка гребня ограждающей дамбы карты №4 - 439,00 м;

- длина дамбы карт №1,2:

ограждающей -3500,0м:

разделительной - 750,0 м;

- длина дамбы карты №4

ограждающей -2475,0м:

в т.ч. дамбы, прилегающей к существующим секциям - 817 м.

- класс капитальности III

Карты №1,2

Верховой откос укреплен околочным камнем, низовой - посевом трав.

Строительство золошлакоотвала осуществлялось в четыре этапа, первый этап (первый ярус) - на естественное основание, второй, третий и четвёртый этапы с отсыпкой на золошлаковые пляжи.

Дамбы золошлакоотвала карт №1,2 отсыпалась со следующими параметрами:

Дамба I-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 430,0÷431.40 м;

- ширина по гребню - 4,0÷5,0 м;

- максимальная высота - 4,50 м;

- крутизна откосов от 1:1,5 до 1:2,5

Дамба II-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 435,65÷437,56 м;

- ширина по гребню - 5,0÷10,0м;

- крутизна откосов - oт 1:1 до 1:2,45

Дамба III-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 438,52÷439,83 м;

- ширина по гребню - 5,0÷13,0 м;

- крутизна откосов от 1:2,5 до 1:5.

Дамба IV-го яруса:

- отметка гребня ограждающей дамбы - 443,12÷444,04 м;

- ширина по гребню - 7,0÷18,0 м;

- крутизна откосов:

верхового 1:2,5 м;

низового от 1:2,8 до 1:3 м.

Все дамбы карт №1,2 отсыпаны из неоднородных грунтов преимущественно из песка с включением гравия, частично из песка и супеси, а также из смеси золошлаков и суглинков.

Для обеспечения устойчивости ограждающей дамбы карт №1,2, высота которой с пуском IV-го яруса достигла 16,40 м, при сейсмическом воздействии 8 баллов были выполнены следую¬щие мероприятия:

-	дренаж низового откоса дамбы IV-го яруса по золошлаковому пляжу;

-	пригрузка низового откоса дамбы I-го яруса золошлакоотвала песчано-гравийной смесью до отм. 434,0 м с утепляющим слоем из золошлаков толщиной 1,0 м.

Разделительная дамба карт №1,2 отсыпана на золошлаковые пляжи из тех же грунтов, что и ограждающая дамба соответствующего яруса, за исключением разделительной дамбы III-го яруса, которая отсыпана с отступлением от проекта (сверху дамбы II-го яруса), что привело к неравномерной осадке и отрыву низового клина.

Пьезометрическая сеть секций №1,2 выполнена из 13 скважин. В настоящее время секция №1 заполнена золошлакоматериалом (ЗШМ), выведена из эксплуатации и рекультивирована, поэтому наблюдения ведутся пьезометрическими скважинами, расположенными на дамбе секции №2.

Карта №4

Отсыпка дамбы осуществлена смесью золошлаков и карьерного грунта (супеси), в соотношении 1:1. Верховой откос укреплен околочным камнем, низовой - посевом трав.

По ложу и верховому откосу секции устроен противофильтрационный экран из геомембраны фирмы «SOLMAX International Inc.» Канада, толщиной 1 мм, из полиэтилена высокой плотности (полиэтилена низкого давления), стабилизированной сажей.

Отвод осветлённой воды из золошлакоотвала осуществляется шахтными водосбросами и водосбросными коллекторами из стальных труб (по два на каждую секцию: рабочий и резервный). В местах прохода труб через тело дамбы водосбросные коллекторы проложены с противофильтрационными диафрагмами.

Пьезометрическая сеть секции №4 выполнена из 6-ти створов с принятым расстоянием 300 м, расположенных перпендикулярно оси дамбы, по 2 пьезометра в каждом створе (один на гребне дамбы со стороны низового откоса, другой на откосе дамбы).

Для контроля за осадкой дамбы в процессе эксплуатации выполнено устройство осадочных марок (поверхностных реперов) оборудованных 3-мя исходными реперами в основании низового откоса дамбы на ПК1; ПК6÷20; ПК10.

Складирование золошлаковых материалов удаляемых с котлоагрегатов ст.№ 19 ТЭЦ-11 производится при помощи гидротранспорта багерными эл. насосами (БЭН №1-3 с I-ой очереди и БЭН №4-6 со II-ой очереди) в золошлакоотвал. Основным сооружением золоотвала является ограждающая дамба.

золоотвала разделена дамбой на участки карты №1,2 площадью по 45 га каждая, карта №4 площадью 34,9 га.

Золоотвал включает территорию, на которой производится собственно гидравлическая укладка (намыв) золошлакового материала и отстойный пруд – водоём, служащий для осветления сточной воды, используемой для оборотного водоснабжения системы ГЗУ.

Годовой выход золошлаковых отходов –200 000 т.

Свободная ёмкость золоотвала карты №2 – 500 000 м3.

Свободная ёмкость золоотвала карты №4 – 2 195,41 000. м3.

Время до полного заполнения, существующего золоотвала – 1,5года (карта №2) и 3,5года (карта №4) (от 01.08.09).

        - Описание эксплуатационных показателей функционирования источников комбинированной выработки

Эксплуатационные показатели ТЭЦ-11 представлены в таблице ниже.

Таблица 1.24 Эксплуатационные показатели ТЭЦ-11

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 543,400 | 755,800 | 741,000 | 875,700 | 853,600 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 136,200 | 164,900 | 168,200 | 178,400 | 158,100 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 27,300 | 26,600 | 335,300 | 253,300 | 237,600 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 407,200 | 590,900 | 572,900 | 697,400 | 695,600 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 959,400 | 976,600 | 968,300 | 965,700 | 949,000 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | 87,800 | 52,100 | 85,300 | 153,200 | 255,500 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 822,000 | 844,800 | 819,000 | 713,500 | 584,900 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | 17,700 | 52,800 | 52,900 | 71,100 | 74,400 |
| из ПВК | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из РОУ | тыс. Гкал | 31,354 | 26,907 | 11,134 | 27,898 | 34,207 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | 1900,000 | 2151,000 | 2187,000 | 2379,000 | 2288,000 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| с паром | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 1032,500 | 1625,600 | 1620,000 | 2083,000 | 1953,000 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 70,800 | 72,400 | 73,800 | 73,000 | 76,000 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВт-ч | 1985,000 | 2232,000 | 2271,000 | 2458,000 | 2362,000 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 444,600 | 461,200 | 470,400 | 492,800 | 466,100 |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | 0,970 | 0,970 | 0,990 | 0,970 | 0,960 |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | 386,200 | 403,300 | 409,000 | 407,300 | 392,900 |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | 220,500 | 209,500 | 258,700 | 348,100 | 301,900 |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | 442,000 | 457,400 | 428,300 | 427,800 | 443,200 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн кВт-ч | 402,400 | 433,400 | 438,200 | 433,700 | 413,300 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | 141,000 | 322,400 | 302,800 | 442,000 | 440,300 |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1787,000 | 2096,000 | 2161,000 | 2537,000 | 2357,000 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | 1866,000 | 2175,000 | 2244,000 | 2621,000 | 2433,000 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 444,600 | 461,200 | 470,400 | 492,800 | 466,100 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 401,800 | 389,200 | 402,200 | 411,800 | 386,000 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 566,500 | 558,000 | 569,200 | 572,300 | 541,300 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 167,220 | 174,210 | 174,430 | 179,560 | 176,610 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 341,446 | 442,691 | 438,398 | 517,053 | 491,803 |

        - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений технических характеристик основного оборудования не зафиксировано.

- "Тепловые сети, сооружения на них"

Часть 3 сформирована в соответствии с пунктом 33 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…Описание тепловых сетей в ценовых зонах теплоснабжения указывается отдельно в части тепловых сетей, в отношении которых заключены концессионные соглашения и (или) договоры аренды объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и в части остальных тепловых сетей.».

  - Тепловые сети в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания»

Теплоснабжение в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» осуществляется от ТЭЦ-11. ООО «Байкальская энергетическая компания» эксплуатирует тепловые сети общей протяженностью 272 576 м в однотрубном исчислении.

    - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

      - ТЭЦ-11 ООО «Байкальская энергетическая компания»

Тепловые сети от ТЭЦ-11 относятся к эксплуатационной зоне ООО «Байкальская энергетическая компания». Система теплоснабжения – открытая.

На тепловых магистральных и внутриквартальных сетях расположены: ТНС-1, ТНС-2, ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5.

Суммарная протяженность магистральных тепловых сетей составляет 38 390 м в однотрубном исчислении.

Суммарная протяженность внутриквартальных сетей в однотрубном исчислении составляет 234 186 м.

      - Характеристика грунтов в местах прокладки тепловых сетей

В основе лежат серые лесные почвы — это естественные, фоновые варианты. Но в городе они сильно преобразованы.

Преобладают почвы со средне-крупнокомковатой и глыбистой структурой.

Антропогенные включения. В образцах находят от 5 до 25% новообразований разного происхождения (обломки материалов, строительные отходы и т.п.). Это прямое следствие городской жизни и промышленности.

Нормативная глубина промерзания грунта в Усолье-Сибирском составляет:

2,0 м — для суглинков и глин;

2,5 м — для супесей, мелких и пылеватых песков;

2,6 м — для песков гравелистых, крупных и средней крупности;

3,0 м — для крупнообломочных грунтов.

    - Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зоне действия ТЭЦ-11 представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.7 Рисунок 1.118 Схема тепловых сетей в зоне действия ТЭЦ-11

    - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Тепловые сети в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» находятся в аренде на основании договора аренды №3/20 от 01.09.2020 г. Неопределенный срок.

В таблицах ниже представлена сводная протяженность и материальная характеристика тепловых сетей.

Таблица 1.25 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 350 | 2430,000 | 916,110 |
| 400 | 6142,000 | 2616,492 |
| 500 | 14284,400 | 7556,448 |
| 600 | 673,600 | 424,368 |
| 700 | - | - |
| 800 | 8082,150 | 6627,363 |
| 900 | 3736,000 | 3437,120 |
| 1000 | 3041,850 | 3102,687 |
| Всего | 38390,000 | 24680,588 |

Таблица 1.26 Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 7758,000 | 6653,808 |
| Канальная | 30632,000 | 18026,780 |
| непроходной канал | 30632,000 | 18026,780 |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Безканальная | - | - |
| Всего | 38390,000 | 24680,588 |

Таблица 1.27 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | - | - |
| 32 | - | - |
| 40 | - | - |
| 50 | 36794,000 | 2097,258 |
| 65 | 27894,000 | 2119,944 |
| 80 | 48859,000 | 4348,451 |
| 100 | 34889,000 | 3768,012 |
| 125 | 14474,000 | 1925,042 |
| 150 | 24600,000 | 3911,400 |
| 200 | 27376,000 | 5995,344 |
| 250 | 16056,000 | 4383,288 |
| 300 | 3244,000 | 1054,300 |
| Всего | 234186,000 | 29603,039 |

Таблица 1.28 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 159095,510 | 26188,939 |
| С 1991 по 1998 | 1659,850 | 1693,047 |
| С 1999 по 2003 | 7090,000 | 1935,570 |
| С 2004 | 104730,640 | 24466,071 |
| Всего | 272576,000 | 54283,630 |

Рисунок 1.8 Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, (по состоянию на 01.01.2026 г.)

Рисунок 1.9 Способы прокладки магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Рисунок 1.10 Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Рисунок 1.11 Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей ООО «Байкальская энергетическая компания» представлена в таблице ниже.

Таблица 1.29 Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей ООО «Байкальская энергетическая компания»

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |

    - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На участках тепловых сетей секционирующие задвижки установлены в соответствии с п.10.17. СП 124.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 41-0202-2003 "Тепловые сети") на расстоянии, не превышающем 1000 метров друг от друга.

    - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на магистральных и распределительных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

•	основание тепловых камер монолитное железобетонное;

•	стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

•	перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

Павильоны на магистральных тепловых сетях выполнены в надземном исполнении из сборного железобетона или выполнены из металлоконструкций.

Расположение и количество тепловых камер подробно представлено в электронной модели схемы теплоснабжения.

      - Тепловые пункты и насосные станции

На территории МО «город Усолье-сибирское» отсутствуют ЦТП.

Таблица 1.30 Центральные тепловые пункты ООО «Байкальская энергетическая компания» в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания»

| Год | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 |

Основные характеристики зданий УТС ТЭЦ-11:

ТНС-1 расположена по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское пр. Комсомольский 31.

Здание – нежилое, отдельно стоящее, смешанной этажности одно,- двухэтажное, кирпичное, благоустроенное,  без подвала.

Общая площадь здания 1152 м2, из них: 903 м2 по 1 этажу, где расположено основное технологическое оборудование и 249 м2 по 2 этажу под АБК.

ТНС-2 расположена по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова 18, на огороженной, охраняемой территории.

Здание – нежилое, отдельно стоящее, смешанной этажности одно,- двухэтажное, кирпичное, благоустроенное,  без подвала.

Общая площадь здания 2645 м2 из них: 2309 м2 по 1 этажу, где расположено основное технологическое оборудование и 335м2 по 2 этажу под АБК.

ТНС-3 расположена по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской 36.

Здание – нежилое, отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичное, без подвала. Общая площадь здания 376 м2 из них: 50 м2, где расположено основное технологическое оборудование, оставшаяся часть здания – не используется по назначению.

ТНС-4 расположена по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Клары Цеткин 5Б.

Здание – нежилое, отдельно стоящее, одноэтажное, кирпичное, без подвала. Общая площадь здания 54 м2, где расположено основное технологическое оборудование.

ТНС-5 расположена по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской 50А.

Здание – нежилое, смешанной этажности одно,- двухэтажное, кирпичное, полу благоустроенное,  без подвала. Общая площадь помещений УТС 710 м2, из них: 237 м2 по 1 этажу, где расположено основное технологическое оборудование и 473 м2 по 2 этажу - не используется по назначению.

Таблица 1.31 Сведения по насосному оборудованию

| Наименование насосной станции (ЦТП). Назначение | Продолжительность работы насосной станции (ЦТП) в период регулирования, ч (период работы) | Марка насоса (место установки) | Тип электродвигателя | Параметры работы в период с характерной температурой наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Характерная температура наружного воздуха, °С | Число насосов, одновременно находящихся в работе, шт. | Диаметр рабочего колеса/ диаметр колеса после обрезки, мм | Нормативный расход теплоносителя через насосную станцию (ЦТП), м3/ч | Подача насоса, м3/ч | Напор насоса, м | КПД насоса | Нормируемая мощность насосной станции (ЦТП), кВт | Число часов работы насосов, ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ТНС-1 Подкачивающая | 5 109 | СЭ-2500-60-11-1 (обратный тр-д) | А4-400х-4У3 | -6,6 | 2 |  | 3 522 | 1 761 | 71 | 81% | 842,2 | 5 109 |
|  | 5 119 | КС-12-50 (охлаждение подшипников) | А4-МР-100 L 2У3 | -6,6 | 1 |  | 12 | 12 | 51 | 45% | 3,7 | 5 119 |
| ТНС-2 Подкачивающая | 4 652 | СЭ-2500-60-11-1 (прямой тр-д) | А4-400х-4У3 | -6,6 | 2 |  | 4 600 | 2 300 | 64 | 82% | 962,1 | 4 652 |
|  | 5 119 | СЭ-2500-60-11-1 (обратный тр-д) | А4-400х-4У3 | -6,6 | 2 |  | 3 300 | 1 650 | 72 | 80% | 815,9 | 5 119 |
|  | 5 119 | К-80-50-200 (охлаждение подшипников) | 4-АМХ 160-52 У3 | -6,6 | 1 |  | 50 | 50 | 50 | 65% | 10,4 | 5 119 |
|  | 958 | СЭ-1250-45-10 (подпиточный тр-д) | А4-355LК-6У3 | -6,6 | 1 |  | 1 238 | 1 238 | 71 | 81% | 294,4 | 958 |
| ТНС-3 Подкачивающая | 0 | КМ-100-65-200 (обратный тр-д) | А 180 М2-У3 | -6,6 | 1 |  | 99 | 99 | 50 | 70% | 19,6 | 0 |
| ТНС-4 Подкачивающая | 5 110 | КМ-100-65-200 (прямой тр-д) | А 180 М2-У3 | -6,6 | 1 |  | 99 | 99 | 50 | 70% | 19,3 | 5 110 |
| ТНС-5 Подкачивающая | 5 110 | ЦР90-5 (на прямом/обратном) | 3~МЛ 1LG207-2АА91 (SIEMENS) | -6,6 | 2 |  | 198 | 99 | 104 | 71% | 78,3 | 5 110 |

    - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима различных систем.

      - Температурный график работы ТЭЦ-11

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Проектный график отпуска тепловой энергии 130/70°С, он использовался до отопительного сезона 2016-2017 гг. В последующие и этот отопительный период утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска на источнике тепловой энергии составлял 110/70°С, с подключением системы ГВС по открытой схеме.

Рисунок 1.12 Акт об испытании водяной тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя

«Понижение» температурного графика, а точнее его срезка на 110°С связана с тем , что при этой (и более) температуре прямой воды температура обратной воды начинает повышаться (более 70°С). Причиной является разрегулировка отопительных систем потребителей тепловой энергии.

Рисунок 1.13 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг.

Рисунок 1.14 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.

Таблица 1.32 Температурный график сетевой воды в зависимости от температуры наружного воздуха на отопительный период 2026-2027 гг. (ТЭЦ-11)

| t нар. возд., оС | t1, оС | t2, оС | t3, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 48 | 58 |
| 7 | 70 | 48 | 58 |
| 6 | 70 | 47 | 57 |
| 5 | 70 | 47 | 57 |
| 4 | 70 | 47 | 57 |
| 3 | 70 | 47 | 57 |
| 2 | 70 | 46 | 56 |
| 1 | 70 | 46 | 56 |
| 0 | 70 | 46 | 56 |
| -1 | 70 | 46 | 56 |
| -2 | 70 | 45 | 55 |
| -3 | 70 | 45 | 55 |
| -4 | 73 | 46 | 57 |
| -5 | 74 | 47 | 59 |
| -6 | 76 | 48 | 60 |
| -7 | 78 | 49 | 62 |
| -8 | 80 | 51 | 64 |
| -9 | 82 | 52 | 66 |
| -10 | 83 | 53 | 67 |
| -11 | 85 | 54 | 69 |
| -12 | 87 | 55 | 71 |
| -13 | 89 | 56 | 73 |
| -14 | 91 | 57 | 75 |
| -15 | 92 | 58 | 76 |
| -16 | 93 | 59 | 78 |
| -17 | 95 | 61 | 80 |
| -18 | 97 | 62 | 82 |
| -19 | 98 | 63 | 83 |
| -20 | 100 | 64 | 85 |
| -21 | 102 | 65 | 87 |
| -22 | 104 | 66 | 89 |
| -23 | 106 | 67 | 91 |
| -24 | 107 | 68 | 92 |
| -25 | 109 | 69 | 94 |
| -26 | 110 | 70 | 95 |
| -27 | 110 | 69 | 94 |
| -28 | 110 | 69 | 94 |
| -29 | 110 | 69 | 94 |
| -30 | 110 | 68 | 93 |
| -31 | 110 | 68 | 93 |
| -32 | 110 | 67 | 92 |
| -33 | 110 | 67 | 92 |

Таблица 1.33 Температурный график 95/70 оС работы тепловых насосных станций ТНС-3, ТНС-4, ТНС-5 на отопительный период 2026-2027 гг.

| t нар. возд. , оС | t1, оС | t2, оС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 62 | 48 |
| 7 | 62 | 48 |
| 6 | 62 | 47 |
| 5 | 62 | 47 |
| 4 | 62 | 47 |
| 3 | 62 | 47 |
| 2 | 62 | 46 |
| 1 | 62 | 46 |
| 0 | 62 | 46 |
| -1 | 62 | 46 |
| -2 | 62 | 45 |
| -3 | 62 | 45 |
| -4 | 63 | 46 |
| -5 | 65 | 47 |
| -6 | 66 | 48 |
| -7 | 68 | 49 |
| -8 | 69 | 51 |
| -9 | 71 | 52 |
| -10 | 72 | 53 |
| -11 | 74 | 54 |
| -12 | 75 | 55 |
| -13 | 77 | 56 |
| -14 | 78 | 57 |
| -15 | 80 | 58 |
| -16 | 81 | 59 |
| -17 | 83 | 61 |
| -18 | 84 | 62 |
| -19 | 85 | 63 |
| -20 | 87 | 64 |
| -21 | 88 | 65 |
| -22 | 90 | 66 |
| -23 | 91 | 67 |
| -24 | 93 | 68 |
| -25 | 94 | 69 |
| -26 | 95 | 70 |
| -27 | 95 | 70 |
| -28 | 95 | 70 |
| -29 | 95 | 70 |
| -30 | 95 | 70 |
| -31 | 95 | 70 |
| -32 | 95 | 70 |
| -33 | 95 | 70 |

Рисунок 1.15 Построенный график регулирования ТЭЦ-11

Анализ фактических температурных режимов отпуска тепловой энергии в тепловые сети показывает, что требования утвержденного температурного графика выполняются.

    - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 127 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих  установок (утв. Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 г. №511):

«Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/с м².»

В таблице ниже представлена оценка фактических температурных режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии.

На рисунках ниже представлено сравнение фактических температурных режимов отпуска тепловой энергии от ТЭЦ-11.

для определения  прямой и обратной температуры сетевой воды, в ООО "БЭК" принято использовать расчетную температуру наружного воздуха, рассчитанной на основании фактической температуры наружного воздуха за прошедший период и прогнозные данные.

Таблица 1.34 Оценка фактических температурных режимов отпуска тепла от источников тепловой энергии

| № п/п | Источник | Температурный график | Общее количество анализируемых дней | Дней с отклонением больше 3% по прямой | % Дней с отклонением больше 3% по прямой | Дней с отклонением больше 5% по обратной | % Дней с отклонением больше 5% по обратной | Среднее значение температуры отклонения по прямой | Среднее значение температуры отклонения по обратной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-11 ТРУ-1 | 110/70 | 205 | 86 | 43% | 193 | 94% | 2,6 | 7,2 |
|  | ТЭЦ-11 ТРУ-2 | 110/70 | 205 | 86 | 42% | 177 | 86% | 2,6 | 6,5 |

Рисунок 1.16 Нормативные и фактические температуры теплоносителя (ТЭЦ-11, за 2025 г.), ТРУ-1

Рисунок 1.17 Нормативные и фактические температуры теплоносителя (ТЭЦ-11, за 2025 г.), ТРУ-2

    - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Согласованный гидравлический режим теплоснабжения г. Усолье-Сибирское, п. Белореченский на отопительный сезон 2026-2027 гг. представлен ниже.

На рисунках ниже представлены пьезометрические графики от источников тепловой энергии ООО «Байкальская энергетическая компания».

Рисунок 1.18 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1

Рисунок 1.19 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1

Рисунок 1.22 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4

Рисунок 1.23 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4

Рисунок 1.24 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3

Рисунок 1.25 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3

Рисунок 1.26 распределение располагаемого напора

    - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2021-2025 гг. (за отопительный период) представлена в таблице ниже.

Таблица 1.35 Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях за 2021-2025 гг. (за отопительный период)

| Источник | Наименование участка (№ ТК) | Статус происшествия (авария или инцидент) | Год ввода в эксплуатацию участка | Дата аварии (инцидента) | Количество отключенных потребителей | Суммарная отключенная тепловая нагрузка | Длительность отключения, ч | Недоотпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции №1 до тепловой камеры №2-21 (МС №2) | инцидент | 1976 | 03.02.2021 | Социально-значимые объекты: 14 объектов |  | 21 |  |
| ТЭЦ-11 | Распределительная сеть РС-18а (участок сети от ТК-18-2-8 до ТК-18-2-9) | инцидент | 2006-2010 | 04.11.2021 | 17 объектов, в их числе социально значимых: 2 объекта |  | 16 |  |
| ТЭЦ-11 | Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции №1 до тепловой камеры №18 (Магистраль №2) | инцидент | 2012 | 01.12.2021 | Социально-значимые объекты: 14 объектов |  | 7 |  |
| ТЭЦ-11 | Трубопровод тепловой сети от ТК-20-6 до ТК-20-6-14 (РС-20) | инцидент | 2006 | 10.01.2023 | Многоквартирные дома: 18 объектов Социально-значимые объекты: 3 объекта Организации: 1 объект |  | 6 |  |
| ТЭЦ-11 | Повреждение подающего трубопровода подземной прокладки Ду1000 участка трубопровод тепловой сети между тепловыми камерами ТК-1-1 и ТК-1-2 от ТНС-2 до ТНС-1 | инцидент | 1999 | 30.11.2023 | Многоквартирные дома и дома частного сектора: 1089 объектов Социально – значимые: 90 объектов |  | 30 |  |

Согласно исходной информации, отказы на тепловых сетях в период 2021 – 2025 гг. отсутствовали.

Таблица 1.36 Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/(км·оп) | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/(км·моп) | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,052 | 14,667 | 0,000 | - |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2023 | 0,026 | 18,000 |  | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

Таблица 1.37 Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/(км·оп) | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/(км·моп) | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,052 | 14,667 | 0,000 | - |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2023 | 0,026 | 18,000 |  | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

Таблица 1.38 Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/(км·оп) | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/(км·моп) | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

Таблица 1.39 Динамика изменения отказов и восстановлений распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/(км·оп) | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/(км·моп) | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |
| 2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

Таблица 1.40 Динамика изменения показателей надежности теплоснабжения в системах тепло-снабжения в зоне деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за каждый с 2021 по 2025 год актуализации схемы теплоснабжения

| Год актуализации (разработки) | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, ч | Количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0,011 | 14,667 | 0,000 | - |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2023 | 0,007 | 18,000 |  | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |

    - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказа должна приниматься по таблице ниже в соответствии со СНиП 41-02- 2003 «Тепловые сети».

Таблица 1.41 Сроки восстановления теплоснабжения при отказах ТС

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты %, до |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800-1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200-1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Среднее время устранение инцидентов составляет 11,7 ч.

    - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово-предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Акты результатов гидравлических испытаний трубопроводов представлены ниже.

Рисунок 1.27 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.28 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.29 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.30 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.31 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.32 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.33 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.34 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.35 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.36 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.37 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.38 Акт об испытании водяной тепловой сети

Рисунок 1.39 Акт об испытании водяной тепловой сети

    - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

1	гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

2	испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

3	испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

4	испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

5	испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером теплоснабжающей/теплосетевой организацией.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем теплоснабжающей/теплосетевой организацией в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером теплоснабжающей/теплосетевой организацией., но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем теплоснабжающей/теплосетевой организацией.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

•	 отопительные системы детских и лечебных учреждений;

•	 неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

•	 системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

•	 отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

•	 калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек -задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт (должны выполняться всеми собственниками тепловых сетей)

Теплоснабжающей/теплосетевой организацией должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы (графики). Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер организации.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

•	 подготовка технического обслуживания и ремонтов;

•	 вывод оборудования в ремонт;

•	 оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

•	 проведение технического обслуживания и ремонта;

•	 приемка оборудования из ремонта;

•	 контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

      - Испытания тепловых сетей на гидравлические потери

Испытания на гидравлические потери были проведены 16.09.2024 г. от ТРУ-2 до ТНС-1 в соответствии с технической и рабочей программами испытаний.

Рисунок 1.40 Акт на испытания трубопроводов МС-1 на гидравлические потери

    - Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

-	потери и затраты теплоносителя;

-	потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

-	расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Таблица 1.42 Нормативные потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях ООО «Байкальская энергетическая компания» на 2025 год

| Год | Нормативные потери, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего |
| 2021 | 71806 | 86112 | 157918 |
| 2022 | 74468 | 89304 | 163772 |
| 2023 | 73928 | 88657 | 162585 |
| 2024 | 73725 | 88413 | 162138 |
| 2025 | 73242 | 87835 | 161077 |

    - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители оборудованы индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Таблица 1.43 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей зоны действия источника тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания», Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ–11 |  |  |  |  |  |
| 2021 | 71806,000 | 86112,000 | 157918,000 | 162,378 | 21,630 |
| 2022 | 74468,000 | 89304,000 | 163772,000 | 161,485 | 21,270 |
| 2023 | 73928,000 | 88657,000 | 162585,000 | 162,865 | 21,560 |
| 2024 | 73725,000 | 88413,000 | 162138,000 | 160,535 | 21,340 |
| 2025 | 73242,000 | 87835,000 | 161077,000 | 159,006 | 21,500 |

.

Таблица 1.44 Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания», Гкал

| Год актуализации (разработки) | Магистральные тепловые сети | Распределительные тепловые сети | Всего | Фактические потери тепловой энергии | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |
| 2021 | 71806,000 | 86112,000 | 157918,000 | 162,378 | 21,630 |
| 2022 | 74468,000 | 89304,000 | 163772,000 | 161,485 | 21,270 |
| 2023 | 73928,000 | 88657,000 | 162585,000 | 162,865 | 21,560 |
| 2024 | 73725,000 | 88413,000 | 162138,000 | 160535,000 | 21,340 |
| 2025 | 73242,000 | 87835,000 | 161077,000 | 159,006 | 21,500 |

    - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

    - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Схема присоединения к местным отопительно-вентиляционным системам – зависимая. ГВС потребителей осуществляется по открытой схеме. В соответствии с действующим законодательством подключение новых потребителей тепловой энергии, ГВС осуществляется по проектам, предусматривающим закрытую схему.

Подмешивание теплоносителя для снижения температуры во внутренних системах отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально культурного назначения обеспечивается с помощью элеваторов (насосов в соответствии с проектами).

В большинстве случаев регулирование температуры теплоносителя у потребителей на отопление и вентиляцию в автоматическом режиме не производится. На части потребителях установлены регуляторы температуры в системах горячего водоснабжения, а также погодоведомые устройства.

Таблица 1.45 Системы теплоснабжения источников тепловой

| № системы | Наименование источника | Вид системы теплоснабжения (зависимая/независимая, открытая/закрытая) |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | зависимая, открытая |

Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) представлена в таблице ниже.

Таблица 1.46 Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| Год актуализации (разработки) | Доля абонентских пунктов от общего числа абонентских пунктов | Доля тепловой нагрузки к общей тепловой нагрузке горячего водоснабжения, % | Динамика изменения доли тепловой нагрузки горячего водоснабжения, присоединенной по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) к доле (A-4) года |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |
| 2021 | 100% | 100% | 0% |
| 2022 | 100% | 100% | 0% |
| 2023 | 100% | 100% | 0% |
| 2024 | 100% | 100% | 0% |
| 2025 | 100% | 100% | 0% |

На рисунках ниже представлены используемые схемы подключения потребителей на основании данных Электронной модели.

Рисунок 1.41 Схема №2. Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО

Рисунок 1.42 Схема №4. Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

Рисунок 1.43 Схема №26. Потребитель с открытым водоразбором и циркуляционной линией

В таблице ниже представлена сводная информация из электронной модели по количеству используемых видов подключения и суммарной тепловой нагрузке.

Таблица 1.47 Виды подключения потребителей

| Наименование источника | Номер схемы подключения |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 26 |  |
| ТЭЦ-11 | 1552 | 336 | 6 | 1894 |
| Подключенная нагрузка |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 547,45 | 14,99 | 0,22 | 562,67 |

    - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Оснащенность приборами учета тепловой энергии потребителей составляет 51,75%.

Таблица 1.48 Оснащенность филиала узлами (приборами) коммерческого учета

| № | Наименование показателя | Тепловы-чеслитель | Номер | Параметры регистрируемые тепловы-чеслителем | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Речная вода на ТЭЦ-11 | СПТ.961 | 30120 | F | ЭРИС-ВЛТ-500-2000 | 70050 |
| 2 | Вода питьевого качества | СПТ.961 | 30130 | F | Метран-3051 | 4067415 |
| 3 | Температура прямой | СПТ.961 ТРУ-1 | 30171 | F,P,T | КТПТР 100П | 361 |
| 4 | Температура обратной |  |  |  | КТПТР 100П | 361А |
| 5 | Давление прямой сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 212548 |
| 6 | Давление обратной сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 234335 |
| 7 | Прямая сетевая вода на город зима |  |  |  | Метран-150 | 853643 |
| 8 | Прямая сетевая вода на город лето |  |  |  | Yokogava EJA | 91S526755 |
| 9 | Обратная сетевая вода на город зима |  |  |  | Метран 150СД | 6029588 |
| 10 | Обратная сетевая вода на город лето |  |  |  | Yokogava EJA | 91S526759 |
| 11 | Прямая сетевая вода на Белореченск лето | СПТ.961 ТРУ-2 | 30170 | F,P,T | Yokogava EJA | 91S526762 |
| 12 | Прямая сетевая вода на Белореченск зима |  |  |  | Метран 100ДД | 216157 |
| 13 | Обратная сетевая вода на Белореченск зима |  |  |  | Yokogava EJA | 91S526756 |
| 14 | Обратная сетевая вода на Белореченск лето |  |  |  | Метран 100ДД | 216158 |
| 15 | Температура прямой |  |  |  | КТПТР 100П | 5475.2 |
| 16 | Температура обратной |  |  |  | КТПТР 100П | 5475.1 |
| 17 | Давление прямой сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 449612 |
| 18 | Давление обратной сетевой |  |  |  | Метран 100ДИ | 217341 |

Ниже представлен Акт периодической поверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя на источнике тепловой энергии.

    - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерские теплоснабжающей (теплосетевой) организации должны быть оборудованы телефонной связью, принимать сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями. Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

Непосредственную диспетчеризацию на ТЭЦ-11 осуществляет Филиал АО «СО ЕЭС» Иркутское РДУ.

    - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

ЦТП на территории г. Усолье-Сибирское не установлены.

    - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Для обеспечения давления в тепловых сетях и системах теплопотребления в пределах допустимого уровня в соответствии с требованиями пункта 4.12.40 ПТЭ должны быть установлены защитные устройства в узлах трубопроводов.

    - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети на территории МО «город Усолье-Сибирское» не выявлены (отсутствуют).

    - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики системы транспорта тепловой энергии ежегодно актуализируются. (последняя актуализированная версия от 2025 г.).

"Зоны действия источников тепловой энергии"

Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Основная деятельность ТЭЦ-11 – обеспечение централизованного теплоснабжения промышленности и жилищно-коммунального сектора МО «город Усолье-Сибирское», а также покрытие электрических нагрузок системы ООО «БЭК». Предприятие расположено на двух промплощадках.

На промплощадке № 1 находится территория ТЭЦ-11. На промплощадке № 2 находится золоотвал ТЭЦ-11.

Промплощадка № 1 ТЭЦ-11 располагается в промышленной зоне севернее города Усолье-Сибирское. Площадка № 1 граничит с востока, юго-востока и северо-востока с бывшей территорией ООО «Усольехимпром». С северо-западной стороны на расстоянии 430 м от промплощадки ТЭЦ-11 находится ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод». В юго-восточном направлении на расстоянии 1,0 км от границы территории ТЭЦ-11 (площадка № 1) находится промзона, занятая предприятиями стройиндустрии.

Ближайший жилой массив от площадки № 1 расположен на расстоянии 2,5 км в южном направлении, на расстоянии 4,6 км в северо-западном направлении расположен пос. Белореченский, в западном направлении на расстоянии 0,83 км за железнодорожными путями и автодорогой находятся садовые участки.

Промплощадка № 2 (золоотвал ТЭЦ-11) расположена в 2,5 км к северо-востоку от промплощадки № 1 ТЭЦ -11.

На территории г. Усолье-Сибирское и рп. Белореченский находится объекты тепловых сетей.

На промплощадке №1 размещены:

1) цеха ТЭЦ-11, в т.ч.:

а.	Цех топливоподачи (ЦТП);

б.	Котлотурбинный (КЦ);

в.	Электрический цех (ЭЦ);

г.	Химический цех (ХЦ);

д.	Административно-бытовой комплекс, столовая;

е.	Асфальтобетонные покрытия промплощадки ТЭЦ-11, включая складские помещения.

2) предприятия-арендаторы:

а.	участок АО «Иркутскэнерготранс» Центральный участок Автоколонна № 8;

б.	участок ООО «Охранное предприятие «Иркутскэнерго»;

в.	участок ООО «Пожарная охрана Иркутскэнерго»;

г.	участок ООО «Сибэкосервис»;

д.	участок ООО ПКЦ «Энергоремонт»;

е.	участок ООО «Эко»;

ж.	участок ООО «ИЭСВ»;

з.	участок ООО «ТЭС»;

и.	участок ООО «Байкальская энергетическая компания-ремонт»;

к.	участок ООО «Тигра»;

л.	участок ИП «Горбунов Владимир Владиславович»;

м.	участок ООО «Ск Версаль»;

н.	участок ООО «Рэсс»;

о.	участок ООО «Т2 Мобайл» Иркутский Филиал;

п.	участок ООО «СЭРК»;

р.	участок ООО «УВК»;

с.	участок ООО «Элмонт».

На промплощадке №2 ТЭЦ-11 размещён:

1) золоотвал (секции 1,2,4).

В собственности ООО «БЭК» находятся:

1) семь тепловых насосных станций, в т.ч:

а.	ТНС-1 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу Комсомольский проспект, 31;

б.	ТНС-2 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу ул. Коростова, 18;

в.	часть помещений ТНС-3, расположенной в г. Усолье-Сибирское по адресу ул. Крупская, 36;

г.	ТНС-4 размещается в г. Усолье-Сибирское по адресу ул. Клары Цеткин;

д.	часть помещений ТНС-5, расположенной в г. Усолье-Сибирское, ул. Крупская, 50А;

е.	ТНС-1Б размещается в п. Белореченский д. 114-а;

ж.	ТНС-2Б размещается в п. Белореченский д. 111-г;

2) магистральные тепловые сети г. Усолье-Сибирское и Усольского района.

В аренде:

1) тепловые сети, находящиеся в г. Усолье-Сибирское.

Графическое отображение существующих зон действия ТЭЦ-11 на территории МО «город Усолье-Сибирское» приведено в составе электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города Усолье-Сибирское.

Рисунок 4.1 Зоны действия ТЭЦ-11

Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории МО «город Усолье-Сибирское» находится единственный источник тепловой энергии, он же является источником комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

"Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Официально выделяют четыре основных района города:

- Привокзальный район;

- Центральный район;

- Старый город;

- Зелёный городок.

Районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 5.1 Планировка г. Усолье-Сибирское

Далее в схеме в качестве элемента территориального деления используются кадастровые кварталы.

Сведения о тепловых нагрузках потребителей за ретроспективный период представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1 Сведения о тепловых нагрузках потребителей

| № системы | Наименование источника | Договорные нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | ТЭЦ-11 | 421,527 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,52494 |
|  | ТРУ1 | 344,80 | 356,09 | 355,86 | 352,06 | 351,29 |
|  | Отопление и вентиляция | 286,18 | 295,56 | 295,37 | 225,81 | 225,31 |
|  | ГВС | 58,62 | 60,54 | 60,50 | 126,25 | 120,98 |
|  | ТРУ2 | 76,46 | 43,43 | 75,79 | 89,24 | 89,24 |
|  | Отопление и вентиляция | 68,43 | 38,87 | 67,83 | 79,86 | 79,86 |
|  | ГВС | 8,03 | 4,56 | 7,96 | 9,37 | 9,37 |
| Итого по МО «город Усолье-Сибирское» |  | 421,527 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,52494 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) "расчетная тепловая нагрузка" - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8 – tн, что обусловлено П.14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019 г.

На рисунке ниже представлена последовательность определения расчетных нагрузок на коллекторах ТЭЦ-11.

Коэффициенты регрессии, вычисленные на основе показаний технических приборов учета тепловой энергии, представлены в таблице ниже. В таблице указаны только те системы, по которым представлены данные по приборам учета.

Таблица 5.2 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № системы | Наименование источника | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 ТРУ1 | 110,600 | -2,930 |
|  | ТЭЦ-11 ТРУ2 | 31,367 | -0,860 |

Рисунок 5.2 Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ1

Рисунок 5.3 Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ2

В таблице ниже представлены расчетные нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии.

Таблица 5.3 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка на коллекторах 2025, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 267,027 |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 267,027 |

Расчетные нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и п. 14.2.9 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019 г.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

Где  - договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

- договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

- договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

- расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч;

- величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции определена по следующей формуле:

Расчетная нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в таблице.

Таблица 5.4 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 г.

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q от+вент | Q гвс сред. час | Q гвс макс | Всего с Q гвс сред. час | Всего с Q гвс макс |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 206,755 | 41,052 | 98,525 | 247,807 | 305,280 |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 206,755 | 41,052 | 98,525 | 247,807 | 305,280 |

Таблица 5.5 Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на коллекторах | 263,219 | 250,632 | 259,301 | 245,197 | 267,027 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,144 | 0,137 | 0,142 | 0,136 | 0,146 |
| МО «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |
| Нагрузка на коллекторах | 263,796 | 249,873 | 259,102 | 248,767 | 267,027 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828,000 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,144 | 0,137 | 0,142 | 0,134 | 0,146 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация о случаях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии представлена в таблицах ниже в разрезе систем теплоснабжения.

Таблица 5.6 Потребление тепловой энергии потребителями

| Показатель |  | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | отопление и вентиляция | Гкал | 375969,000 | 381954,700 | 370523,100 | 368155,600 | 397263,400 |
|  | горячее водоснабжение | Гкал | 93682,440 | 93643,210 | 90207,270 | 91358,590 | 99316,000 |
|  | суммарное потребление | Гкал | 469651,000 | 475598,000 | 460730,000 | 459514,000 | 496579,000 |
| Прочие | отопление и вентиляция | Гкал | 222783,500 | 233142,900 | 239283,300 | 256937,700 | 253728,300 |
|  | горячее водоснабжение | Гкал | 34549,500 | 34920,170 | 34959,330 | 33399,110 | 37913,000 |
|  | суммарное потребление | Гкал | 257333,000 | 268063,000 | 274243,000 | 290337,000 | 291642,000 |
|  | Всего суммарное потребление | Гкал | 726984,000 | 743661,000 | 734973,000 | 749851,000 | 788221,000 |
|  | Итого по ЕТО №1 | Гкал | 726984,000 | 743661,000 | 734973,000 | 749851,000 | 788221,000 |
|  | Итого по МО "город Усолье-сибирское" | Гкал | 726984,000 | 743661,000 | 734973,000 | 749851,000 | 788221,000 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Ниже представлен норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Иркутской области, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 27 декабря 2017 г. N 189-мпр.

Таблица 5.7 Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Иркутской области

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (далее - Норматив) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,17 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,23 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,28 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,06 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 2,62 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 1,23 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (или мойками) | куб. метр в месяц на человека | 0,77 |

Ниже представлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области, утверженные приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 30 декабря 2016 г. N 184-мпр.

Таблица 5.8 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях на территории Иркутской области

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,18 | 3,17 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,32 | 3,22 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,27 | 3,28 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,98 | 1,68 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,74 | 2,62 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | X |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | X |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | X |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | X |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | X |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,76 | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,98 | 1,90 |
| 17. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,62 | 1,23 |
| 18. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | X |
| 19. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами (или мойками) | куб. метр в месяц на человека | 3,10 | X |
| 20. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками (или раковинами, умывальниками) | куб. метр в месяц на человека | 1,01 | X |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным горячим и холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами (мойками), унитазами, душами (ваннами) | куб. метр в месяц на человека | 3,44 | 2,15 |

Таблица 5.9 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, до 1999 года постройки включительно

| N п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овощехра нилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| 5 | Ангарское городское муниципальное образование, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, муниципальные образования Усольского района | 0,0290 | 0,0441 | 0,0272 | 0,0324 | 0,0461 | 0,0308 | 0,0395 | 0,0534 |

Таблица 5.10 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке, после 1999 года постройки

| N п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление использования коммунального ресурса: отопление на кв. метр следующих надворных построек, расположенных на земельном участке, в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коровники | Свинарники | Овчарни | Конюшни | Птичники | Овощехра нилища | Гаражи | Бани, сауны, бассейны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | Ангарское городское муниципальное образование, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, муниципальные образования Усольского района | 0,0117 | 0,0178 | 0,0110 | 0,0131 | 0,0186 | 0,0124 | 0,0159 | 0,0216 |

Таблица 5.11 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов до 1999 года постройки включительно

| N п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Ангарское городское муниципальное образование, муниципальное образование города Усолье- Сибирское, муниципальные образования Усольского района | 1 | 0,0497 | 0,0497 | 0,0497 |
|  |  | 2 | 0,0460 | 0,0460 | 0,0460 |
|  |  | 3 - 4 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
|  |  | 5 - 9 | 0,0283 | 0,0283 | 0,0283 |
|  |  | 10 | 0,0271 | 0,0271 | 0,0271 |

Таблица 5.12 Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов после 1999 года постройки

| N п/п | Климатическая зона (муниципальное образование Иркутской области) | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Ангарское городское муниципальное образование, муниципальное образование города Усолье- Сибирское, муниципальные | 1 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
|  |  | 2 | 0,0169 | 0,0169 | 0,0169 |
|  |  | 3 | 0,0184 | 0,0184 | 0,0184 |
|  |  | 4 - 5 | 0,0158 | 0,0158 | 0,0158 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной (фактической) нагрузки представлено в таблице ниже.

Методология определения и величины расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в разделе 5.2.

В таблице ниже представлено сравнение величины договорной и расчетной нагрузок конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 5.13 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии (с учетом ГВС ср. час).

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка конечных потребителей 2025, Гкал/ч | Договорная нагрузка 2025, Гкал/ч | Отношение расчетной к договорной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 247,807 | 440,525 | 56,253% |
|  | Итого по ЕТО №1 | 247,807 | 440,525 | 56,253% |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 247,807 | 440,525 | 56,253% |

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень потребителей, подключенных к системе теплоснабжения за 2021 - 2025 гг., представлен в таблице ниже.

Таблица 5.14 Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения ООО «БЭК» за 2021 – 2025 гг.

| № п/п | Объект | Адресные данные объекта | Qов, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 29в | 0,479862 | 0 | 0,479862 |
| 2 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 12а | 0,496200 | 0 | 0,496200 |
| 3 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40. | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 4 | Нежилое здание | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 4 | 0,022505 | 0 | 0,022505 |
| 5 | магазин непродовольственных товаров | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 2 | 0,014450 | 0 | 0,014450 |
| 6 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2 | 0,3386 | 0,0948 | 0,338600 |
| 7 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 47 | 0,010433 | 0 | 0,010433 |
| 8 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, северная часть города, на территории ОАО "Усольехимпром", бассейн Дельфин" | 0,084439 | 0 | 0,084439 |
| 9 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 13 | 0,013230 | 0 | 0,013230 |
| 10 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 30А | 0,007608 | 0 | 0,007608 |
| 11 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Глинки, д. 27 | 0,004830 | 0 | 0,004830 |
| 12 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 55б | 0,091382 | 0,0612 | 0,152582 |
| 13 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 26 | 0,114190 | 0 | 0,114190 |
| 14 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д.95 | 0,126904 | 0 | 0,126904 |
| 15 | жилой дом | 665462, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 15 | 0,004373 | 0 | 0,004373 |
| 16 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Чкалова, д. 28 | 0,008035 | 0 | 0,008035 |
| 17 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,063094 | 0 | 0,063094 |
| 18 | магазин продовольственных товаров с кафе "У фонтана" | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, д. 75 | 0,040103 | 0 | 0,040103 |
| 19 | Администрация центрального рынка | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,132757 | 0,005733 | 0,138490 |
| 20 | торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,028673 | 0 | 0,028673 |
| 21 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1ф | 0,050700 | 0,0136 | 0,064300 |
| 22 | здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского | 0,061400 | 0,02 | 0,081400 |
| 23 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1п | 0,074400 | 0,027 | 0,101400 |
| 24 | учебно-тренировочный пункт (спортзал) | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 | 0,153000 | 0,035 | 0,188000 |
| 25 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 57 | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 26 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная | 0,304647 | 0 | 0,304647 |
| 27 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 14 | 0,017193 | 0 | 0,017193 |
| 28 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, расположен с северо-западной стороны в 49,0-ти метрах от жилого дома № 13 по ул. Коростова | 0,055632 | 0 | 0,055632 |
| 29 | молочная кухня на 5000 порций в день | 665466, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Космонавтов, д. 13Б | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 30 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40 | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 31 | кафе-гостиница | г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, зд. 2д | 0,071652 | 0 | 0,071652 |
| 32 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в районе МУП ПО "Электроавтотранс" | 0,068610 | 0 | 0,068610 |
| 33 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Химиков, д. 39 | 0,048000 | 0 | 0,048000 |
| 34 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,048499 | 0 | 0,048499 |
| 35 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д.1, Литер О | 0,329281 | 0 | 0,329281 |
| 36 | многоквартирные жилые дома, квартал "Северный", б/с 1 | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 43 | 0,088 | 0,092 | 0,180000 |
| 37 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 6в | 0,019246 | 0 | 0,019246 |
| 38 | торговый комплекс и торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 93А | 0,170631 | 0 | 0,170631 |
| 39 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6б | 0,060500 | 0 | 0,060500 |
| 40 | Многоквартиный жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 5а | 0,083 | 0,092 | 0,175000 |
| 41 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а | 0,01047 | 0 | 0,010470 |
| 42 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 5в | 0,0183 | 0 | 0,018300 |
| 43 | Нежилое здание | г.Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 68б | 0,454000 | 0,09 | 0,544000 |

"Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы установленных и располагаемых мощностей, подключенных нагрузок и имеющихся резервов представлены в таблицах ниже.

Таблица 6.1 Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/час.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 |
| 1.1 | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,600 | 708,600 | 708,600 | 708,600 | 708,600 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,400 | 209,400 | 209,400 | 209,400 | 209,400 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
| 1.2 | РОУ | 348,300 | 348,300 | 348,300 | 348,300 | 348,300 |
| 1.3 | ПВК | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,300 | 30,900 | 34,100 | 34,300 | 35,000 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,200 | 19,120 | 19,270 | 19,070 | 19,220 |
| 5.1 | Т-01 | 15,719 | 15,654 | 15,777 | 15,613 | 15,736 |
| 5.2 | ТРУ -2 ССК | 3,481 | 3,466 | 3,493 | 3,457 | 3,484 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,999 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,257 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,525 |
| 8.1 | Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 421,257 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,525 |
| 8.1.1 | отопление и вентиляция | 349,643 | 331,604 | 358,271 | 366,273 | 305,175 |
| 8.1.2 | горячее водоснабжение | 71,614 | 67,919 | 73,381 | 75,020 | 130,350 |
| 8.2 | Т-01 | 344,800 | 356,094 | 355,864 | 352,057 | 351,289 |
| 8.2.1 | отопление и вентиляция | 286,184 | 295,558 | 295,367 | 225,807 | 225,314 |
| 8.2.2 | горячее водоснабжение | 58,616 | 60,536 | 60,497 | 126,250 | 120,976 |
| 8.3 | ТРУ -2 ССК | 76,457 | 43,429 | 75,788 | 89,236 | 89,236 |
| 8.3.1 | отопление и вентиляция | 68,425 | 38,866 | 67,826 | 79,862 | 79,862 |
| 8.3.2 | горячее водоснабжение | 8,032 | 4,562 | 7,962 | 9,375 | 9,375 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 |
| 9.1 | Т-01 | 223,280 | 211,836 | 219,631 | 206,909 | 226,746 |
| 9.1.1. | отопление и вентиляция | 192,987 | 183,096 | 189,833 | 178,837 | 195,983 |
| 9.1.1. | горячее водоснабжение | 30,293 | 28,740 | 29,798 | 28,072 | 30,763 |
| 9.2 | ТРУ -2 ССК | 20,739 | 19,676 | 20,400 | 19,218 | 21,061 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | 18,631 | 17,676 | 18,326 | 17,265 | 18,920 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | 2,108 | 2,000 | 2,074 | 1,953 | 2,141 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,143 | 607,357 | 571,878 | 562,237 | 557,156 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,381 | 775,368 | 763,499 | 777,403 | 749,874 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,600 | 836,000 | 832,800 | 832,600 | 826,901 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,001 | 218,050 | 225,592 | 213,321 | 232,313 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,144 | 0,137 | 0,142 | 0,134 | 0,146 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 |
| 1.1. | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,600 | 708,600 | 708,600 | 708,600 | 708,600 |
| 1.1.1. | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,400 | 209,400 | 209,400 | 209,400 | 209,400 |
| 1.1.2. | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
| 1.2. | РОУ | 348,300 | 348,300 | 348,300 | 348,300 | 348,300 |
| 1.3. | ПВК | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 | 1056,900 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,300 | 30,900 | 34,100 | 34,300 | 35,000 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,200 | 19,120 | 19,270 | 19,070 | 19,220 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,999 |
| 7.1. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды сетей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,999 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,257 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,525 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,143 | 607,357 | 571,878 | 562,237 | 557,156 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,381 | 775,368 | 763,499 | 777,403 | 749,874 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,600 | 836,000 | 832,800 | 832,600 | 826,901 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,001 | 218,050 | 225,592 | 213,321 | 232,313 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 | 1828,000 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,144 | 0,137 | 0,142 | 0,134 | 0,146 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Сведения по имеющимся резервам и дефицитам тепловой мощности источника тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 6.2 Резервы и дефициты по каждой системе теплоснабжения

| № системы | Наименование источника | Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке |
| --- | --- | --- | --- |
| СТС №1 | ТЭЦ-11 | 557,156 | 749,874 |

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Расчетные гидравлические режимы и пьезометрические графики выполнены в программно-расчетном комплексе ГИС ZuluThermo и представлены в электронной модели и Главе 3 Обосновывающих материалов.

Параметры в контрольных точках представлены в таблице ниже.

Таблица 6.3 Гидравлические режимы (параметры в контрольных точках)

| № системы | ЕТО | Наименование источника | Qрасч | Gпр | Gобр | tпр | tобр | Рпр | Робр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | °С |  | м. вод ст |  |
| 1 | ТРУ-1 | ТЭЦ-11 |  | 4850 | 4500 | 110 | 70 | 10,6 | 2,5 |
| 2 | ТНС-2 |  |  | 4700 | 4400 | 110 | 70 | 8,0 | 2,0 |
| 3 | ТНС-1 МС-2 |  |  | 3400 | 3200 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |
| 4 | ТНС-1 РС-3 |  |  | 700 | 650 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |
| 5 | ТНС-1 РС-5 |  |  | 600 | 560 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На ТЭЦ-11 наблюдается достаточно большой резерв тепловой мощности.

"Балансы теплоносителя"

Значения годовых расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Таблица 7.1 Балансы теплоносителя в системах теплоснабжения

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |

Таблица 7.2 Балансы теплоносителя ЕТО

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| МО «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

По состоянию на 01.01.2026 г. на ТЭЦ-11 нет дефицита тепловой мощности.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п. 6.16 «Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать: в закрытых системах теплоснабжения 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей…», п. 6.18 «Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м³ на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения…».

В таблице ниже представлены балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии. Балансы указаны только по источникам, на которых установлена ВПУ.

Таблица 7.3 Балансы производительности водоподготовительных установок в системах теплоснабжения.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,0% | 81,0% | 82,0% | 81,0% | 81,0% |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,0% | 81,0% | 82,0% | 81,0% | 81,0% |

Таблица 7.4 Балансы производительности водоподготовительных установок по ЕТО.

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МО «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет | - | - | - | - | - |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду.

Для открытых систем теплоснабжения обязательно предусматривается аварийная подпитка. Она выполняется химически не обработанной и не деаэрированной водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов. Расход такой подпитки составляет 2% от среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах.

Для обеспечения подпиточной водой для нужд потребителей на ТЭЦ-11 используется вода питьевого качества, поступающая от ресурсоснабжающей организации ООО «АКВАСЕРВИС». На станции вода проходит деаэрационную обработку на установке горячего водоснабжения. Умягчения воды питьевого качества, поступающей на подпитку теплосети на станции не производится.

На ТЭЦ-11 производится обработка подпиточной воды для горячего водоснабжения комплексонатами ОЭДФ Zn (фосфонатами) с целью:

- устранение образования отложений в бойлерных трубках и отмывка имеющихся на поверхностях нагрева накипи и отложений;

- снижения коррозии в оборудовании горячего водоснабжения, вызванной различными факторами коррозионной активности.

Производительность установки горячего водоснабжения 1500 т/ч.

Таблица 7.5 Характеристики системы ХВО

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая жесткость исходной воды | ◦Ж (мг-экв/дм3) | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,7 |
| Общая жесткость умягченной воды | мкг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |
| Карбонатная жесткость исходной воды | мг-экв/дм3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Карбонатная жесткость умягченной воды | мкг-экв/дм3 |  |  |  |  |  |
| Концентрация растворенного кислорода в исходной воде | мкг/дм3 | Контроль не предусмотрен |  |  |  |  |
| Концентрация растворенного кислорода в деаэрированной воде | мкг/дм3 | 13 | 31 | 21 | 14 | 13 |
| Максимальный расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение | т/ч | 5938 | 5921 | 5991 | 6095 | 6112 |
| Среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение | т/ч | 5534 | 5676 | 5768 | 5836 | 5857 |
| Нормативный часовой расход подпиточной воды | т/ч |  |  |  |  |  |
| Фактический часовой расход подпиточной воды | т/ч | 282 | 285 | 273 | 278 | 284 |

"Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии используются следующие:

- Азейский бурый уголь;

- Мугунский бурый уголь;

- Ирбейский бурый уголь.

- Черемховский каменный уголь;

- Головинский каменный уголь;

- Курятский каменный уголь.

Таблица 8.1 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.

| № системы | Наименование источника | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | уголь |

Ниже представлены сертификаты качества топлива.

Рисунок 8.1 Сертификат качества

Рисунок 8.2 Сертификат качества

Рисунок 8.3 Сертификат качества

Рисунок 8.4 Сертификат качества

Рисунок 8.5 Сертификат качества

Рисунок 8.6 Сертификат качества

Рисунок 8.7 Сертификат качества

Рисунок 8.8 Сертификат качества

Рисунок 8.9 Сертификат качества

Рисунок 8.10 Сертификат качества

Рисунок 8.11 Сертификат качества

Рисунок 8.12 Сертификат качества

Рисунок 8.13 Сертификат качества

Рисунок 8.14 Сертификат качества

В таблице ниже представлены топливные балансы.

Таблица 8.2 Топливный баланс системы теплоснабжения в зоне действия ТЭЦ-11

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. | Низшая теплота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  | натурального топлива, тыс. м3 | сгорания, ккал/кг |
|  |  |  |  | Натурального | условного |  | (ккал/нм3) |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 26980 | 79001 | 55983 | 55983 | 32307 | 49997 | 4 060 |
| Мугунский бурый уголь | 207582 | 340951 | 424197 | 424197 | 246973 | 124336 | 4 040 |
| Ирбейский бурый уголь | 34368 | 140948 | 114189 | 114189 | 62225 | 61126 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 16536 | 250411 | 214433 | 214433 | 82435 | 52514 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 13244 | 11696 | 13244 | 13244 | 8918 | 11696 | 4 300 |
| Курятский каменный уголь | 78198 | 16893 | 95091 | 95091 | 58336 | 0 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 446 | 513 | 488 | 488 | 609 | 471 | 8781 |
| Итого | 377354 | 840412 | 917625 | 917625 | 491803 | 300140,14 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 47284 | 64970 | 85274 | 85274 | 49237 | 26980 | 4 060 |
| Мугунский бурый уголь | 130073 | 433927 | 356417 | 356417 | 199946 | 207582 | 4 040 |
| Ирбейский бурый уголь | 39315 | 88987 | 93934 | 93934 | 50063 | 34368 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 19462 | 222657 | 225583 | 225583 | 142614 | 16536 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 0 | 73649 | 60406 | 60406 | 37354 | 13244 | 4 900 |
| Курятский каменный уголь | 0 | 140062 | 61864 | 61864 | 37133 | 78198 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 442 | 546 | 541 | 541 | 706 | 446 | 9166 |
| Итого | 236576 | 1024797 | 884019 | 884019 | 517053 | 377353,55 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 52306 | 149998 | 155019 | 155019 | 88995 | 47284 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 69023 | 384779 | 323729 | 323729 | 171595 | 130073 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 22970 | 88133 | 71788 | 71788 | 35963 | 39315 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 25013 | 176377 | 181927 | 181927 | 112960 | 19462 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 12205 | 28687 | 40892 | 40892 | 26163 | 0 | 4 700 |
| Курятский каменный уголь |  | 3173 | 3173 | 3173 | 2020 | 0 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 390 | 605 | 553 | 553 | 702 | 442 | 8888 |
| Итого | 181907 | 831750 | 777080 | 777080 | 438398 | 236576,35 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 64761 | 142442 | 154898 | 154898 | 92632 | 52306 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 105004 | 227240 | 263222 | 263222 | 159062 | 69023 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 47936 | 55850 | 80816 | 80816 | 47647 | 22970 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 142581 | 105067 | 222635 | 222635 | 140159 | 25013 | 4 300 |
| Головинский каменный уголь | 7618 | 8723 | 4135 | 4135 | 2498 | 12205 | 4 700 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мазут | 439,5 | 443,24 | 492,74 | 493 | 693 | 390 | 9849 |
| Итого | 368339 | 539765 | 726198 | 726198 | 442691 | 181907 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 30829 | 134786 | 100854 | 100854 | 61347 | 64761 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 94040 | 186965 | 176001 | 176001 | 108124 | 105004 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 60171 | 92635 | 104871 | 104871 | 64745 | 47936 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 69517 | 219797 | 146733 | 146733 | 90277 | 142581 | 4 300 |
| Головинский каменный уголь | 0 | 32886 | 25269 | 25269 | 15354 | 7618 | 4 700 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мазут | 388,84 | 574,84 | 524,18 | 524 | 740 | 440 | 9821 |
| Итого | 254946 | 667644 | 554251 | 554251 | 340587 | 368339 |  |

Таблица 8.3 Топливный баланс в зоне деятельности ЕТО №1 – ООО «БЭК»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. | Низшая теплота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  | натурального топлива, тыс. м3 | сгорания, ккал/кг |
|  |  |  |  | Натурального | условного |  | (ккал/нм3) |
| ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 26980 | 79001 | 55983 | 55983 | 32307 | 49997 | 4 060 |
| Мугунский бурый уголь | 207582 | 340951 | 424197 | 424197 | 246973 | 124336 | 4 040 |
| Ирбейский бурый уголь | 34368 | 140948 | 114189 | 114189 | 62225 | 61126 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 16536 | 250411 | 214433 | 214433 | 82435 | 52514 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 13244 | 11696 | 13244 | 13244 | 8918 | 11696 | 4 300 |
| Курятский каменный уголь | 78198 | 16893 | 95091 | 95091 | 58336 | 0 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 446 | 513 | 488 | 488 | 609 | 471 | 8781 |
| Итого | 377354 | 840412 | 917625 | 917625 | 491803 | 300140,14 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 47284 | 64970 | 85274 | 85274 | 49237 | 26980 | 4 060 |
| Мугунский бурый уголь | 130073 | 433927 | 356417 | 356417 | 199946 | 207582 | 4 040 |
| Ирбейский бурый уголь | 39315 | 88987 | 93934 | 93934 | 50063 | 34368 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 19462 | 222657 | 225583 | 225583 | 142614 | 16536 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 0 | 73649 | 60406 | 60406 | 37354 | 13244 | 4 900 |
| Курятский каменный уголь | 0 | 140062 | 61864 | 61864 | 37133 | 78198 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 442 | 546 | 541 | 541 | 706 | 446 | 9166 |
| Итого | 236576 | 1024797 | 884019 | 884019 | 517053 | 377353,55 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 52306 | 149998 | 155019 | 155019 | 88995 | 47284 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 69023 | 384779 | 323729 | 323729 | 171595 | 130073 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 22970 | 88133 | 71788 | 71788 | 35963 | 39315 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 25013 | 176377 | 181927 | 181927 | 112960 | 19462 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 12205 | 28687 | 40892 | 40892 | 26163 | 0 | 4 700 |
| Курятский каменный уголь |  | 3173 | 3173 | 3173 | 2020 | 0 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 390 | 605 | 553 | 553 | 702 | 442 | 8888 |
| Итого | 181907 | 831750 | 777080 | 777080 | 438398 | 236576,35 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 64761 | 142442 | 154898 | 154898 | 92632 | 52306 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 105004 | 227240 | 263222 | 263222 | 159062 | 69023 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 47936 | 55850 | 80816 | 80816 | 47647 | 22970 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 142581 | 105067 | 222635 | 222635 | 140159 | 25013 | 4 300 |
| Головинский каменный уголь | 7618 | 8723 | 4135 | 4135 | 2498 | 12205 | 4 700 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мазут | 439,5 | 443,24 | 492,74 | 493 | 693 | 390 | 9849 |
| Итого | 368339 | 539765 | 726198 | 726198 | 442691 | 181907 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 30829 | 134786 | 100854 | 100854 | 61347 | 64761 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 94040 | 186965 | 176001 | 176001 | 108124 | 105004 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 60171 | 92635 | 104871 | 104871 | 64745 | 47936 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 69517 | 219797 | 146733 | 146733 | 90277 | 142581 | 4 300 |
| Головинский каменный уголь | 0 | 32886 | 25269 | 25269 | 15354 | 7618 | 4 700 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мазут | 388,84 | 574,84 | 524,18 | 524 | 740 | 440 | 9821 |
| Итого | 254946 | 667644 | 554251 | 554251 | 340587 | 368339 |  |

Таблица 8.16 Топливный баланс систем теплоснабжения МО «город Усолье-сибирское»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. | Низшая теплота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  | натурального топлива, тыс. м3 | сгорания, ккал/кг |
|  |  |  |  | Натурального | условного |  | (ккал/нм3) |
| МО «город Усолье-сибирское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 26980 | 79001 | 55983 | 55983 | 32307 | 49997 | 4 060 |
| Мугунский бурый уголь | 207582 | 340951 | 424197 | 424197 | 246973 | 124336 | 4 040 |
| Ирбейский бурый уголь | 34368 | 140948 | 114189 | 114189 | 62225 | 61126 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 16536 | 250411 | 214433 | 214433 | 82435 | 52514 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 13244 | 11696 | 13244 | 13244 | 8918 | 11696 | 4 300 |
| Курятский каменный уголь | 78198 | 16893 | 95091 | 95091 | 58336 | 0 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 446 | 513 | 488 | 488 | 609 | 471 | 8781 |
| Итого | 377354 | 840412 | 917625 | 917625 | 491803 | 300140,14 |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 47284 | 64970 | 85274 | 85274 | 49237 | 26980 | 4 060 |
| Мугунский бурый уголь | 130073 | 433927 | 356417 | 356417 | 199946 | 207582 | 4 040 |
| Ирбейский бурый уголь | 39315 | 88987 | 93934 | 93934 | 50063 | 34368 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 19462 | 222657 | 225583 | 225583 | 142614 | 16536 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 0 | 73649 | 60406 | 60406 | 37354 | 13244 | 4 900 |
| Курятский каменный уголь | 0 | 140062 | 61864 | 61864 | 37133 | 78198 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 442 | 546 | 541 | 541 | 706 | 446 | 9166 |
| Итого | 236576 | 1024797 | 884019 | 884019 | 517053 | 377353,55 |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 52306 | 149998 | 155019 | 155019 | 88995 | 47284 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 69023 | 384779 | 323729 | 323729 | 171595 | 130073 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 22970 | 88133 | 71788 | 71788 | 35963 | 39315 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 25013 | 176377 | 181927 | 181927 | 112960 | 19462 | 4 800 |
| Головинский каменный уголь | 12205 | 28687 | 40892 | 40892 | 26163 | 0 | 4 700 |
| Курятский каменный уголь |  | 3173 | 3173 | 3173 | 2020 | 0 | 4300 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 390 | 605 | 553 | 553 | 702 | 442 | 8888 |
| Итого | 181907 | 831750 | 777080 | 777080 | 438398 | 236576,35 |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 64761 | 142442 | 154898 | 154898 | 92632 | 52306 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 105004 | 227240 | 263222 | 263222 | 159062 | 69023 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 47936 | 55850 | 80816 | 80816 | 47647 | 22970 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 142581 | 105067 | 222635 | 222635 | 140159 | 25013 | 4 300 |
| Головинский каменный уголь | 7618 | 8723 | 4135 | 4135 | 2498 | 12205 | 4 700 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мазут | 439,5 | 443,24 | 492,74 | 493 | 693 | 390 | 9849 |
| Итого | 368339 | 539765 | 726198 | 726198 | 442691 | 181907 |  |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 30829 | 134786 | 100854 | 100854 | 61347 | 64761 | 4 050 |
| Мугунский бурый уголь | 94040 | 186965 | 176001 | 176001 | 108124 | 105004 | 4 094 |
| Ирбейский бурый уголь | 60171 | 92635 | 104871 | 104871 | 64745 | 47936 | 3 800 |
| Черемховский каменный уголь | 69517 | 219797 | 146733 | 146733 | 90277 | 142581 | 4 300 |
| Головинский каменный уголь | 0 | 32886 | 25269 | 25269 | 15354 | 7618 | 4 700 |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Мазут | 388,84 | 574,84 | 524,18 | 524 | 740 | 440 | 9821 |
| Итого | 254946 | 667644 | 554251 | 554251 | 340587 | 368339 |  |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На ТЭЦ-11 отсутствует резервное и аварийное топливо. Мазут используется в технологическом процессе в качестве растопочного топлива.

Таблица 8.17 Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности ТЭЦ-11

| Показатель |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - |
| ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - |

Таблица 8.17 расход мазута в качестве растопочного топлива

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Q нр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9821 | отсутствует | 575 | 524 | 440 |
| 2022 | 9849 | отсутствует | 443 | 493 | 390 |
| 2023 | 8888 | отсутствует | 605 | 553 | 442 |
| 2024 | 9166 | отсутствует | 546 | 541 | 446 |
| 2025 | 8781 | отсутствует | 513 | 488 | 471 |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

К особенностям характеристик используемого топлива относятся:

– твердое топливо (бурый уголь):

а.	зольность: 11 – 22%;

б.	влажность: 23,5 – 29,5%;

в.	низшая теплота сгорания: 3800 – 4060 ккал/кг.

– твердое топливо (каменный уголь):

а.	зольность: 14 – 23 %;

б.	влажность: 12 – 26 %;

в.	низшая теплота сгорания: 4300 – 4800 ккал/кг.

– нефтетопливо (мазут):

а.	низшая теплота сгорания: 8781 – 9849 ккал/кг.

Описание использования местных видов топлива

На территории МО «город Усолье-Сибирское» местные виды топлива отсутствуют.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики углей, используемых для теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», представлены в таблице ниже.

Изменения топливного режима ТЭЦ-11 в 2025 году отсутствовали.

Таблица 8.20 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Q нр, ккал/кг | Зольность, | Влажность, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  |  |  | А р, % |  |  |  |  |
| 2021 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 134786 | 100854 | 64761 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 186965 | 176001 | 105004 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 92635 | 104871 | 47936 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 219797 | 146733 | 142581 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 32886 | 25269 | 7618 |
| 2022 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 142442 | 154898 | 52306 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 227240 | 263222 | 69023 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 55850 | 80816 | 22970 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 105067 | 222635 | 25013 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 8723 | 4135 | 12205 |
| 2023 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 149998 | 155019 | 47284 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 384779 | 323729 | 130073 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88133 | 71788 | 39315 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 176377 | 181927 | 19462 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 28687 | 40892 | 0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 3173 | 3173 | 0 |
| 2024 | Азейский бурый уголь | 4060 | 21,4 | 23,5 | 64970 | 85274 | 26980 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4040 | 22 | 24,5 | 433927 | 356417 | 207582 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88987 | 93934 | 34368 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 222657 | 225583 | 16536 |
|  | Головинский каменный уголь | 4900 | 20 | 12 | 73649 | 60406 | 13244 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 140062 | 61864 | 78198 |
| 2025 | Азейский бурый уголь | 4 060 | 21,4 | 23,5 | 79001 | 55983 | 49997 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4 040 | 22 | 24,5 | 340951 | 424197 | 124336 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 140948 | 114189 | 61126 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 250411 | 214433 | 52514 |
|  | Головинский каменный уголь | 4800 | 23 | 14 | 11696 | 13244 | 11696 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 16893 | 95091 | 0 |

Таблица 8.21 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Q нр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9821 | отсутствует | 575 | 524 | 440 |
| 2022 | 9849 | отсутствует | 443 | 493 | 390 |
| 2023 | 8888 | отсутствует | 605 | 553 | 442 |
| 2024 | 9166 | отсутствует | 546 | 541 | 446 |
| 2025 | 8781 | отсутствует | 513 | 488 | 471 |

Описание преобладающего в поселении, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории МО «город Усолье-Сибирское» преобладающим видом топлива является бурый и каменный уголь.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса МО «город Усолье-Сибирское» является сохранение существующей структуры использования твердого вида топлива. Утвержденные планы по переходу на использование альтернативных видов топлива отсутствуют.

"Надежность теплоснабжения"

Описание показателей надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии приведено в приказе Минэнерго РФ № 212 от 05.03.2019 г. (раздел II, пункты 47 – 56, приложение № 18).

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интегральные значения потоков отказов участков тепловых сетей города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 годы приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 Показатели повреждаемости тепловых сетей города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ–11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | в отопительный период, 1/км/оп | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | в отопительный период, 1/км/оп | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,011 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 9.2 Показатели повреждаемости тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | в отопительный период, 1/км/оп | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | в отопительный период, 1/км/оп | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,011 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |
|  | МО «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | в отопительный период, 1/км/оп | 0,052 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 | в отопительный период, 1/км/оп | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | 0,011 | 0,000 | 0,007 | 0,000 | 0,000 |

Частота отключений потребителей

Данные о частоте отключений потребителей тепловой энергии за 2025 год актуализации предоставлены теплоснабжающей организацией города Усолье-Сибирское.

В 2025 году было разово зафиксировано прекращение подачи теплоносителя 19.09.2025 г. по 20.09.2025 г. в связи с повреждением грузовиком трубопроводов ГЗУ и невозможностью работы золоулавливающих установок на пылеугольном котле ТЭЦ-11. Для недопущения работы электростанции с превышением лимитов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Из-за 4-х отказов оборудования тепловых сетей, зарегистрированных теплоснабжающей организацией в 2025 году, теплоснабжение потребителей нарушалось при 4 отказах. Общее количество отключенных потребителей достигло 351. Распределение количества отказов (и технологических нарушений) на оборудовании тепловых сетей приведено в таблице 9.3.

Таблица 9.3 – Распределение по теплоснабжающим организациям года Усолье-Сибирское отключений потребителей тепловой энергии из-за отказов оборудования тепловых сетей в 2025 году

| Организация | Количество отключений потребителей тепловой энергии из-за отказов оборудования тепловых сетей г. Усолье-Сибирское |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отключений, ед. (%) | Потребителей, ед. (%) |
| ООО «БЭК» | 4 (100) | 351 (100) |
| Итого: | 4 (100) | 351 (100) |

Распределение по ТСО города Усолье-Сибирское среднего времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений (отказов) оборудования тепловых сетей в 2025 году представлено в таблице 9.4.

Таблица 9.4 – Распределение среднего времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений (отказов) оборудования тепловых сетей в 2025 году

| Организация | Среднее время восстановления теплоснабжения потребителей (после отключений) из-за отказов оборудования тепловых сетей город Усолье-Сибирское, ч |
| --- | --- |
| ООО «БЭК» | 11 |

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Анализ потоков (частот) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений выполняется на основании данных о технологических нарушениях, предоставленных ООО «БЭК».

Интегральные значения потоков и времен восстановления теплоснабжения потребителей после отключений в системах теплоснабжения города Усолье-сибирское в период с 2021 по 2025 год актуализации приведены в таблицах 9.5 и 9.6.

Таблица 9.5 – Показатели восстановления теплоснабжения потребителей после отключений в системе теплоснабжения города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, ч | 14,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях в отопительный период, ч | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях в отопительный период, ч | 14,7 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 9.6 – Показатели восстановления теплоснабжения потребителей после отключений в системе теплоснабжения в зонах деятельности ЕТО города Усолье-Сибирское в период с 2021 по 2025 год

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, ч | 14,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях в отопительный период, ч | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях в отопительный период, ч | 14,7 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МО «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, ч | 14,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях в отопительный период, ч | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях в отопительный период, ч | 14,7 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы) тепловых сетей с зонами ненадежного Вероятность безотказной работы Pп касательно потребителей теплоснабжения согласно СП 124.13330.2012 принимается значения 0,97 и выше в качестве нормативного и вероятностью отказа Lп 0,03. Следовательно, сети считаются ненадёжными, когда значение вероятности отказа выше вероятности безотказной работы Pп > Lп. Из этого следует, что надёжными сети считаются при показателе 0,97 и выше, ненадёжными при показателях менее 0,5 (Pп+Lп=1; Lп=Pп; Lп=1/Pп – Lп=0,5) а в периоде между 0,97 и 0,5 переходными значениями. В расчёт этого принимаем: следующее утверждение Pп=1, Lп=0,5: Pп-((Pп - Lп)/2) = 1-((1-0,5)/2) = 0,75 как параметр малонадёжных потребителей стремящихся к значению ненадёжных потребителей, показатели выше стремятся к показателю высоконадёжных потребителей. Следовательно, из данного вывода следует, что:

- Потребители с показателями от 0,97 и выше значения коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются высоконадёжными;

- Потребители с показателями меньше 0,9 более или равные 0,75 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются надёжными;

- Потребители с показателями меньше 0,75 более или равные 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются малонадёжными;

- Потребители с показателями менее 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются ненадёжными.

Вероятность отказов P – обратный показатель коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) касательно сетей теплоснабжения. Согласно СП 124.13330.2012 для сетей принимается значение 0,9 для сетей высокой надёжности и вероятностью отказа P 0,1. Следовательно, сети считаются ненадёжными, когда значение вероятности отказа выше вероятности безотказной работы. Из этого следует, что надёжными сети считаются при показателе 0,9 и выше, ненадёжными при показателях менее 0,5 (K+P=1; P=K; P=1/K – P=0,5), а в периоде между 0,9 и 0,5 переходными значениями. В расчёт этого принимаем: следующее утверждение К=1, Р=0,5: К-((К-Р)/2) = 1-((1-0,5)/2) = 0,75 как параметр малонадёжных сетей стремящихся к значению ненадёжных сетей, показатели выше стремятся к показателю высоконадёжных сетей. Следовательно, из данного вывода следует, что:

- Сети с показателями от 0,9 и выше значения коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются высоконадёжными;

- Сети с показателями меньше 0,9 более или равные 0,75 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются надёжными;

- Сети с показателями меньше 0,75 более или равные 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются малонадёжными;

- Сети с показателями менее 0,5 коэффициента надёжности (коэффициента безотказной работы) являются ненадёжными.

Рисунок 9.1 – Вероятность отказов

Рисунок 9.2 – Вероятность безотказной работы

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", данные об аварийных ситуациях при теплоснабжении потребителей в период с 2021 по 2025 год в управление Ростехнадзора теплоснабжающими организациями города Усолье-Сибирское не предоставлялись.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций, показал, что среднее время восстановления участка тепловой сети составляет 11 часов.

Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов производится с учетом средней интенсивности отказов начнач = 5,7 10-6 1/км·ч. В состав системы центрального теплоснабжения ТЭЦ входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные - интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,26 10-5 1/ч.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.922308 < 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается ненадёжной.

Чтобы повысить показатель надёжности до нормативного, необходим произвести замену тепловых сетей со сроком эксплуатации от 25 лет – не менее 5% от существующего объёма ветхих сетей в системе. А также для поддержания нормативной надёжности системы необходимо ежегодно обновлять от общего объёма тепловых сетей 5% труб теплоснабжения.

"Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели приведены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» по единственной теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», опубликовавшей данные на портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу.

В следующей таблице содержатся основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» за 2025 год в сравнении с 2024 годом.

Таблица 10.1 Основные технико-экономические показатели деятельности ООО «Байкальская энергетическая компания» на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» за 2024-2025 гг.

| № п/п | Наименование ТСО | Ед. изм. | 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |
|  | Период/изменения |  | 2024 | 2025 | изменения в 2024 г. относительно 2023 г. |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |
| х x | Вид деятельности | x | Производство ТЭ. Некомбинированная выработка; Производство ТЭ. Комбинированная выработка с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство ТЭ. Комбинированная выработка с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; Производство. ТН; Передача. ТЭ; Передача. ТН; Сбыт. ТЭ; Сбыт. ТН |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Усолье-Сибирское |  |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2 452 286 | 2 404 871 | -47 416 | -2% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 2 432 044 | 2 632 365 | 200 322 | 8% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 56 413 | 53 425 | -2 988 | -5% |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 1 102 343 | 1 269 026 | 166 683 | 15% |
| 2.2.1. | уголь каменный | х | х | х | х | х |
| 2.2.1.1. | объем | тонны | 74 092 | 36 232 | -37 860 | -51% |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 0,00 | 2,06 | 2 | 100% |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 132 839 | 15 517 | -117 322 | -88% |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | Торги/аукционы | Торги/аукционы | - | - |
| 2.2.2 | уголь бурый | х | х | х | х | х |
| 2.2.2.1 | объем | тонны | 159 710,00 | 184 973,30 | 25 263 | 16% |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 0,00 | 1,35 | 1 | 100% |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 284 013 | 150 671 | -133 342 | -47% |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | x | Торги/аукционы | н/д | - | - |
| 2.2.3 | мазут | х | х | х | х | х |
| 2.2.3.1 | объем | тонны | 146,00 | 150,22 | 4 | 3% |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 0,00 | 32,72 | 33 | 100% |
| 2.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 4 567 | 2 | -4 565 | -100% |
| 2.2.3.4 | способ приобретения | x | Торги/ аукционы | Торги/ аукционы | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 29 603 | 40 698 | 11 095 | 37% |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 0,28 | 3,69 | 3 | 1218% |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 8 252 | 11 022 | 2 770 | 34% |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 57 191 | 78 090 | 20 899 | 37% |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 9 452 | 8 379 | -1 073 | -11% |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 262 273 | 296 752 | 34 480 | 13% |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 86 911 | 95 354 | 8 443 | 10% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 24 705 | 35 106 | 10 401 | 42% |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 4 784 | 9 440 | 4 656 | 97% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 71 898 | 52 875 | -19 023 | -26% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 9 342 | 8 158 | -1 184 | -13% |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 65 038 | 76 636 | 11 598 | 18% |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 184 | 184 | 100% |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 106 316 | 77 155 | -29 162 | -27% |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 6 | 6 | 100% |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 287 978 | 364 910 | 76 932 | 27% |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует | - | - |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 63 900 | 13 798 | -50 102 | -78% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -735 192 | -814 342 | -79 150 | 11% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -973 606 | -1 048 898 | -75 292 | 8% |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 205 877 | 189 482 | -16 395 | -8% |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 205 877 | 189 482 | -16 395 | -8% |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 206 378 | 190 416 | -15 962 | -8% |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 501 | 934 | 433 | 86% |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | н/д | н/д | - | - |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии, в том числе в Рощинском ГП: | Гкал/ч | 1 056,90 | 887,30 | -169,60 | -16% |
| 7.1 | ТЭЦ-11 | Гкал/ч | 1 056,90 | 887,30 | -169,60 | -16% |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 361,32 | 359,62 | -1,70 | 0% |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 965,67 | 948,96 | -16,71 | -2% |
| 9.1 | Объем приобретаемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 621,60 | 608,63 | -12,97 | -2% |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 560,23 | 543,23 | -17,00 | -3% |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 61,38 | 65,40 | 4,02 | 7% |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 108,76 | 111,34 | 2,59 | 2% |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 116,83 | 112,07 | -4,76 | -4% |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | тыс. Гкал | 404,40 | 408,35 | 3,95 | 1% |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел. | 129,00 | 129,00 | 0,00 | 0% |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) , в том числе в Рощинском ГП: | кг у. т./Гкал | 162,14 | 161,08 | -1,06 | -1% |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом), в том числе в Рощинском ГП: | кг у. т./Гкал | 160,53 | 159,01 | -1,52 | -1% |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 238,80 | 235,90 | -2,90 | -1% |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 12,30 | 14,00 | 1,70 | 14% |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | н/д | н/д | - | - |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | н/д | н/д | - | - |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | н/д | н/д | - | - |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, настоящий раздел содержит описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменения технико-экономических показателей ООО «Байкальская энергетическая компания» в сфере теплоснабжения в 2025 г. по сравнению с 2024 г. приведены ниже:

Вид деятельности - производство тепловой энергии, некомбинированная выработка; производство тепловой энергии, комбинированная выработка с установленной мощностью производства электрической энергии менее 25 МВт; Производство тепловой энергии, комбинированная выработка с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более; производство. теплоносителя; передача тепловой энергии; передача теплоносителя; сбыт тепловой энергии; сбыт теплоносителя.

В 2025 г. по сравнению с 2024 г. выручка выросла на 9,4% и составила 838 млн. руб., при этом себестоимость выросла на 10,1% до 1 652 млн. руб. (основные статьи расходов: топливо (30%), ФОТ основного персонала (24%), покупка электроэнергии (5%), (ФОТ АУП (3%), амортизация (3%), холодная вода (2%)). В отчетности за 2025 г. ТСО указала валовую прибыль (убыток) в размере -814 млн. руб. Установленная мощность источников снизилась на 16% и составила 887,30 Гкал/ч, выработка снизилась на 1,7% и составила 948,96 тыс. Гкал, покупка тепла отсутствует, отпуск потребителям снизился на 2,1% и составил 608,63 тыс. Гкал.

"Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Распоряжением Правительства РФ от 20.11.2020 № 3048-р муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Иркутской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. На момент актуализации схемы теплоснабжения идет переходный период.

Настоящий раздел содержит описание тарифов, установленных регулирующим органом за последние три года, также приведены данные о тарифах, установленных на 2026 г.

Утвержденные тарифы на тепловую энергию

На территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» в период 2023-2026 гг. тарифы на тепловую энергию были установлены для одной организации.

Таблица 11.1 Перечень ТСО муниципального образования «город Усолье-Сибирское», для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2023-2026 гг.

| № | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | ООО «Байкальская энергетическая компания» | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 1 | 1 | 1 | 1 |

Утвержденные тарифы на тепловую энергию за 2023-2026 гг. представлены в следующей таблице.

Таблица 11.2 Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2026 гг.

| № | Наименование | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 | с 01.07.2023г | с 01.01.2024 | рост к преды-дущему п/г | с 01.07.2024 | рост к преды- дущему п/г | с 01.01.2025 | рост к преды-дущему п/г | с 01.07.2025 | рост к преды-дущему п/г | с 01.01.2026 | рост к преды-дущему п/г | с 01.10.2026 | рост к преды-дущему п/г |
| 1. | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории г. Иркутск, г. Ангарск, г. Белореченск, г. Братск, г. Железногорск, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, г. Шелехов, г. Черемхово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 102,09 | 1 102,09 | 1 102,09 | 0,0% | 1 246,47 | 13,1% | 1 246,47 | 0,0% | 1 451,29 | 16,4% | 1 451,29 | 0,0% | 1 833,83 | 26,4% |
|  | - теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие ТЭ с целью компенсации потерь ТЭ, руб./Гкал | 1 102,09 | 1 102,09 | 1 102,09 | 0,0% | 1 246,47 | 13,1% | 1 246,47 | 0,0% | 1 451,29 | 16,4% | 1 451,29 | 0,0% | 1 833,83 | 26,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 322,51 | 1 322,51 | 1 322,51 | 0,0% | 1 461,37 | 10,5% | 1 461,37 | 0,0% | 1 636,73 | 12,0% | 1 664,55 | 1,7% | 1 847,65 | 11,0% |
|  | реквизиты документов | Приказ РСТ Иркутской области от 17.12.2020 № 391-спр (в ред. приказа от 28.12.2022 № 79-568-спр) |  | Приказ РСТ Иркутской области от 20.12.2023 № 79-446-спр (в ред. приказов от 28.12.2024 № 79-498-спр, от 27.06.2025 № 79-65-спр, от 30.09.2025 № 79-254-спр, от 19.12.2025 № 79-627-спр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории МО «город Усолье –Сибирское», в отношении единой теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 1 102,09 | 1 102,09 | 1 102,09 | 0,0% | 1 246,47 | 13,1% | 1 246,47 | 0,0% | 1 451,29 | 16,4% | 1 451,29 | 0,0% | 1 833,83 | 26,4% |
|  | - теплоснабжающие, теплосетевые организации, приобретающие ТЭ с целью компенсации потерь ТЭ, руб./Гкал | 1 102,09 | 1 102,09 | 1 102,09 | 0,0% | 1 246,47 | 13,1% | 1 246,47 | 0,0% | 1 451,29 | 16,4% | 1 451,29 | 0,0% | 1 833,83 | 26,4% |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 1 322,51 | 1 322,51 | 1 322,51 | 0,0% | 1 461,37 | 10,5% | 1 461,37 | 0,0% | 1 636,73 | 12,0% | 1 664,55 | 1,7% | 1 847,65 | 11,0% |
|  | реквизиты документов | Приказ СТ Иркутской области от 18.12.2020 № 462-спр (в ред. приказа от 29.12.2022 № 79-671-спр) |  | Приказ СТ Иркутской области от 20.12.2023 № 79-509-спр (в ред. приказов от 28.12.2024 № 79-508-спр, от 25.06.2025 № 79-70-спр, от 19.12.2025 № 79-649-спр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не установлены.

Утвержденные тарифы на теплоноситель

В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» тарифы на теплоноситель в период 2023-2026 гг. были установлены для одной организаций.

Таблица 11.3 Перечень ТСО муниципального образования «город Усолье-Сибирское», для которых были утверждены тарифы на теплоноситель на 2023-2026 гг.

| № | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | ООО «Байкальская энергетическая компания» | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 1 | 1 | 1 | 1 |

Данные об изменении тарифов на теплоноситель, установленных регулирующим органом на 2023-2026 гг. представлены в следующей таблице.

Таблица 11.4 Тарифы на теплоноситель, утвержденные в муниципальном  образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2026 гг.

| № | Наименование | 2023 |  | 2024 |  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 | с 01.07.2023 | с 01.01.2024 | рост к преды-дущему п/г | с 01.07.2024 | рост к преды-дущему п/г | с 01.01.2025 |  | рост к преды-дущему п/г | с 01.07.2025 | рост к преды-дущему п/г | с 01.01.2026 | рост к преды-дущему п/г | с 01.10.2026 | рост к преды-дущему п/г |  |
| 1. | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид теплоносителя | вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории города Усолье -Сибирское и Белореченского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплоноситель, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель руб./куб .м | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 0,0% | 20,97 | 10,5% | 20,97 |  | 0,0% | 42,13 | 100,9% | 42,13 | 0,0% | 46,78 | 11,0% |  |
|  | - теплоноситель, поставляемый потребителям, руб./куб. м | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 0,0% | 20,97 | 10,5% | 20,97 |  | 0,0% | 42,13 | 100,9% | 42,13 | 0,0% | 46,78 | 11,0% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ СТ Иркутской области от 18.12.2020 № 392-спр (в ред. приказа от 28.12.2022 № 79-568-спр) |  | Приказ РСТ Иркутской области от 20.12.2023 № 79-447-спр (в ред. приказов от 28.12.2024 № 79-498-спр, от 19.12.2025 № 79-627-спр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории МО «город Усолье –Сибирское», в отношении единой теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - теплоноситель, поставляемый ТСО, владеющей источником ТЭ, на котором производится теплоноситель руб./куб .м | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 0,0% | 20,97 | 10,5% | 20,97 |  | 0,0% | 42,13 | 100,9% | 42,13 | 0,0% | 46,78 | 11,0% |  |
|  | - теплоноситель, поставляемый потребителям, руб./куб. м | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 0,0% | 20,97 | 10,5% | 20,97 |  | 0,0% | 42,13 | 100,9% | 42,13 | 0,0% | 46,78 | 11,0% |  |
|  | реквизиты документов | Приказ СТ Иркутской области от 18.12.2020 № 463-спр (в ред. приказа от 29.12.2022 № 79-671-спр) |  | Приказ СТ Иркутской области от 20.12.2023 № 79-510-спр (в ред. приказов от 28.12.2024 № 79-508-спр, от 25.06.2025 № 79-70-спр, от 19.12.2025 № 79-649-спр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утвержденные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

В муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) в период 2023-2026 гг. были установлены для одной организации.

Таблица 11.5 Перечень ТСО муниципального образования «город Усолье-Сибирское», для которых в период 2023 2026 гг. были установлены тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

| № | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | ООО «Байкальская энергетическая компания» | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 1 | 1 | 1 | 1 |

Утвержденные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) за 2023-2026 гг. представлены в следующей таблице.

Таблица 11.6 Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), утвержденные в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2023-2026 гг.

| № | Наименование | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 | с 01.07.2023 | с 01.01.2024 | рост к преды-дущему п/г | с 01.07.2024 | рост к преды-дущему п/г | с 01.01.2025 | рост к преды-дущему п/г | с 01.07.2025 | рост к преды-дущему п/г | с 01.01.2026 | рост к преды-дущему п/г | с 01.10.2026 | рост к преды-дущему п/г |
| 1. | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории МО «город Усолье –Сибирское», в отношении единой теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочие потребители: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб. м | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 0,0% | 20,97 | 10,5% | 20,97 | 0,0% | 42,13 | 100,9% | 42,13 | 0,0% | 46,78 | 11,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 102,09 | 1 102,09 | 1 102,09 | 0,0% | 1 246,47 | 13,1% | 1 246,47 | 0,0% | 1 451,29 | 16,4% | 1 451,29 | 0,0% | 1 833,83 | 26,4% |
|  | - население (с НДС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - компонент на теплоноситель, руб./куб. м | 22,02 | 22,02 | 22,02 | 0,0% | 24,32 | 10,4% | 24,32 | 0,0% | 27,23 | 12,0% | 27,69 | 1,7% | 30,73 | 11,0% |
|  | - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 322,51 | 1 322,51 | 1 322,51 | 0,0% | 1 461,37 | 10,5% | 1 461,37 | 0,0% | 1 636,73 | 12,0% | 1 664,55 | 1,7% | 1 847,65 | 11,0% |
|  | реквизиты документов | Приказ СТ Иркутской области от 18.12.2020 № 464-спр (в ред. приказа от 29.12.2022 № 79-671-спр) |  | Приказ СТ Иркутской области от 20.12.2023 № 79-511-спр (в ред. приказов от 28.12.2024 № 79-508-спр, от 25.06.2025 № 79-70-спр, от 19.12.2025 № 79-649-спр) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, установленных (скорректированных) регулирующим органом на 2026 г. сформированы на основании протоколов заседаний Правления Службы по тарифам Иркутской области и представлены в таблицах ниже.

Таблица 11.7 Структура тарифов на тепловую энергию в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2026 г.

| № | Наименование ТСО | Ед. изм. | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | поставка тепловой энергии |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | г. Иркутск, г. Ангарск, г. Белореченск, г. Братск, г. Железногорск, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, г. Шелехов, г. Черемхово |  | МО «город Усолье-Сибирское», в отношении ЕТО |  |
|  | х |  | абсолютное значение | абсолютное значение | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 10 361 066 | 30% | 0 | 0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 1 462 799 | 4% | 0 | 0% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 3 867 440 | 11% | 0 | 0% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 3 153 498 | 9% | 0 | 0% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 1 843 886 | 5% | 0 | 0% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 8 556 | 0% | 0 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 15 671 | 0% | 0 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 4 897 | 0% | 0 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 4 320 | 0% | 0 | 0% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 729 042 | 11% | 0 | 0% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 6 604 | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 231 893 | 1% | 0 | 0% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 167 967 | 3% | 0 | 0% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 085 838 | 3% | 0 | 0% |
| 2.6 | Услуги банков | тыс. руб. | 433 318 | 1% | 0 | 0% |
| 2.7 | Экономия расходов в текущем периоде регулирования | тыс. руб. | 350 612 | 1% | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 452 811 | 1% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 2 109 046 | 61% | 1 144 639 | 100% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 14 186 912 | 41% | 0 | 0% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 1 125 890 | 3% | 0 | 0% |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 1 144 639 | 100% |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 933 248 | 3% | 0 | 0% |
| 3.5 | Расходы на водоотведение | тыс. руб. | 324 062 | 1% | 0 | 0% |
| 4. | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 2 091 129 | 6% | 0 | 0% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 732 697 | 2% | 0 | 0% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1 358 433 | 4% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | 1 944 090 | 6% | 0 | 0% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ), всего, в том числе: | тыс. руб. | 34 695 439 | 100% | 1 144 639 | 100% |
| 6.1 | необходимая валовая выручка на тепловую энергию в горячей воде | тыс. руб. | 24 863 156 | 72% | 1 144 639 | 100% |
| 7. | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 20 310,80 | - | 0,00 | - |
| 7.2 | Покупка тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,00 | - | 624,18 | - |
| 7.3 | Поступление тепловой энергии с сеть, в т. ч: | тыс. Гкал | 20 310,80 | - | 624,18 | - |
| 7.4 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 1 997,00 | - | 0,00 | - |
|  |  | % | 9,83% | - | 0,00% | - |
| 7.5 | Полезный отпуск тепловой энергии из сети | тыс. Гкал | 18 313,80 | - | 624,18 | - |
| 7.6 | Полезный отпуск тепловой энергии в горячей воде | тыс. Гкал | 13 558,10 | - | 624,18 | - |
| 11. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию из сети | руб./Гкал | 1 833,82 | - | 1 833,83 | - |
| 11.1 | утвержденный тариф c 01.01.2026 | руб./Гкал | 1 451,39 | - | 1 451,39 | - |
| 11.2 | утвержденный тариф c 01.10.2026 | руб./Гкал | 1 833,83 | - | 1 833,83 | - |

Рисунок 11.1 Структура тарифа на тепловую энергию в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Таблица 11.8 Структура тарифов на теплоноситель в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на 2026 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |
|  |  |  | производство теплоносителя |  |  |  |
|  |  |  | г. Иркутск, г. Ангарск, г. Белореченск, г. Братск, г. Железногорск, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, г. Усть-Илимск, г. Шелехов, г. Черемхово |  | г. Усолье-Сибирское, в отношении ЕТО |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 41 681 | 12% | 0 | 0% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 10 678 | 3% | 0 | 0% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 17 232 | 5% | 0 | 0% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс. руб. | 1 211 | 0% | 0 | 0% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.9 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 12 561 | 3% | 0 | 0% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 13 492 | 4% | 0 | 0% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 43 | 0% | 0 | 0% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 5 204 | 1% | 0 | 0% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 8 245 | 2% | 0 | 0% |
| 2.6 | Расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.7 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.8 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | 324 475 | 90% | 98 364 | 27% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 16 674 | 5% | 0 | 0% |
| 3.3 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 307 801 | 85% | 98 364 | 27% |
| 4 | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 3 592 | 1% | 0 | 0% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 3 592 | 1% | 0 | 0% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -22 948 | -6% | 0 | 0% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 360 293 | 100% | 98 364 | 27% |
| 7. | Отпуск теплоносителя | х |  |  |  |  |
| 7.1 | Производство теплоносителя | тыс. м3 | 12 983,90 | - | 2 102,70 | - |
| 7.2 | Расход на хозяйственные нужды | тыс. м3 | 2 293,00 | - | 0,00 | - |
| 7.3 | Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м3 | 10 690,90 | - | 2 102,70 | - |
| 7.4 | Потери при передаче теплоносителя | тыс. м3 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 7,5 | Полезный отпуск теплоносителя | тыс. м3 | 10 690,90 | - | 2 102,70 | - |
| 8. | Среднегодовой тариф на теплоноситель | руб./м3 | 33,70 | - | 46,78 | - |
| 8.1 | утвержденный тариф c 01.01.2026 | руб./м3 | 30,26 | - | 42,13 | - |
| 8.2 | утвержденный тариф c 01.10.2026 | руб./м3 | 33,70 | - | 46,78 | - |

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

За рассматриваемый период 2023-2026 гг. плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» регулирующим органом была установлена для одной организации – ООО «Байкальская энергетическая компания»

Утвержденный размер платы за подключение к системе теплоснабжения в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» за 2023-2026 гг. представлен в следующей таблице.

Таблица 11.9 Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»  в 2023-2026 гг., тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

| Наименование/номер ТСО | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Период действия | 2023 | 2024 |  |  | рост к предыдущему периоду | 2025 | рост к предыдущему периоду | 2026 | рост к предыдущему периоду |
|  | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2024-25.10.2024 | рост к предыдущему периоду | 25.10.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-31.12.2025 |  | 10.01.2026-31.12.2026 |  |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, в том числе: | 12 468,50 | 12 468,50 | 0,0% | 10 355,05 | -16,9% | 10 361,11 | 0,00% | 28 571,84 | 175,8% |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | - | - | - | - | - | 0,01 | - | 0,10 | 900,0% |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | 12 468,50 | 12 468,50 | 0,0% | 10 355,05 | -16,9% | 10 361,10 | 0,00% | 28 571,74 | 175,8% |
| Надземная (наземная) прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подземная прокладка, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| канальная прокладка: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бесканальная прокладка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей подключаемая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности, (П2.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реквизиты документов | Приказ СТ Иркутской области от 03.02.2022 № 79-9-спр | Приказ СТ Иркутской области от 03.02.2022 № 79-9-спр | - | Приказ СТ Иркутской области от 23.10.2024 № 79-261-спр (в ред. от 25.11.2024 № 79-307-спр) | - | Приказ СТ Иркутской области от 23.10.2024 № 79-261-спр (в ред. от 25.11.2024 № 79-307-спр) | - | Приказ СТ Иркутской области от 19.12.2025 № 79-643-спр | - |

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не установлена

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Распоряжением Правительства РФ от 20.11.2024 № 3048-р муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Иркутской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения идет переходный период. С даты окончания переходного период будут устанавливаться предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность).

Описание фактической цены на тепловую энергию в ценовой зоне теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Распоряжением Правительства РФ от 20.11.2024 № 3048-р муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Иркутской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения идет переходный период. С даты окончания переходного период будут устанавливаться предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность).

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Распоряжением Правительства РФ от 20.11.2024 № 3048-р муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» Иркутской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

На момент актуализации схемы теплоснабжения идет переходный период. С даты окончания переходного период будут устанавливаться предельные уровни цен на тепловую энергию (мощность).

Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период с предыдущей актуализации схемы теплоснабжения были отмечены следующие изменения в утвержденных ценах (тарифах).

Тарифы на тепловую энергию

За период 2023-2026 г. тарифы ежегодно утверждались одной организации, при этом отмечены следующие изменения:

- в 2023-2026 гг.

Тарифы на тепловую энергию для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций тарифы не отменялись (не теряли силу).

Темп роста тарифов

- в 2023 г.

Рост тарифов с 01.12.2022:

        - рост тарифа поставки прочим потребителям, тарифа поставки ТСО, приобретающим ТЭ с целью компенсации потерь ТЭ, тарифа поставки населению на 3,5%.

Снижения тарифов с 01.12.2022 не отмечено.

- в 2024 г.

Рост тарифов с 01.07.2024:

        - рост тарифа поставки прочим потребителям, тарифа поставки ТСО, приобретающим ТЭ с целью компенсации потерь ТЭ на 13,1%, тарифа поставки населению на 10,5%.

Снижения тарифов с 01.01.2024 не отмечено.

- в 2025 г.

Рост тарифов с 01.07.2025:

        - рост тарифа поставки прочим потребителям, тарифа поставки ТСО, приобретающим ТЭ с целью компенсации потерь ТЭ на 16,41%, тарифа поставки населению на 12,0%.

Снижения тарифов с 01.01.2025 не отмечено.

- в 2026 г.

Рост тарифов с 01.01.2026:

        - рост тарифа поставки населению на 1,7%.

Снижения тарифов с 01.01.2026 не отмечено.

Рост тарифов с 01.10.2026:

        - рост тарифа поставки прочим потребителям, тарифа поставки ТСО, приобретающим ТЭ с целью компенсации потерь ТЭ на 26,4%, тарифа поставки населению на 12,0%.

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в рассматриваемом периоде на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не установлены.

Тарифы на теплоноситель

За период 2023-2026 г. тарифы ежегодно утверждались для одной организации, при этом:

- в 2023-2026 гг.

Тарифы на теплоноситель для новых организаций не устанавливались, для действующих организаций тарифы не отменялись (не теряли силу).

Темп роста тарифа

- в 2023 г.

Рост тарифов с 01.12.2022 на 9,0%.

Снижения тарифов с 01.12.2022 не отмечено.

- в 2024 г.

Рост тарифов с 01.07.2024 на 10,5%

Снижения тарифов с 01.01.2024 не отмечено.

- в 2025 г.

Роста тарифов с 01.07.2024 на 100,9%

Снижения тарифов с 01.01.2025 не отмечено.

- в 2026 г.

Рост тарифов с 01.10.2026 на 11,6%.

Роста или снижения тарифов с 01.01.2026 не отмечено

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

За период 2023-2026 г. тарифы ежегодно утверждались для одной организации при этом отмечены следующие изменения:

- в 2023-2026 гг.

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для новых организаций не устанавливались, для действующей организации не отменялись (не теряли силу).

Темп роста тарифа

- в 2023 г.

Рост тарифов с 01.12.2022

- рост тарифов для потребителей - на компонент на теплоноситель на 40,5%, на компонент на тепловую энергию – на 3,5%;

- рост тарифов для населения - на компонент на теплоноситель на 3,6%, компонент на тепловую энергию на 3,5%%.

Снижения тарифов с 01.12.2022 не отмечено.

- в 2024 г.

Рост тарифов с 01.07.2024:

- рост тарифов для потребителей - на компонент на теплоноситель на 10,5%, на компонент на тепловую энергию – на 13,1%;

- рост тарифов для населения - на компонент на теплоноситель на 10,4%, компонент на тепловую энергию на 10,5%.

Снижения тарифов с 01.01.2024 не отмечено.

- в 2025 г.

Рост тарифов с 01.07.2025:

- рост тарифов для потребителей - на компонент на теплоноситель на 100,9%, на компонент на тепловую энергию – на 16,4%;

- рост тарифов для населения - на компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию на 12,0%.

Снижения тарифов с 01.01.2025 не отмечено.

- в 2026 г.

Рост тарифов с 01.01.2026:

        - рост тарифов для населения на компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию на 1,7%.

Снижения тарифов с 01.01.2026 не отмечено.

Рост тарифов с 01.10.2026:

- снижение тарифов для потребителей - на компонент на теплоноситель на 11,0%, на компонент на тепловую энергию на 26,4%;

- рост тарифов для населения - на компонент на теплоноситель и компонент на тепловую энергию на 121,0%.

Снижения тарифов с 01.10.2026 не отмечено.

Плата за подключение к системе теплоснабжения

Основные изменения платы за подключение к системе теплоснабжения в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»:

- на 2023 г.:

- плата состоит только из расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей и составляет 12 468,50 тыс. руб./Гкал/ч.

- на 2024 г.:

- с 01.01.2024 по 25.10.2024 размер и состав платы не изменились и составляют 12 468,50 тыс. руб./Гкал/ч;

- с 25.10.2024 по 31.12.2024 добавлены расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей в размере 0,01 тыс. руб./Гкал/ч, а расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей снизились на 16,9% и составили 10 361,10 тыс. руб./Гкал/ч.

- на 2025 г.:

- размер и состав платы не изменился и составили 10 335,05 тыс. руб./Гкал/ч.

- на 2026 г.:

- расходы за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей выросли на 900,0% и составили 0,10 тыс. руб./Гкал/ч;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей выросли на 175,8% и составили 28 571,74 тыс. руб./Гкал/ч.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата по поддержанию резервной мощности, в том числе для социально значимых абонентов в рассматриваемом периоде на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»: не установлена.

"Экологическая безопасность теплоснабжения"

Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории МО «город Усолье-Сибирское» с размещением на ней существующего объекта теплоснабжения представлена на рисунке ниже.

Рисунок 12.1 Зона действия централизованного источника теплоснабжения.

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в месте размещения производственной площадки предоставлены письмом ФГБУ «Иркутского УГМС» и приведены в таблице ниже.

Таблица 12.1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенные для территории МО «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Загрязняющее вещество | Период наблюдений | Значение концентрации, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При скорости 0-2 м/с | При скорости ветра 3-4 м/с и направлении |  |  |  |
|  |  |  |  | С | В | Ю | З |
| 1 | Взвешенные вещества | 2017-2021 гг. | 0,345 | 0,322 | – | 0,393 | 0,311 |
| 2 | Диоксид серы |  | 0,072 | 0,095 | – | 0,187 | 0,027 |
| 3 | Оксид углерода |  | 1,5 | 0,6 | – | 0,8 | 0,6 |
| 4 | Диоксид азота |  | 0,101 | 0,038 | – | 0,065 | 0,03 |
| 5 | Оксид азота |  | 0,063 | 0,017 | – | 0,018 | 0,011 |
| 6 | Бенз(а)пирен |  | 20,4*10-6 |  |  |  |  |

Адрес размещения пунктов наблюдений: г. Усолье – Сибирское, пр-т Комсомольский, в районе д.33.

Фоновые концентрации действительны по 2026 год включительно.

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжения в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии используются следующие:

- Азейский бурый уголь;

- Мугунский бурый уголь;

- Ирбейский бурый уголь.

- Черемховский каменный уголь;

- Головинский каменный уголь;

- Курятский каменный уголь.

Таблица 12.2 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.

| № системы | Наименование источника | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | уголь |

Ниже представлены сертификаты качества топлива.

Рисунок 12.2 Сертификат качества

Рисунок 12.3 Сертификат качества

Рисунок 12.4 Сертификат качества

Рисунок 12.5 Сертификат качества

Рисунок 12.6 Сертификат качества

Рисунок 12.7 Сертификат качества

Рисунок 12.8 Сертификат качества

Рисунок 12.9 Сертификат качества

Рисунок 12.10 Сертификат качества

Рисунок 12.11 Сертификат качества

Рисунок 12.12 Сертификат качества

Рисунок 12.13 Сертификат качества

Рисунок 12.14 Сертификат качества

Рисунок 12.15 Сертификат качества

К особенностям характеристик используемого топлива относятся:

– твердое топливо (бурый уголь):

а.	зольность: 11 – 22%;

б.	влажность: 23,5 – 29,5%;

в.	низшая теплота сгорания: 3800 – 4060 ккал/кг.

– твердое топливо (каменный уголь):

а.	зольность: 14 – 23 %;

б.	влажность: 12 – 26 %;

в.	низшая теплота сгорания: 4300 – 4800 ккал/кг.

– нефтетопливо (мазут):

а.	низшая теплота сгорания: 8781 – 9849 ккал/кг.

Характеристики углей, используемых для теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», представлены в таблице ниже.

Таблица 12.3 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Q нр, ккал/кг | Зольность, | Влажность, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  |  |  | А р, % |  |  |  |  |
| 2021 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 134786 | 100854 | 64761 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 186965 | 176001 | 105004 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 92635 | 104871 | 47936 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 219797 | 146733 | 142581 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 32886 | 25269 | 7618 |
| 2022 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 142442 | 154898 | 52306 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 227240 | 263222 | 69023 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 55850 | 80816 | 22970 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 105067 | 222635 | 25013 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 8723 | 4135 | 12205 |
| 2023 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 149998 | 155019 | 47284 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 384779 | 323729 | 130073 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88133 | 71788 | 39315 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 176377 | 181927 | 19462 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 28687 | 40892 | 0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 3173 | 3173 | 0 |
| 2024 | Азейский бурый уголь | 4060 | 21,4 | 23,5 | 64970 | 85274 | 26980 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4040 | 22 | 24,5 | 433927 | 356417 | 207582 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88987 | 93934 | 34368 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 222657 | 225583 | 16536 |
|  | Головинский каменный уголь | 4900 | 20 | 12 | 73649 | 60406 | 13244 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 140062 | 61864 | 78198 |
| 2025 | Азейский бурый уголь | 4 060 | 21,4 | 23,5 | 79001 | 55983 | 49997 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4 040 | 22 | 24,5 | 340951 | 424197 | 124336 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 140948 | 114189 | 61126 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 250411 | 214433 | 52514 |
|  | Головинский каменный уголь | 4800 | 23 | 14 | 11696 | 13244 | 11696 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 16893 | 95091 | 0 |

На ТЭЦ-11 отсутствует резервное и аварийное топливо. Мазут используется в технологическом процессе в качестве растопочного топлива.

Таблица 12.4 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Q нр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9821 | отсутствует | 575 | 524 | 440 |
| 2022 | 9849 | отсутствует | 443 | 493 | 390 |
| 2023 | 8888 | отсутствует | 605 | 553 | 442 |
| 2024 | 9166 | отсутствует | 546 | 541 | 446 |
| 2025 | 8781 | отсутствует | 513 | 488 | 471 |

Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

В таблице ниже представлены характеристики дымовых труб ТЭЦ-11.

Таблица 12.5 Характеристика дымовых труб ТЭЦ-11

| Марка котла | Ст. N | Год ввода | Производительность, т/ч | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  | Высота дымовой трубы, м | Диаметр Устья дымовой трубы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °С | основное | резервное |  |  |
| БКЗ -160-100ФБ | 1 | 1959 | 160 | 100 | 540 | уголь | уголь | 100 | 5,1 |
| БКЗ -160-100ФБ | 2 | 1960 | 160 | 100 | 540 | уголь | уголь |  |  |
| БКЗ -210-140Ф | 3 | 1961 | 210 | 140 | 555 | уголь | уголь |  |  |
| БКЗ -210-140Ф | 4 | 1962 | 210 | 140 | 555 | уголь | уголь |  |  |
| ТП-85* | 5 | 1964 | - | - |  |  |  | 180 | 7,0 |
| ТП-85 | 6 | 1965 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |  |  |
| ТП-81 | 7 | 1967 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |  |  |
| ТП-81 | 8 | 1968 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |  |  |
| ТП-81 | 9 | 1986 | 420 | 140 | 555 | уголь | уголь |  |  |
| Итого: |  |  | 2420 | - | - | - | - |  |  |

Очистка дымовых газов от твердых частиц осуществляется в золоулавливающих установках за котлами №1-№9 Скрубберами с трубой Вентури МПВТИо.

Характеристики и паспорта устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов представлены в Приложении 1.1.

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Расчет валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бензопирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы выполнен на основании данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями, в соответствии с «Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах (с учетом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999 года и представлены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Расчеты средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения выполнены на основании данных, предоставленных РСО, в соответствии с «Методикой определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах (с учетом методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999 года и представлены в в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от источников теплоснабжения приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

На существующее положение максимальные выбросы от дымовых труб основного источника теплоснабжения при совместном расчете рассеивания не создают расчетные максимальные приземные концентрации более ПДК.

Подробное описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от источников теплоснабжения приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»

Золошлакоотвал ТЭЦ-11 введен в эксплуатацию в 1959 году.

Зола на золошлакоотвал поступает в виде пульпы по трубопроводу. Территория золошлакоотвала разделена на секции и защищена по контуру ограждающей дамбой. Тип золошлакоотвала – пойменный, трехсекционный. Три секции (1,2,4) общей площадью 195 га. Работы по секциям золошлакоотвала осуществляются следующим образом: первая и вторая секция в эксплуатации, в нее производится смыв золошлаковой пульпы; с третьей секции производится выборка золошлаковой смеси. Периодичность перехода по картам (секциям) определяется временем заполнения работающей секции. Для устранения пыления неработающих карт при необходимости уровень воды поднимается до максимально возможного по проекту.

Общая площадь золошлакоотвала составляет 1958351 м2 .Общий объем заполнения золошлакоотвала 1023400 м3 (1023400 тонн).

Золошлакоотвал расположен на участке с кадастровым номером 38:31:000002:7 МО «город Усолье-Сибирское», в северо–восточном направлении на расстоянии 2,5 км от промплощадки ТЭЦ-11, с восточной стороны на территории свалки ТБО и промышленных отходов. Золошлакоотвал удален на 3 км от источников питьевого и хозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий, транзитных дорог, лесных массивов и лесопосадок, приурочен к 4 надпойменной террасе р. Ангара и расположен в непосредственной близости к отстойникам и шламохранилищам ООО «УсольеХимпром».

Жилая застройка по отношению к золошлакоотвалу расположена на расстоянии:

- 1,1 км в восточном направлении пос. «Бережки»,

- 2,4 км в юго-восточном направлении СНТ «Солевар»,

- 2,9 км в южном направлении г. Усолье-Сибирское.

Ситуационный план расположения объекта ОНВ с указанием расчетных точек и карта-схема территории объекта ОНВ с указанием размещения стационарных источников выбросов на производственной площадке представлены в Приложениях 1,2 настоящего тома. Координаты источников определены в системе координат МСК-38: ось ОХ направлена на восток, ось ОУ – на север.

Граница СЗЗ ТЭЦ-11 определена в «Проекте организации санитарно-защитной зоны ТЭЦ-11», разработанном ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг» в 2008 году и согласована в установленном порядке (санитарно-эпидемиологическое заключение № 38.ИЦ.04.000.Т.000083.01.08 от 28.01.2008 г.).

Согласно данным проекта организации СЗЗ и СанПиН 2.2.1./2.l.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» п. 7.1.10 промплощадка ТЭЦ-11 (теплосиловое производство) относится к предприятиям второго класса опасности по санитарной классификации. Размер СЗЗ принят 500 м от границы промплощадки.

В пределах территории СЗЗ промплощадки (500 м) отсутствуют населенные пункты, садовые участки и другие объекты, расположение которых запрещено федеральным законодательством. Основная часть нормативной СЗЗ промплощадки ТЭЦ-11 приходится на территорию ОАО «Усольехимпром», непосредственно окружена производственными группами данного предприятия с северо-восточной, восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, и западной сторон.

Золошлакоотвал относится к предприятиям третьего класса опасности. Размер СЗЗ составляет 300 м от границы дамбы золошлакоотвала.

В соответствии с нормами технологического проектирования вновь вводимая в эксплуатацию электрическая станция должна располагать емкостью золоотвала, рассчитанной на срок не менее 5 лет работы (после ввода станции на полную проектную мощность). Емкость нового золоотвала действующей станции проектируется также на 5 лет работы станции.

В особых случаях, при неблагоприятных топографических, гидрологических и других местных условиях, разрешается с соответствующим обоснованием проектировать золоотвал исходя из десятилетнего срока его заполнения.

В проекте должны быть приведены технические соображения о складировании золошлакового материала в течение 25 лет.

В районах перспективной застройки рекомендуется резервирование площадей для золоотвалов на весь срок возможной амортизации основного оборудования ТЭЦ (до 50 лет).

При определенных условиях, например при наличии потребителей золошлакового материала и при соответствующем обосновании, допускается уменьшение емкости проектируемого золоотвала.

Необходимая емкость золоотвала для заполнения в течение каждого года эксплуатации станции вычисляется по формуле:

W=Aзшγiзτск

где W — емкость золоотвала, м3; — годовой выход золошлакового материала, т, — коэффициент заполнения золоотвала; для небольших (менее 5 млн. м3) золоотвалов = 0,75—0,80, для золоотвалов большей емкости = 0,85—0,90; — осредненный объемный вес скелета золошлакового материала, намытого в отвал, т м3.

Результаты расчетов представлены в таблице.

Таблица 12.6 Объем (масса) образования отходов сжигания топлива ТЭЦ-11

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | Количество золы и шлака, образующихся при сжигании угля, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Натурального | Eсловного |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азейский бурый уголь | 26980 | 79001 | 55983 | 55983 | 32307 | 49997 | 4 060 |  |
| Мугунский бурый уголь | 207582 | 340951 | 424197 | 424197 | 246973 | 124336 | 4 040 |  |
| Ирбейский бурый уголь | 34368 | 140948 | 114189 | 114189 | 62225 | 61126 | 3 800 |  |
| Черемховский каменный уголь | 16536 | 250411 | 214433 | 214433 | 82435 | 52514 | 4 800 |  |
| Головинский каменный уголь | 13244 | 11696 | 13244 | 13244 | 8918 | 11696 | 4 300 |  |
| Курятский каменный уголь | 78198 | 16893 | 95091 | 95091 | 58336 | 0 | 4300 |  |
| Нефтетопливо, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | 446 | 513 | 488 | 488 | 609 | 471 | 8781 |  |
| Итого | 377354 | 840412 | 917625 | 917625 | 491803 | 300140,14 |  | 110817,103 |

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующего объекта теплоснабжения, представленные на карте-схеме МО «город Усолье-Сибирское» приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское». Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения».

"Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

К основным существующим проблемам в системах теплоснабжения относятся:

1) изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их реконструкции и (или) модернизации;

2) низкий остаточный ресурс оборудования;

3) наличие участков тепловых сетей с ветхой тепловой изоляцией со сроком эксплуатации более 25 лет;

4) наличие участков тепловых сетей с несоответствием диаметров трубопроводов и существующих нагрузок.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В настоящий момент наблюдается разбалансировка системы, имеются большие отклонения температур в обратно трубопроводе от утвержденных значений температурного графика. Необходимо провести наладочные работы на теплопотребляющих установках потребителей и сетях теплоснабжения.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения представлено в п. 12.1.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Поставка топлива для источников тепловой энергии осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Нарушений в поставке топлива за 2025 г. не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов, влияющие на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

" Ценовые (тарифные) последствия "

Общие положения

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.11.2020 № 3048-р, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В этом случае согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Согласно Закона о теплоснабжении исключением, при котором сохраняется регулирование тарифов при переходе в ценовую зону являются случаи, указанные в частях 12.1 - 12.4 статьи 10, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Поскольку мероприятия, планируемые для организаций муниципального образования «города Усолье-Сибирское» в рамках актуализации схемы теплоснабжения после перехода муниципального образования в ценовую зону теплоснабжения, не содержат мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемых тарифов, их реализация в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения в настоящем разделе не отражается.

Таким образом, в связи с переходом муниципального образования «города Усолье-Сибирское» в ценовую зону теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и которые должны быть отражены в данном разделе, отсутствуют.