Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	4

1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	5

2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	8

3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	8

4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	10

5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	11

6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа		11

- Список таблиц

Таблица 1.1 Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	6

Таблица 1.2 Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	6

Таблица 1.3 Базовые и перспективные топливные балансы по котельным.	7

Таблица 1.4 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (зимний период).	7

Таблица 1.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (летний период).	7

Таблица 3.1 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.	8

Таблица 3.2 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское»	9

Таблица 4.1 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»	10

Таблица 4.2 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»	11

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Формат МУ (в части котельных) имеет 1 существенный недостаток: приводятся результаты по выработке тепловой энергии, УРУТ на выработку тепловой энергии. При этом, топливные балансы на перспективу определяются в соответствии с УРУТ на отпуск тепловой энергии от источника, в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. С целью демонстрации полученных в таблицах ниже значений, в Главу добавлена таблица, позволяющее отследить корректность принятых УРУТ на отпуск тепловой энергии, в соответствии с тарифными решениями.

Таблица 1.1 Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 | 40,602 | 60,591 | 82,119 | 61,412 | 58,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1010,70 | 1047,91 | 1060,30 | 1037,01 | 1017,66 | 939,74 | 1073,25 | 1172,47 | 1305,49 | 1438,06 | 1574,27 | 1708,20 | 1842,13 | 1978,06 | 2114,21 | 2250,35 | 2251,93 | 2253,50 | 2255,08 | 2256,65 | 2258,23 | 2259,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (тыс. Гкал), в том числе: | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | 10,70 | 10,72 | 9,88 | 9,90 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 3 | Выработка электрической энергии всего (тыс. МВт-ч), в том числе: | 543,4 | 755,8 | 741,0 | 875,7 | 853,6 | 5724,9 | 10596,2 | 15467,5 | 20338,8 | 25210,0 | 30081,3 | 34952,6 | 39823,9 | 44695,2 | 49566,5 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 |
| 3.1. | на тепловом потреблении, тыс. МВт-ч | 402,4 | 433,4 | 438,2 | 433,7 | 413,3 | 5284,6 | 10155,9 | 15027,2 | 19898,5 | 24769,7 | 29641,0 | 34512,3 | 39383,6 | 44254,9 | 49126,1 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 |
| 3.2. | в конденсационном режиме, тыс. МВт-ч | 141,0 | 322,4 | 302,8 | 442,0 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| 4 | Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ (тыс. Мвт-ч) | 959,4 | 976,6 | 968,3 | 965,7 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| 5 | Затрачено условного топлива всего (тыс. т.у.т.), в том числе: | 341,4 | 442,7 | 438,4 | 517,1 | 491,8 | 2834,4 | 5128,5 | 7416,6 | 9710,7 | 12004,6 | 14299,2 | 16593,4 | 18887,6 | 21182,2 | 23476,8 | 25771,4 | 25771,7 | 25772,0 | 25772,2 | 25772,5 | 25772,8 | 25773,1 |
| 5.1. | на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т. | 181,0 | 272,6 | 269,5 | 343,7 | 324,2 | 2668,4 | 4939,0 | 7209,5 | 9480,1 | 11750,7 | 14021,2 | 16291,8 | 18562,3 | 20832,9 | 23103,4 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 |
| 5.2. | на выработку тепловой энергии, тыс. т.у.т. | 160,42 | 170,14 | 168,90 | 173,40 | 167,60 | 165,97 | 189,55 | 207,07 | 230,56 | 253,98 | 278,03 | 301,69 | 325,34 | 349,34 | 373,39 | 397,43 | 397,71 | 397,99 | 398,27 | 398,55 | 398,83 | 399,10 |
| 6 | УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 8 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1010,70 | 1047,91 | 1060,30 | 1037,01 | 1017,66 | 939,74 | 1073,25 | 1172,47 | 1305,49 | 1438,06 | 1574,27 | 1708,20 | 1842,13 | 1978,06 | 2114,21 | 2250,35 | 2251,93 | 2253,50 | 2255,08 | 2256,65 | 2258,23 | 2259,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (тыс. Гкал), в том числе: | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | 10,70 | 10,72 | 9,88 | 9,90 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 3 | Выработка электрической энергии всего (тыс. МВт-ч), в том числе: | 543,4 | 755,8 | 741,0 | 875,7 | 853,6 | 5724,9 | 10596,2 | 15467,5 | 20338,8 | 25210,0 | 30081,3 | 34952,6 | 39823,9 | 44695,2 | 49566,5 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 |
| 3.1. | на тепловом потреблении, тыс. МВт-ч | 402,4 | 433,4 | 438,2 | 433,7 | 413,3 | 5284,6 | 10155,9 | 15027,2 | 19898,5 | 24769,7 | 29641,0 | 34512,3 | 39383,6 | 44254,9 | 49126,1 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 |
| 3.2. | в конденсационном режиме, тыс. МВт-ч | 141,0 | 322,4 | 302,8 | 442,0 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| 4 | Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ (тыс. Мвт-ч) | 959,4 | 976,6 | 968,3 | 965,7 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| 5 | Затрачено условного топлива всего (тыс. т.у.т.), в том числе: | 341,4 | 442,7 | 438,4 | 517,1 | 491,8 | 2834,4 | 5128,5 | 7416,6 | 9710,7 | 12004,6 | 14299,2 | 16593,4 | 18887,6 | 21182,2 | 23476,8 | 25771,4 | 25771,7 | 25772,0 | 25772,2 | 25772,5 | 25772,8 | 25773,1 |
| 5.1. | на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т. | 181,0 | 272,6 | 269,5 | 343,7 | 324,2 | 2668,4 | 4939,0 | 7209,5 | 9480,1 | 11750,7 | 14021,2 | 16291,8 | 18562,3 | 20832,9 | 23103,4 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 |
| 5.2. | на выработку тепловой энергии, тыс. т.у.т. | 160,42 | 170,14 | 168,90 | 173,40 | 167,60 | 165,97 | 189,55 | 207,07 | 230,56 | 253,98 | 278,03 | 301,69 | 325,34 | 349,34 | 373,39 | 397,43 | 397,71 | 397,99 | 398,27 | 398,55 | 398,83 | 399,10 |
| 6 | УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 8 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 1.2 Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха | 40,80 | 40,33 | 41,87 | 40,60 | 43,77 | 46,50 | 49,23 | 50,72 | 53,41 | 56,07 | 58,88 | 61,60 | 64,31 | 67,11 | 69,91 | 72,71 | 72,77 | 72,83 | 72,89 | 72,95 | 73,02 | 73,08 |
| 2 | Максимальный часовой расход угля в летний период | 5,42 | 5,36 | 5,56 | 5,39 | 5,81 | 8,47 | 11,13 | 13,41 | 16,08 | 18,74 | 21,44 | 24,12 | 26,80 | 29,50 | 32,20 | 34,90 | 34,91 | 34,93 | 34,94 | 34,96 | 34,97 | 34,99 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха | 40,80 | 40,33 | 41,87 | 40,60 | 43,77 | 46,50 | 49,23 | 50,72 | 53,41 | 56,07 | 58,88 | 61,60 | 64,31 | 67,11 | 69,91 | 72,71 | 72,77 | 72,83 | 72,89 | 72,95 | 73,02 | 73,08 |
| 2 | Максимальный часовой расход угля в летний период | 5,42 | 5,36 | 5,56 | 5,39 | 5,81 | 8,47 | 11,13 | 13,41 | 16,08 | 18,74 | 21,44 | 24,12 | 26,80 | 29,50 | 32,20 | 34,90 | 34,91 | 34,93 | 34,94 | 34,96 | 34,97 | 34,99 |

Таблица 1.3 Базовые и перспективные топливные балансы по котельным.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 3 | Затрачено условного топлива, т.у.т., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 |
| 3.1. | уголь, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 |
| 3.2. | электроэнергия, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | мазут, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | дизельное топливо, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 |
| 5. | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 |
| 6. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,45 | 190,45 | 191,45 | 192,45 | 193,45 | 194,45 | 195,45 |
| 6.1. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,45 | 190,45 | 191,45 | 192,45 | 193,45 | 194,45 | 195,45 |
| 6.2. | электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 7.2. | электроэнергия, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | мазут, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | дизельное топливо, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля в топливном балансе, %, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | уголь, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2. | электроэнергия, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | мазут, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | дизельное топливо, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид основного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |

Таблица 1.4 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (зимний период).

| № СТС | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ето не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (летний период).

| № СТС | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ето не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

На ТЭЦ-11 отсутствует резервное и аварийное топливо. Мазут используется в технологическом процессе в качестве растопочного топлива.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии используются следующие:

- Азейский бурый уголь;

- Мугунский бурый уголь;

- Ирбейский бурый уголь.

- Черемховский каменный уголь;

- Головинский каменный уголь;

- Курятский каменный уголь.

Таблица 3.1 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.

| № системы | Наименование источника | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | уголь |

Таблица 3.2 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тыс. тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,190 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 |
| уголь, тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,190 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики углей, используемых для теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», представлены в таблице ниже.

Изменения топливного режима ТЭЦ-11 в 2025 году отсутствовали.

Таблица 4.1 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Q нр, ккал/кг | Зольность, | Влажность, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  |  |  | А р, % |  |  |  |  |
| 2021 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 134786 | 100854 | 64761 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 186965 | 176001 | 105004 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 92635 | 104871 | 47936 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 219797 | 146733 | 142581 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 32886 | 25269 | 7618 |
| 2022 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 142442 | 154898 | 52306 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 227240 | 263222 | 69023 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 55850 | 80816 | 22970 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 105067 | 222635 | 25013 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 8723 | 4135 | 12205 |
| 2023 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 149998 | 155019 | 47284 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 384779 | 323729 | 130073 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88133 | 71788 | 39315 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 176377 | 181927 | 19462 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 28687 | 40892 | 0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 3173 | 3173 | 0 |
| 2024 | Азейский бурый уголь | 4060 | 21,4 | 23,5 | 64970 | 85274 | 26980 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4040 | 22 | 24,5 | 433927 | 356417 | 207582 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88987 | 93934 | 34368 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 222657 | 225583 | 16536 |
|  | Головинский каменный уголь | 4900 | 20 | 12 | 73649 | 60406 | 13244 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 140062 | 61864 | 78198 |
| 2025 | Азейский бурый уголь | 4 060 | 21,4 | 23,5 | 79001 | 55983 | 49997 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4 040 | 22 | 24,5 | 340951 | 424197 | 124336 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 140948 | 114189 | 61126 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 250411 | 214433 | 52514 |
|  | Головинский каменный уголь | 4800 | 23 | 14 | 11696 | 13244 | 11696 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 16893 | 95091 | 0 |

Таблица 4.2 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Q нр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9821 | отсутствует | 575 | 524 | 440 |
| 2022 | 9849 | отсутствует | 443 | 493 | 390 |
| 2023 | 8888 | отсутствует | 605 | 553 | 442 |
| 2024 | 9166 | отсутствует | 546 | 541 | 446 |
| 2025 | 8781 | отсутствует | 513 | 488 | 471 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ является уголь.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» является сохранение существующего положение с использованием угля в качестве основного вида топлива.