Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 19 «Оценка экологической безопасности теплоснабжения»

г. Санкт-Петербург

2026 год

Оглавление

Список таблиц	4

Раздел 1.	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	5

Раздел 2.	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	7

Раздел 3.	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	11

Раздел 4.	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	12

Раздел 5.	Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	13

- Список таблиц

Таблица 1.1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенные для территории МО «город Усолье-Сибирское»	5

Таблица 2.1. Прогнозные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ	7

Таблица 3.1. Среднегодовые за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	11

Таблица 4.1. Прогнозы удельных выбросов ЗВ	12

Таблица 5.1. Расчеты отходов сжигания топлива	13

Таблица 5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское»	14

Таблица 5.3. Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	14

Таблица 5.4. Базовые и перспективные топливные балансы по котельным.	15

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в месте размещения производственной площадки предоставлены письмом ФГБУ «Иркутского УГМС» и приведены в таблице ниже.

Таблица 1.1 Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенные для территории МО «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Загрязняющее вещество | Период наблюдений | Значение концентрации, мг/м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При скорости 0-2 м/с | При скорости ветра 3-4 м/с и направлении |  |  |  |
|  |  |  |  | С | В | Ю | З |
| 1 | Взвешенные вещества | 2017-2021 гг. | 0,345 | 0,322 | – | 0,393 | 0,311 |
| 2 | Диоксид серы |  | 0,072 | 0,095 | – | 0,187 | 0,027 |
| 3 | Оксид углерода |  | 1,5 | 0,6 | – | 0,8 | 0,6 |
| 4 | Диоксид азота |  | 0,101 | 0,038 | – | 0,065 | 0,03 |
| 5 | Оксид азота |  | 0,063 | 0,017 | – | 0,018 | 0,011 |
| 6 | Бенз(а)пирен |  | 20,4*10-6 |  |  |  |  |

Адрес размещения пунктов наблюдений: г. Усолье – Сибирское, пр-т Комсомольский, в районе д.33.

Фоновые концентрации действительны по 2026 год включительно.

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующего объекта теплоснабжения, представленные на карте-схеме приведены на рисунке ниже.

Рисунок 1.1 Область рассеивания вредных (загрязняющих) веществ с максимальной концентрацией от дымовых труб ТЭЦ-11

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Согласно оценкам, произведенным в части 12 Главы 1, максимальные выбросы от дымовых труб основного источника теплоснабжения при совместном расчете рассеивания не создают расчетные максимальные приземные концентрации более ПДК.

В целом объем и состав загрязняющих веществ существенно зависят от типа используемого топлива, способа и качества его сгорания, конструктивных особенностей котла и горелки.

Минимальные выбросы в атмосферу вредных веществ происходят при использовании СУГ в качестве топлива.

NO2 является естественной и постоянной составной частью атмосферы (хотя и очень незначительной). В основном она образуется при окислении аммиака во время микробиологических реакций в органических веществах, присутствующих в земле и в воде.

Количество NO2 стабильно и остается в атмосфере на долгие годы. Данное вещество вместе с углекислым газом CO2 и другими газообразными выбросами способствует образованию парникового эффекта посредством реакции с озоном O3.

Диоксид азота (NO2) — это газ, который заметен даже при небольшой концентрации, он имеет коричневато-красноватый цвет и особый острый запах. При концентрации более 10 ppm является сильным коррозийным веществом и сильно раздражает носовую полость и глаза. При концентрации более 150 ppm вызывает бронхит, а свыше 500 ppm — отек легких, даже если воздействие длилось всего несколько минут.

Таблица 2.1. Прогнозные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ

| Загрязняющее вещество |  | 2025 г. |  | 2042 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год | Максимально разовый выброс, г/с | Годовой выброс, т/год |
|  | ТЭЦ–11 |  |  |  |  |
|  | Дымовая труба 1 |  |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 122,6253168 | 386,484315 | 7138,99831 | 22500,336 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 53,1376373 | 273,759723 | 3093,56594 | 15937,738 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,3135239 | 1,630068 | 18,2527283 | 94,899267 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 1082,0536038 | 3329,132157 | 62994,9757 | 193815,35 |
| 337 | Углерод оксид | 0,4690575 | 1,744935 | 27,3075804 | 101,58659 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0000770 | 0,000347 | 0,00448278 | 0,0202016 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,2868013 | 0,008582 | 16,6969925 | 0,4996267 |
| 2908 | Зола твердого топлива | 242,2017083 | 968,405343 | 14100,4943 | 56378,603 |
|  | Дымовая труба 2 |  |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 270,6518984 | 1309,367203 | 15756,807 | 76228,714 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 117,2824892 | 927,468435 | 6827,94968 | 53995,339 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 1,0087611 | 6,361737 | 58,7280341 | 370,36748 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 2443,350000 | 12208,937598 | 142246,903 | 710779,69 |
| 337 | Углерод оксид | 0,7015818 | 4,600279 | 40,8446756 | 267,81895 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,0001752 | 0,001279 | 0,01019979 | 0,0744608 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 0,2873942 | 0,012602 | 16,73151 | 0,733663 |
| 2908 | Зола твердого топлива | 577,5635834 | 3596,491918 | 33624,5855 | 209380,5 |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  | 0,0064819 | 0,00012 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  | 0,0398889 | 0,000074 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) |  |  | 0,3244900 | 0,001582 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  | 0,3240000 | 0,003159 |
| 337 | Углерод оксид |  |  | 0,0187852 | 0,000183 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  |  | 0,0222000 | 0,000216 |
| 2908 | Зола твердого топлива |  |  | 0,00003480 | 0,00000033 |

Основные факторы и мероприятия, влияющие на образование NOх.

Соединения NOx образуются при камерном сжигании топлива (в топочном объеме). Факторы, влияющие на образование NOx.

А) Температура в зоне горения топлива.

Температура в зоне горения топлива в первую очередь зависит от теплового напряжения топочного объема котла. В среднем для получения качественных экологических показателей величина теплового напряжения топочного объема должна быть в пределах 1000 кВт/м³.

При сжигании газа в двухходовых жаротрубных котлах с реверсивной топкой дымовые газы при проходе к дымогарным трубам сужают пространство, в котором находится факел, до объема меньшего, чем сама камера сгорания. Часть лучистой энергии, отраженной от стенок камеры сгорания, передается пламени, температура пламени повышается, и увеличивается образование тепловых оксидов азота.

Б) Коэффициент избытка воздуха.

Снижение избытков воздуха возможно лишь до тех пор, пока это не приводит к интенсивному росту продуктов неполного сгорания. Уменьшение ниже определенного критического значения приводит к резкому увеличению химического недожога и возрастанию содержания NOх, сажи и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), в частности, бенз(а)пирена. Кроме этого, происходит увеличение содержания горючих в уносе и высокотемпературная коррозия.

Поэтому, необходимо учитывать, что снижение избытков воздуха возможно лишь при определенных размерах топки котла и правильного подбора горелочного устройства.

В) Время пребывания компонентов топливно-воздушной смеси в зоне высоких температур.

Данный фактор во многом зависит от конструкции самого котла. К примеру, жаротрубные двухходовые котлы с реверсивными топками (самые продаваемые жаротрубные котлы в России) ни при каких условиях не смогут достигнуть более или менее приемлемых экологических показателей.

Как альтернатива таким котлам — трехходовые котлы, в которых конструктивно уже заложена (или можно применить) система рекуперации дымовых газов, что существенно уменьшит объем NOх. Дополнительно используя с трехходовыми котлами специализированные горелки (горелки с добавлением рекуперационных газов непосредственно в топливно-воздушную смесь), можно снизить объем NOх более чем в два раза.

Существуют два принципиально разных направления снижения выбросов токсичных газообразных веществ, в том числе оксидов азота:

А) пассивный способ – очистка дымовых газов в специальных установках, смонтированных за котлом на участке между последней тепловоспринимающей поверхностью и дымовой трубой;

Б) активный способ – подавление процесса образования NОх на начальном этапе их формирования.

Сравнительная оценка эффективности и экономичности двух подходов к решению данной проблемы однозначно указывает на целесообразность выбора активного способа снижения NОх и бенз(а)пирена. При этом, вместо дорогостоящих и энергозатратных мероприятий по очистке дымовых газов, создаются условия, неблагоприятные, с точки зрения образования оксидов азота, и в то же время благоприятные, с позиции процесса воспламенения и горения топлива.

Очевидно, что основными параметрами, оказывающими первостепенное влияние на скорость и интенсивность образования NОх, являются температура и содержание кислорода на начальном участке формирования факела, т.е. в окологорелочной области.

Изучение механизма образования NOх и бенз(а)пирена показало, что при образовании топливных оксидов важнейшим фактором является концентрация кислорода в зоне сгорания летучих, а температура процесса играет второстепенную роль. Для термических оксидов азота, образующихся по механизму Зельдовича, наблюдается иная картина: температурный уровень является основным показателем интенсивности образования NOx, хотя и концентрация кислорода имеет также немаловажное значение.

Это обстоятельство предопределило главные направления борьбы с выбросами оксидов азота для котлов, работающих на разных видах топлива. При сжигании природного газа, не содержащего связанного азота, для снижения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота. При сжигании мазута в высокофорсированных топочных устройствах и при сжигании высококачественного угля в топках с жидким шлакоудалением, когда максимальные температуры в топке достигают 1650÷1750 °С, снижение температуры в ядре горения также имеет важное значение, хотя не является столь же эффективной мерой снижения выбросов NOх и бенз(а)пирена.

В настоящее время разработано большое количество технических решений, обеспечивающих снижение концентрации оксидов азота и бенз(а)пирена.

Для уменьшения выбросов оксидов азота необходимы мероприятия, которые бы снижали образование термических оксидов азота. При сжигании мазута в высокофорсированных топочных устройствах и при сжигании высококачественного угля в топках с жидким шлакоудалением, когда максимальные температуры в топке достигают 1650÷1750 °С, снижение температуры в ядре горения также имеет важное значение, хотя не является столь же эффективной мерой снижения выбросов NOх.

Рециркуляция газов приводит к снижению температуры, а, следовательно, и концентрации оксидов азота в дымовых газах. При сжигании газа, когда отсутствуют слабо зависящие от температуры топливные оксиды азота, эффективность рециркуляции газов весьма велика. Место ввода газов рециркуляции (в шлицы между горелками, в канал вторичного воздуха, под горелки и пр.) определяется избирательно в каждом конкретном случае. Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что рециркуляция дымовых газов снижает экономические показатели (возрастают потери с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды). Также возникают дополнительные сложности в связи с необходимостью установки дымососа рециркуляции и коробов для подачи дымовых газов к горелкам.

Простейшим методом уменьшения содержания кислорода в факеле является снижение избытка воздуха в горелках. При этом сокращаются потеря теплоты с уходящими газами и расход электроэнергии на собственные нужды.

Ограниченность применения этого метода объясняется тем, что при достижении некоторого критического значения αг, которое зависит от вида топлива, способа сжигания, конструкции топки и горелки, образуются продукты химического недожога, а иногда и канцерогенного бенз(а)пирена.

Ключевой параметр, определяющий КПД котельного агрегата, – температура уходящих газов. Тепло, теряемое с уходящими газами, оказывает решающее влияние на экономичность работы котла, снижая его КПД. Таким образом, мы понимаем, что чем ниже температура дымовых газов, тем выше эффективность котла.

Используются также теплообменные аппараты, который может представлять собой либо обычный рекуперативный теплообменник, где перенос тепла от газов к жидкости происходит через разделяющую стенку, либо контактный теплообменник, в котором дымовые газы непосредственно вступают в контакт с водой, которая разбрызгивается форсунками в их потоке.

С целью повышения эффективности процесса утилизации тепла дымовых газов в мировой практике в качестве ключевого элемента системы всё чаще применяются инновационные решения на базе тепловых насосов. В отдельных секторах промышленности (например, в биоэнергетике) такие решения применяются на большинстве вводимых в эксплуатацию котлов. Дополнительная экономия первичных энергоресурсов в этом случае достигается за счёт применения не традиционных парокомпрессионных электрических машин, а более надёжных и технологичных абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов (АБТН), которым для работы нужна не электроэнергия, а тепло (зачастую это может быть не используемое бросовое тепло, которое в избытке присутствует практически на любом предприятии). Такое тепло стороннего греющего источника активизирует внутренний цикл АБТН, который позволяет преобразовывать располагаемый температурный потенциал уходящих газов, и передавать его более нагретым средам.

Охлаждение уходящих газов котла с применением подобных решений может быть достаточно глубоким – до 30 и даже 20 °С с первоначальных 120-130 °С.

Полученного тепла вполне достаточно, чтобы подогреть воду для нужд химводоподготовки, подпитки, горячего водоснабжения и даже теплосети.

Экономия топлива при этом может достигать 5÷10 %, а повышение КПД котельного агрегата – 2÷3 %.

Существующая нормативная база по применяемому и производимому на территории Российской Федерации котельному оборудованию в части экологических показателей не обладает конкретикой. Действующие нормативные документы противоречат друг другу и определяют разный уровень выбросов от котлов.

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Анализ результатов расчета среднегодовых концентраций от источника теплоснабжения МО показал, что превышение среднегодовых нормативов качества воздуха от источника теплоэнергетики на существующее положение отсутствует.

Таблица 3.1. Среднегодовые за год концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

| Загрязняющее вещество |  | 2025 г. | 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | Среднегодовой выброс, кг | Среднегодовой выброс, кг |
|  | ТЭЦ–11 |  |  |
|  | Дымовая труба 1 |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 386484,315 | 22500336 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 273759,723 | 15937738 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 1630,068 | 94899,267 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3329132,16 | 193815351 |
| 337 | Углерод оксид | 1744,935 | 101586,59 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 0,347 | 20,201639 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 8,582 | 499,62671 |
| 2908 | Зола твердого топлива | 968405,343 | 56378603 |
|  | Дымовая труба 2 |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1309367,2 | 76228714 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 927468,435 | 53995339 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 6361,737 | 370367,48 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 12208937,6 | 710779692 |
| 337 | Углерод оксид | 4600,279 | 267818,95 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,279 | 74,460797 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 12,602 | 733,66299 |
| 2908 | Зола твердого топлива | 3596491,92 | 209380497 |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,12 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 0,074 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) |  | 1,582 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 3,159 |
| 337 | Углерод оксид |  | 0,183 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | 0,216 |
| 2908 | Зола твердого топлива |  | 0,00033 |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Для установок комбинированной выработки тепловой и электрической энергии нормативы удельных выбросов определяются для каждого отдельного источника теплоснабжения в рамках разработки природоохранной документации (томов НДВ и СЗЗ).

Удельные выбросы при производстве тепловой и электрической энергии являются важным показателем, по которому можно судить о совершенстве в экологическом плане (экологичности) отдельных установок, участков и производственной технологии в целом.

В рамках схемы теплоснабжения, на основе удельных выбросов оценивается динамика снижения воздействия на окружающую среду источников тепловой энергии города. На фоне сокращения выбросов на отдельных источниках, тенденция к увеличению их количества и мощности с ростом городской застройки делает неинформативным изменение валового показателя выбросов для оценки экологической эффективности принятых решений.

Таблица 4.1. Прогнозы удельных выбросов ЗВ

| Загрязняющее вещество |  | 2025 г. | 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | Годовой выброс, кг/Гкал | Годовой выброс, кг/Гкал |
|  | ТЭЦ–11 |  |  |
|  | Дымовая труба 1 |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,368814416 | 9,956782168 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,261243545 | 7,052720699 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,001555542 | 0,041994543 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3,176925649 | 85,76659494 |
| 337 | Углерод оксид | 0,001665157 | 0,044953798 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 3,31135E-07 | 8,93957E-06 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 8,18963E-06 | 0,000221093 |
| 2908 | Зола твердого топлива | 0,924130262 | 24,94849254 |
|  | Дымовая труба 2 |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 1,249503491 | 33,73250482 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,885064972 | 23,89385757 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) | 0,006070881 | 0,16389392 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 11,65075016 | 314,5321232 |
| 337 | Углерод оксид | 0,004389956 | 0,11851445 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,22052E-06 | 3,29502E-05 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная (в пересчете на ванадий) | 1,20258E-05 | 0,000324658 |
| 2908 | Зола твердого топлива | 3,432061835 | 92,65443695 |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |
| 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 0,00013714 |
| 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  | 8,4571E-05 |
| 328 | Углерод (Пигмент черный) |  | 0,001808 |
| 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  | 0,00361029 |
| 337 | Углерод оксид |  | 0,00020914 |
| 703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) |  | 0,00024686 |
| 2908 | Зола твердого топлива |  | 3,7714E-07 |

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения представлены ниже.

Таблица 5.1. Расчеты отходов сжигания топлива

| Параметр | 2025 | 2042 |
| --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 110817,103 | 6451547,95 |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  | 5,33433 |
| Итого по МО "город Усолье-Сибирское" | 110817,103 | 6451553,284 |

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждых год действия схемы теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 5.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тыс. тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,190 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 |
| уголь, тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,190 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3. Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 | 40,602 | 60,591 | 82,119 | 61,412 | 58,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1010,70 | 1047,91 | 1060,30 | 1037,01 | 1017,66 | 939,74 | 1073,25 | 1172,47 | 1305,49 | 1438,06 | 1574,27 | 1708,20 | 1842,13 | 1978,06 | 2114,21 | 2250,35 | 2251,93 | 2253,50 | 2255,08 | 2256,65 | 2258,23 | 2259,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (тыс. Гкал), в том числе: | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | 10,70 | 10,72 | 9,88 | 9,90 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 3 | Выработка электрической энергии всего (тыс. МВт-ч), в том числе: | 543,4 | 755,8 | 741,0 | 875,7 | 853,6 | 5724,9 | 10596,2 | 15467,5 | 20338,8 | 25210,0 | 30081,3 | 34952,6 | 39823,9 | 44695,2 | 49566,5 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 |
| 3.1. | на тепловом потреблении, тыс. МВт-ч | 402,4 | 433,4 | 438,2 | 433,7 | 413,3 | 5284,6 | 10155,9 | 15027,2 | 19898,5 | 24769,7 | 29641,0 | 34512,3 | 39383,6 | 44254,9 | 49126,1 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 |
| 3.2. | в конденсационном режиме, тыс. МВт-ч | 141,0 | 322,4 | 302,8 | 442,0 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| 4 | Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ (тыс. Мвт-ч) | 959,4 | 976,6 | 968,3 | 965,7 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| 5 | Затрачено условного топлива всего (тыс. т.у.т.), в том числе: | 341,4 | 442,7 | 438,4 | 517,1 | 491,8 | 2834,4 | 5128,5 | 7416,6 | 9710,7 | 12004,6 | 14299,2 | 16593,4 | 18887,6 | 21182,2 | 23476,8 | 25771,4 | 25771,7 | 25772,0 | 25772,2 | 25772,5 | 25772,8 | 25773,1 |
| 5.1. | на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т. | 181,0 | 272,6 | 269,5 | 343,7 | 324,2 | 2668,4 | 4939,0 | 7209,5 | 9480,1 | 11750,7 | 14021,2 | 16291,8 | 18562,3 | 20832,9 | 23103,4 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 |
| 5.2. | на выработку тепловой энергии, тыс. т.у.т. | 160,42 | 170,14 | 168,90 | 173,40 | 167,60 | 165,97 | 189,55 | 207,07 | 230,56 | 253,98 | 278,03 | 301,69 | 325,34 | 349,34 | 373,39 | 397,43 | 397,71 | 397,99 | 398,27 | 398,55 | 398,83 | 399,10 |
| 6 | УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 8 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1010,70 | 1047,91 | 1060,30 | 1037,01 | 1017,66 | 939,74 | 1073,25 | 1172,47 | 1305,49 | 1438,06 | 1574,27 | 1708,20 | 1842,13 | 1978,06 | 2114,21 | 2250,35 | 2251,93 | 2253,50 | 2255,08 | 2256,65 | 2258,23 | 2259,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (тыс. Гкал), в том числе: | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | 10,70 | 10,72 | 9,88 | 9,90 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 3 | Выработка электрической энергии всего (тыс. МВт-ч), в том числе: | 543,4 | 755,8 | 741,0 | 875,7 | 853,6 | 5724,9 | 10596,2 | 15467,5 | 20338,8 | 25210,0 | 30081,3 | 34952,6 | 39823,9 | 44695,2 | 49566,5 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 |
| 3.1. | на тепловом потреблении, тыс. МВт-ч | 402,4 | 433,4 | 438,2 | 433,7 | 413,3 | 5284,6 | 10155,9 | 15027,2 | 19898,5 | 24769,7 | 29641,0 | 34512,3 | 39383,6 | 44254,9 | 49126,1 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 |
| 3.2. | в конденсационном режиме, тыс. МВт-ч | 141,0 | 322,4 | 302,8 | 442,0 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| 4 | Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ (тыс. Мвт-ч) | 959,4 | 976,6 | 968,3 | 965,7 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| 5 | Затрачено условного топлива всего (тыс. т.у.т.), в том числе: | 341,4 | 442,7 | 438,4 | 517,1 | 491,8 | 2834,4 | 5128,5 | 7416,6 | 9710,7 | 12004,6 | 14299,2 | 16593,4 | 18887,6 | 21182,2 | 23476,8 | 25771,4 | 25771,7 | 25772,0 | 25772,2 | 25772,5 | 25772,8 | 25773,1 |
| 5.1. | на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т. | 181,0 | 272,6 | 269,5 | 343,7 | 324,2 | 2668,4 | 4939,0 | 7209,5 | 9480,1 | 11750,7 | 14021,2 | 16291,8 | 18562,3 | 20832,9 | 23103,4 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 |
| 5.2. | на выработку тепловой энергии, тыс. т.у.т. | 160,42 | 170,14 | 168,90 | 173,40 | 167,60 | 165,97 | 189,55 | 207,07 | 230,56 | 253,98 | 278,03 | 301,69 | 325,34 | 349,34 | 373,39 | 397,43 | 397,71 | 397,99 | 398,27 | 398,55 | 398,83 | 399,10 |
| 6 | УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 8 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 5.4. Базовые и перспективные топливные балансы по котельным.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 3 | Затрачено условного топлива, т.у.т., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 |
| 3.1. | уголь, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 |
| 3.2. | электроэнергия, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | мазут, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | дизельное топливо, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 |
| 5. | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 |
| 6. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,45 | 190,45 | 191,45 | 192,45 | 193,45 | 194,45 | 195,45 |
| 6.1. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,45 | 190,45 | 191,45 | 192,45 | 193,45 | 194,45 | 195,45 |
| 6.2. | электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 7.2. | электроэнергия, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | мазут, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | дизельное топливо, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля в топливном балансе, %, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | уголь, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2. | электроэнергия, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | мазут, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | дизельное топливо, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид основного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |