Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

г. Санкт-Петербург

2026 год

Оглавление

Список таблиц	4

Список рисунков	5

1.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	6

2.	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе		12

2.1	Анализ ретроспективных показателей развития МО «город Усолье-Сибирское»	13

2.1.1	Численность населения	13

2.1.2	Объемы строительства	15

2.2	Анализ показателей на расчетный период	15

2.2.1	Численность населения	15

2.2.2	Объемы строительства	17

3.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российскй Федерации	27

4.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	33

5.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе		36

6.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	37

7.	Приложение 1	38

- Список таблиц

Таблица 1.1 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	6

Таблица 1.2 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч	9

Таблица 1.3 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026г., Гкал/ч	9

Таблица 1.4 Тепловая нагрузка в МО «город Усолье-Сибирское» на 01.01.2026г. (по договорным нагрузкам), Гкал/ч	10

Таблица 1.5. Потребление тепловой энергии потребителями в МО «город Усолье-Сибирское» за 2025 год, Гкал/год	11

Таблица 2.1 Изменение численности населения МО «город Усолье-Сибирское» с 2015 года, чел.	14

Таблица 2.2 Прогноз численности населения, чел.	16

Таблица 2.3 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2	18

Таблица 2.4 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2	22

Таблица 3.1 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых и общественных зданий, Вт/(м³С)	27

Таблица 3.2 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³С)	28

Таблица 3.3 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³С), на период с 2023 г.	28

Таблица 3.4 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³С), на период с 2028 г.	28

Таблица 3.5 Нормы (базовая) расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения, л (л/с, л/ч)	29

Таблица 3.6 Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)	32

Таблица 4.1 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	34

Таблица 4.2 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал/ч	34

Таблица 4.3 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	34

Таблица 4.4 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал	35

Таблица 4.5 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал	35

Таблица 4.6 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал	35

Таблица 7.1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению	38

- Список рисунков

Рисунок 1.1. Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ1	7

Рисунок 1.2. Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ2	8

Рисунок 2.1. Планировка г. Усолье-Сибирское	13

Рисунок 2.2 Прогноз численности населения по различным сценариям (в соответствии с мастер-планом)	15

Рисунок 2.3 размещение перспективной застройки согласно мастер-плана	21

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8 – tн, что обусловлено П.14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

На рисунках ниже представлена последовательность определения расчетных нагрузок на коллекторах ТЭЦ.

Таблица 1.1 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № системы | Наименование источника | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 ТРУ1 | 110,600 | -2,930 |
|  | ТЭЦ-11 ТРУ2 | 31,367 | -0,860 |

Рисунок 1.1. Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ1

Рисунок 1.2. Определение расчетной тепловой нагрузки на коллекторах, в зоне действия ТЭЦ-11 ТРУ2

В таблице ниже представлены расчетные нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии.

Таблица 1.2 Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка на коллекторах 2025, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 267,027 |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 237,027 |

Расчетные нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и п. 14.2.9 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

Где  - договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

- договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

- договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

- расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч;

- величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции определена по следующей формуле:

Расчетная нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в таблице.

Таблица 1.3 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026г., Гкал/ч

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q от+вент | Q гвс сред. час | Q гвс макс | Всего с Q гвс сред. час | Всего с Q гвс макс |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 206,755 | 41,052 | 98,525 | 247,807 | 305,280 |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 206,755 | 41,052 | 98,525 | 247,807 | 305,280 |

Таблица 1.4 Тепловая нагрузка в МО «город Усолье-Сибирское» на 01.01.2026г. (по договорным нагрузкам), Гкал/ч

| № системы | Наименование источника | Договорные нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | ТЭЦ-11 | 421,527 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,52494 |
|  | ТРУ1 | 344,80 | 356,09 | 355,86 | 352,06 | 351,29 |
|  | Отопление и вентиляция | 286,18 | 295,56 | 295,37 | 225,81 | 225,31 |
|  | ГВС | 58,62 | 60,54 | 60,50 | 126,25 | 120,98 |
|  | ТРУ2 | 76,46 | 43,43 | 75,79 | 89,24 | 89,24 |
|  | Отопление и вентиляция | 68,43 | 38,87 | 67,83 | 79,86 | 79,86 |
|  | ГВС | 8,03 | 4,56 | 7,96 | 9,37 | 9,37 |
| Итого по МО «город Усолье-Сибирское» |  | 421,527 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,52494 |

Таблица 1.5. Потребление тепловой энергии потребителями в МО «город Усолье-Сибирское» за 2025 год, Гкал/год

| Показатель |  | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | отопление и вентиляция | Гкал | 375969,000 | 381954,700 | 370523,100 | 368155,600 | 397263,400 |
|  | горячее водоснабжение | Гкал | 93682,440 | 93643,210 | 90207,270 | 91358,590 | 99316,000 |
|  | суммарное потребление | Гкал | 469651,000 | 475598,000 | 460730,000 | 459514,000 | 496579,000 |
| Прочие | отопление и вентиляция | Гкал | 222783,500 | 233142,900 | 239283,300 | 256937,700 | 253728,300 |
|  | горячее водоснабжение | Гкал | 34549,500 | 34920,170 | 34959,330 | 33399,110 | 37913,000 |
|  | суммарное потребление | Гкал | 257333,000 | 268063,000 | 274243,000 | 290337,000 | 291642,000 |
|  | Всего суммарное потребление | Гкал | 726984,000 | 743661,000 | 734973,000 | 749851,000 | 788221,000 |
|  | Итого по ЕТО №1 | Гкал | 726984,000 | 743661,000 | 734973,000 | 749851,000 | 788221,000 |
|  | Итого по МО "город Усолье-Сибирское" | Гкал | 726984,000 | 743661,000 | 734973,000 | 749851,000 | 788221,000 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) «элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) «расчетный элемент территориального деления» - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Официально выделяют четыре основных района города:

- Привокзальный район;

- Центральный район;

- Старый город;

- Зелёный городок.

Планировочные районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 2.1. Планировка г. Усолье-Сибирское

Анализ ретроспективных показателей развития МО «город Усолье-Сибирское»

Основными ретроспективными показателями являются численность населения и площадь вводимых объектов.

Численность населения

Динамика численности населения представлена в таблице ниже.

Таблица 2.1 Изменение численности населения МО «город Усолье-Сибирское» с 2015 года, чел.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Усолье-Сибирское (с учетом демографического тренда) | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 | 76047 | 74762 | 74387 | 73507 | 72594 | 71694 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -1,2% | -1,0% | -0,7% | -0,8% | -0,7% | -1,1% | -1,7% | -0,5% | -1,2% | -1,3% | -1,3% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2014г., % | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -11% | -12% |
| Прогнозная численность населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 | 76047 | 74762 | 74387 | 73507 | 72594 | 71694 |

Объемы строительства

В качестве основных потребителей тепловой энергии выступают:

• потребители жилой части города (многоквартирные, малоэтажные, индивидуальные жилые дома);

• потребители общественно-делового сектора, административные и коммерческие объекты;

• промышленные объекты.

Распределение жилых помещений:

– число квартир в многоквартирных домах – 38151 ед.;

– общая площадь квартир в многоквартирных домах – 1512 тыс. кв. м;

– индивидуальные строения – 3813 ед.;

– общая площадь жилых домов – 265,01 тыс. м кв;

– дома блокированной застройки – 277 ед.;

– общая площадь домов блокированной застройки – 26,03 тыс. м. кв.

Анализ показателей на расчетный период

Расчетный срок актуализированной схемы теплоснабжения – 2042 год.

Численность населения

На рисунке ниже представлены графики прогноза численности населения в зависимости от выбранного сценария развития города Усолье-Сибирское.

Рисунок 2.2 Прогноз численности населения по различным сценариям (в соответствии с мастер-планом)

Далее представлен результат расчета численности до расчетного 2042 года.

Таблица 2.2 Прогноз численности населения, чел.

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Усолье-Сибирское (с учетом демографического тренда) | 71694 | 71171 | 70409 | 69647 | 68885 | 68123 | 67361 | 66599 | 65837 | 65075 | 64313 | 63551 | 62789 | 62027 | 61265 | 60503 | 59741 | 58979 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -1,3% | -0,7% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,3% | -1,3% | -1,3% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2014г., % | -12% | -13% | -14% | -15% | -17% | -18% | -19% | -21% | -22% | -23% | -25% | -26% | -28% | -30% | -31% | -33% | -34% | -36% |
| Прогнозная численность населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | 71694 | 71516 | 71339 | 71161 | 70983 | 70805 | 70628 | 70450 | 69725 | 69000 | 68275 | 67550 | 66826 | 66101 | 65376 | 64651 | 63926 | 63201 |
| Прогнозная численность согласно негативного сценария (мастер-план) | 71700 | 70600 | 69600 | 68500 | 67300 | 66100 | 64800 | 63400 | 62100 | 60000 | 59300 | 57600 | 56500 | 55260 | 54020 | 52780 | 51540 | 50300 |
| Прогнозная численность согласно стандартного сценария (мастер-план) | 71700 | 70600 | 69700 | 68800 | 67900 | 66950 | 66000 | 65050 | 64100 | 62700 | 61800 | 60900 | 60100 | 59150 | 58200 | 57250 | 56300 | 55350 |
| Прогнозная численность согласно позитивного сценария (мастер-план) | 71700 | 70600 | 69700 | 68800 | 67900 | 67100 | 66400 | 65700 | 65200 | 64800 | 64600 | 64500 | 65200 | 64490 | 63780 | 63070 | 62360 | 61650 |

Объемы строительства

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании исходных данных:

•	проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

•	выданных технических условий на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям ЕТО;

•	мастер-план города Усолье-Сибирское;

•	перечня выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Далее представлены таблицы по объему планируемого строительства и перечень аварийных домов, подлежащих расселению и сносу.

Таблица 2.3 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| № | Наименование потребителя | Адрес | кадастр | Документ обоснование | Год подключения | Этажность | Источник теплоснабжения | Площадь, м кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Иркутская обл., г. Усолье-сибирское, ул. Машиностроителей, 8 | 38:31:000039:3842 | ТУ 19.07.2022 №003-03/1359 | 2026 | 3 | ТЭЦ-11 | 2286 |
| 2 | Нежилое здание торговый комплекс "Хамелион" | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красных партизан, здание 45 | 38:31:000055:9161 | ТУ 03.03.2026 №7-ТЭЦ11-2026 | 2026 | 2 | ТЭЦ-11 | 20509 |
| 3 | Жилой дом | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, тупик Садовый, д. 1 | 38:31:000008:1992-38 | Договор № 612-10-ТЭЦ11-2025 | 2027 | 2 | ТЭЦ-11 | 145 |
| 4 | Жилой дом, гараж, летняя кухня | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 23/18 | 38:31:000039:4202 | ТУ 15.09.2025 №30-ТЭЦ11-2025 | 2027 | 2 | ТЭЦ-11 | 1277 |
| 6 | "Новые жилые дома (2 блок-секции + торговый зал) | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 35а | 38:31:000055:9088 | ТУ от 26.07.2023 №12833 | 2026 | 2 | ТЭЦ-11 | 8487 |
| 7 | Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» со специали- зацией на хлорно-щелочной продукции. | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей | - | Мастер план. Целевой сценарий | развитие комплекса химических производств ФЦХ - 2025-2036; Создание инновационного кластера "Эковолокно" - 2025-2030; Строительство завода по производству беленой ХТММ 2025-2035; строительство цеха по производству лекарственных препаратов 2025-2035; Организация производства кислорода и технических газов 2025-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 9 | 9 блокированных домов из двух блоков | ул. Розы Люксембург, 23 | 38:31:000039:3847 | Мастер план | 2027-2028 | 2 | ТЭЦ-11 | 2590 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | На картинке ниже п. 5 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 4 | ТЭЦ-11 | 34400 |
| 12 | Автосалон | На картинке ниже п. 6 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | ТЭЦ-11 | 9000 |
| 14 | ИЖС | На картинке ниже п. 8 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 6600 |
| 15 | Детский сад | На картинке ниже п. 9 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 2 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 14000 |
| 16 | ИЖС | На картинке ниже п. 10 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 5400 |
| 17 | ИЖС | На картинке ниже п. 11 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 16200 |
| 18 | ИЖС, детский сад, церковь | На картинке ниже п. 12 |  | Мастер план | 2036 | 1 | Проектом предусмотрено строительство котельной расчетной мощностью 0,31 ГКал/ч (931 ГКал/год). | ИЖС - 3339 Церковь - 664 детский сад на 140 мест - 1939 |
| 19 | Поликлиника, кафе | На картинке ниже п. 13 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 2 | ТЭЦ-11 | 12000 |
| 20 | Расширение ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». Благоустройство территории ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». | ул. Сеченова, 20, Усолье-Сибирское | 38:31:000020:13 | Мастер план. Целевой сценарий | 2031 | 2 | ТЭЦ-11 | учебный корпус - 2400; общежитие - 90 мест, 2600 м вк |
| 21 | Молодежный центр | между улиц Карла Либкнехта и Машиностроителей, около бывшего здания ДК "Машиностроитель" | 38:31:000039:446 | Мастер план. Целевой сценарий | 2026-2029 | 1 | ТЭЦ-11 | Лаборатории 1200+400 Торговые павильоны 220+70 спортивные павиильоны 850+600 |
| 22 | Организация производства электробусов+зарядные станции |  |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2025-2030 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 23 | Открытие новых производственных линий мебельного производства | ТОР |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2025-2026 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 24 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры | ул. Трактовая, 9, Центральный район, Усолье-Сибирское | 38:31:000007:1238 | Мастер план. Целевой сценарий | 20219-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 25 | Производство железобетонных изделий | ТОР | 38:31:000003:1367 | Мастер план. Целевой сценарий | 2023-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 26 | Расширенное производственных мощностей участка по ремонту и обслуживанию контейнеров- цистерн | улица Дзержинского, дом 1П (технопарк «Усолье-Промтех») |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2024-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 27 | Строительство здания поликлиники ОГБУЗ «Усольская городская больница » 1000 посещений, 8-й микрорайон, ЗУ 38:31:000055:9225. Этап 2 | 8-й микрорайон, ЗУ 38:31:000055:9225 | 38:31:000055:9225 | Мастер план. Целевой сценарий | 2031-2034 | 2 | ТЭЦ-11 | 9000 |
| 28 | Строительство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 825 мест, Комсомольский проспект, 70 | Комсомольский проспект, 70 | 38:31:000037:1405 | Мастер план. Целевой сценарий | 2034-2036 | 2 | ТЭЦ-11 | 16564 |
| 29 | Строительство нового приюта на 120 собак (ул. Химическая, з/у 50, 38:31:000007:1229) | ул. Химическая, з/у 50 | 38:31:000007:1229 | Мастер план. Целевой сценарий | 2026-2028 | 1 | ТЭЦ-11 | Всего - 2107 Вет пункт - 80 Административный блок - 160 Крытые варьеры - 1331 Хоз блок 168 Крытый тренировочный манеж - 368 |
| 30 | Нежилое здание - станции технического обслуживания с автомойкой на два поста | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, здание 18 | 38:31:000049:1841 | Договор от 14.07.2026 № 612-36-ТЭЦ11-2026 | 2027 | 1 | ТЭЦ-11 | 1797 |
| 31 | Многоквартирные жилые дома по адресу: Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Береговая, земельный участок 35 | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 35 | 38:31:000037:2130 | ТУ от 07.04.2026 № 12-ТЭЦ11-2026 | 2027 | 9 | ТЭЦ-11 | 26694 |

Рисунок 2.3 размещение перспективной застройки согласно мастер-плана

Таблица 2.4 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2

| № п/п | Тип улицы | Наименование улицы | Номер дома | Площадь | Сведения о расселении МКД | Стадия жизненного цикла МКД (эксплуатируется /выведен из эксплуатации/снесен) | Примечание | Дата сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. | Дзержинского | 4 | 270 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) | после 2027 |
| 2 | ул. | Богдана Хмельницкого | 11 | 539,42 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД | после 2027 |
| 3 | ул. | Богдана Хмельницкого | 19 | 546,55 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД | после 2027 |
| 4 | ул. | Богдана Хмельницкого | 21 | 592,81 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 5 | ул. | Декабристов | 9 | 436,74 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 6 | ул. | Магистральная | 70 | 412,92 | Расселен | Снесен 2024 г. | МКД | после 2027 |
| 7 | пр. | Серегина | 21 | 544,5 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 8 | пр. | Серегина | 29 | 532,05 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 9 | ул. | Серегина | 35 | 536,93 | Расселен | Снос 2026г. | МКД | после 2027 |
| 10 | ул. | Сеченова | 24 | 428,67 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 11 | ул. | Сеченова | 28 | 417,46 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 12 | ул. | Сеченова | 32 | 421,1 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 13 | ул. | Сеченова | 36 | 419,33 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 14 | ул. | Сеченова | 38 | 427,98 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Выведен из эксплуатации | МКД | 2026 |
| 15 | ул. | Стопани | 9 | 420,49 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 16 | ул. | Стопани | 17 | 420,8 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 17 | ул. | Стопани | 23 | 417,88 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 18 | ул. | Тургенева | 3 | 391,29 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 19 | ул. | Тургенева | 7 | 393,34 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 20 | ул. | Энгельса | 16 | 434,7 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД | после 2027 |
| 21 | ул. | Энгельса | 20 | 433,06 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Выведен из эксплуатации | МКД | 2026-2027 |
| 22 | ул. | Привокзальная | 6 | 270,79 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) | после 2027 |
| 23 | ул. | Стопани | 7 | 424,89 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 24 | ул. | Стопани | 35 | 426 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 25 | ул. | Коростова | 45 | 429,86 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 26 | ул. | Коростова | 49 | 425,79 | Расселен | Снос 2026г. | МКД | после 2027 |
| 27 | ул. | Ватутина | 44 | 424,39 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 -2027 |
| 28 | ул. | Стопани | 15 | 435,41 | Расселен | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 29 | пр. | Комсомольский | 96 | 462,21 | Расселен | Снос 2026г. | МКД | после 2027 |
| 30 | ул. | Дзержинского | 12 | 275,68 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) | 2026 |
| 31 | ул. | Сеченова | 2 | 414,38 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 32 | ул. | Стопани | 27 | 423,43 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 33 | ул. | Ватутина | 42 | 434,13 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 34 | пр-д. | Серегина | 27 | 543,34 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 -2027 |
| 35 | ул. | Стопани | 21 | 425,11 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Выведен из эксплуатации | МКД | 2026 |
| 36 | ул. | Стопани | 11 | 426,31 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 37 | ул. | Коростова | 47 | 428,88 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 38 | ул. | Сеченова | 34 | 424,7 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 39 | ул. | Стопани | 33 | 422,25 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 40 | ул. | Стопани | 25 | 422,32 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 41 | ул. | Стопани | 3 | 424,47 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 42 | ул. | Стопани | 13 | 427,5 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 43 | ул. | Сеченова | 10 | 425,32 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 44 | ул. | Ватутина | 40 | 422,44 | Расселен маневренный фонд КУМИ | Выведен из эксплуатации | МКД после 2017г. | 2027 |
| 45 | пр-д. | Серегина | 33 | 537,08 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 46 | ул. | Дзержинского | 21 | 321,7 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД - (5 кв.) после 2017г. | после 2027 |
| 47 | пр-д. | Серегина | 41 | 541,21 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 48 | ул. | Сеченова | 26 | 420,8 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 49 | ул. | Дзержинского | 2 | 264,84 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) после 2017г. | после 2027 |
| 50 | ул. | Дзержинского | 20 | 477,25 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 51 | ул. | Радищева | 1 | 406,34 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 52 | пр-д. | Серегина | 37 | 542,08 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 53 | ул. | Сеченова | 12 | 430,86 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 54 | ул. | Серегина | 43 | 542,92 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 55 | ул. | Ватутина | 4 | 2026,18 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 56 | ул. | Ватутина | 2 | 2040,86 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 57 | ул. | Сеченова | 14 | 413,62 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 58 | ул. | Коростова | 19 | 2824,24 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 59 | ул. | Сеченова | 4 | 415,6 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 60 | ул. | Шевченко | 18 | 728,97 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 61 | ул. | Ватутина | 46 | 423,35 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 62 | ул. | Ватутина | 22 | 2811,76 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 63 | ул. | Сеченова | 30 | 425,25 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 64 | ул. | Коростова | 41 | 441,9 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 65 | ул. | Сеченова | 6 | 411,6 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 66 | ул. | Сеченова | 16 | 424,6 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 67 | ул. | Стопани | 81 | 3670,2 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 68 | пр. | Серегина | 31 | 541,82 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 69 | ул. | Ватутина | 48 | 420,01 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 70 | пр-д. | Серегина | 17 | 592,66 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 71 | ул. | Ватутина | 38 | 420 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 72 | ул. | Сеченова | 8 | 414,91 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 73 | ул. | Стопани | 5 | 427,02 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 74 | ул. | К.Либкнехта | 62 | 4824,59 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (бывшее общежитие) после 2017г. | после 2027 |
| 75 | ул. | Привокзальная | 11 | 245 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 76 | ул. | Привокзальная | 13 | 211,4 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 77 | ул. | Привокзальная | 15 | 116 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 78 | ул. | Мира | 35 | 164,02 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 79 | ул. | Энгельса | 14 | 477,78 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2022 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 80 | ул. | Дзержинского | 9 | 270,7 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2022 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
|  |  |  |  | 49 746,74 |  |  |  |  |

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода приняты в соответствии со СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий введено разделение на две группы – для многоэтажного (5 этажей и выше) и для малоэтажного (1 – 4 этажа) жилищного фонда.

Для социальных и общественно-деловых зданий удельное теплопотребление в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» задано суммарно для системы отопления и вентиляции. При этом удельные расходы теплоты различны для зданий различного назначения.

На основании полученных значений удельного теплопотребления с использованием методических положений, изложенных в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», были рассчитаны удельные величины тепловых нагрузок систем отопления и вентиляции.

Прогноз перспективных удельных расходы тепловой энергии рассматривается согласно Приказу от 17 ноября 2017 года № 1550/пр. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений

Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию;

с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию.

Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Дальнейшее уменьшение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию не проводится.

Таблица 3.1 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых и общественных зданий, Вт/(м³С)

| Площадь здания, м² | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 3.2 Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³С)

| Тип здания | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и выше |
| жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,359 | 0,336 | 0,336 | 0,319 | 0,319 | 0,301 | 0,301 | 0,29 |
| общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,371 | 0,359 | 0,359 | 0,342 | 0,342 | 0,324 | 0,324 | 0,311 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,359 | 0,348 | 0,348 | 0,336 | 0,336 | 0,324 | 0,324 | 0,311 |
| дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |  |  |  |  |  |
| административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,313 | 0,278 | 0,278 | 0,255 | 0,255 | 0,232 | 0,232 | 0,232 |

Таблица 3.3 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³С), на период с 2023 г.

| Тип здания | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и выше |
| жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,29 | 0,26 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| дошкольные учреждения, хосписы | 0,31 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,160 | 0,153 | 0,146 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |  |  |  |  |  |
| административного назначения (офисы) | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 3.4 Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м³С), на период с 2028 г.

| Тип здания | Этажность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 и выше |
| жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,23 | 0,21 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| дошкольные учреждения, хосписы | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |
| административного назначения (офисы) | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определяется путем расчета необходимого количества тепловой энергии на подогрев холодной воды. Объем потребления рассчитывается по нормам СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация».

Таблица 3.5 Нормы (базовая) расхода воды в зданиях жилых, общественного и промышленного назначения, л (л/с, л/ч)

| № п/п | Водопотребители | Единица измерения | Расчетные расходы воды, л |  |  |  | Расход воды прибором, л/с (л/ч) |  | т, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные |  | в час наибольшего водопотребления |  | общий (холодной и горячей) qf | холодной или горячей $0'4 (с h W0,Ar< $0,hr ) |  |
|  |  |  | общий аы Чи,7П | горячей Цц,ТП | общий Jot ЧЫд | горячей ч\ги |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа: - с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 70 | - | 5,0 | - | 0,2 (50) | 0,2 (50) | 24 |
|  | - с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе |  | 110 |  | 8,1 |  | 0,3 (300) | 0,3 (300) | 24 |
|  | - с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями |  | 120 |  | 8,7 |  | 0,3 (300) | 0,3 (300) | 24 |
|  | - с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами |  | 130 | 50 | 8,2 | 4,5 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
|  | - с сидячими ваннами, оборудованными душами |  | 160 | 65 | 10,3 | 5,7 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
|  | - с ваннами длиной от 1500 мм, оборудованными душами |  | 180 | 70 | 11,6 | 6,5 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| 2 | Общежития: - с общими душевыми | 1 человек | 85 | 45 | 10,4 | 5,4 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
|  | - с душами при всех жилых комнатах |  | 110 | 50 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
|  | - с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания |  | 120 | 70 | 10,2 | 6,38 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| 3 | Гостиницы, пансионаты и мотели: - с общими ваннами и душами | 1 человек | 120 | 60 | 12,5 | 7,0 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
|  | - с душами во всех отдельных номерах |  | 230 | 120 | 19 | 10,2 | 0,2 (115) | 0,14 (80) | 24 |
|  | - с ваннами в отдельных номерах, % общего числа номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 25 |  | 200 | 85 | 22,4 | 8,8 | 0,3 (250) | 0,2 (180) | 24 |
|  | до 75 |  | 250 | 130 | 28 | 12,8 | 0,3 (280) | 0,2 (190) | 24 |
|  | до 100 |  | 300 | 160 | 30 | 13,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| 4 | Больницы: - с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 65 | 8,4 | 4,6 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
|  | - с санузлами, приближенными к палатам |  | 200 | 75 | 12 | 6,55 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
|  | - инфекционные |  | 240 | 95 | 14 | 8,1 | 0,2 (200) | 0,14 (120) | 24 |
| 5 | Санатории и дома отдыха: - с общими душами | 1 место | 130 | 55 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
|  | - с душами при всех жилых комнатах |  | 150 | 65 | 12,5 | 7,0 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
|  | - с ваннами при всех жилых комнатах |  | 200 | 100 | 10 | 4,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 24 |
| 6 | Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 4,4 | 2,6 | 1,0 | 0,2 (80) | 0,14 (60) | 10 |
| 7 | Дошкольные образовательные организации с дневным пребыванием детей: | 1 ребенок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 22 | 10 | 9,5 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 10 |
|  | - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 60 | 21 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 10 |
|  | с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 40 | 20 | 10 | 3,8 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 24 |
|  | - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 90 | 25 | 18 | 6,8 | 0,2 (100) | 0,14 (60) | 24 |
| 8 | Прачечные: | 1 кг сухого белья |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - механизированные |  | 75 | 21,3 | 75 | 21,3 | По технологическим данным |  |  |
|  | - немеханизированные |  | 40 | 12,8 | 40 | 12,8 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | “ |
| 9 | Административные здания | 1 работающий | 12 | 4,5 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | 8 |
| 10 | Образовательные организации, организации профессионального и высшего образования с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 5 | 2,7 | 1,0 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 8 |
| 11 | Лаборатории общеобразовательных организаций и организаций профессиональных и высшего образования | 1 прибор в смену | 220 | 95 | 43,2 | 18,4 | 0,2 (200) | 0,2 (200) |  |
| 12 | Общеобразовательные организации: - с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 16 | 5 | 3,5 | 1,2 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 8 |
|  | - то же, с продленным днем |  | 12 | 2,9 | 3,1 | 0,85 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 8 |
| 13 | Общеобразовательные организации -интернаты с помещениями: - учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель | 9 | 2,7 | 3,1 | 0,85 | 0,14 (100) | 0,1 (60) | 24 |
|  | - спальными | 1 место | 70 | 30 | 9 | 5,1 | 0,14 (100) | 0,1 (60) |  |
| 14 | Аптеки: | 1 место |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - торговый зал и подсобные помещения |  | 12 | 4 | 4 | 1,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 12 |
|  | - лаборатория приготовления лекарств |  | 310 | 47 | 32 | 7,0 | 0,2 (300) | 0,2 (200) | 12 |
| 15 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо, в т.ч. 2 л на мытье | 12 | 3,4 | 12 | 3,4 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |  |
|  | - продаваемой на дом |  | 10 | 2,6 | 10 | 2,6 | 0,3 (300) | 0,2 (200) |  |
| 16 | Магазины: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 55 | 37 | 8,2 | 0,3 (300) | 0,2 (200) | 8 |
|  | - промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 4 | 4 | 1,7 | 0,14 (80) | 0,1 (60) | 8 |
| 17 | Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 28 | 9 | 4,0 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 12 |
| 18 | Кинотеатры | 1 место | 4 | 1,3 | 0,5 | 0,17 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | 4 |
| 19 | Клубы |  | 8,6 | 2,2 | 0,9 | 0,34 | 0,14 (80) | 0,1 (50) |  |
| 20 | Театры: - для зрителей | 1 место | 10 | 4 | 0,9 | 0,26 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 4 |
|  | - для артистов | 1 артист | 40 | 21 | 3,4 | 1,9 | 0,14 (80) | 0,1 (50) | 8 |
| 21 | Стадионы и спортзалы: - для зрителей | 1 место | 3 | 0,85 | 0,3 | 0,85 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 4 |
|  | - для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 физкультурник | 50 | 25 | 50 | 25 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 11 |
|  | - для спортсменов | 1 спортсмен | 100 | 51 | 100 | 51 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 11 |
| 22 | Плавательные бассейны: - пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 | - | - | - | - | - | 8 |
|  | - для зрителей | 1 место | 3 | 0,85 | 0,3 | 0,09 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 6 |
|  | - для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен (1 физкультурник) | 100 | 51 | 100 | 51 | 0,2 (80) | 0,14 (50) | 8 |
| 23 | Бани: - для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 100 | 180 | 100 | 0,4 (180) | 0,4 (120) | 3 |
|  | - то же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе |  | 290 | 160 | 290 | 160 | 0,4 (290) | 0,4 (190) | 3 |
|  | - душевая кабина |  | 360 | 200 | 360 | 200 | 0,2 (360) | 0,14 (240) | 3 |
|  | - ванная кабина |  | 540 | 300 | 540 | 300 | 0,3 (540) | 0,2 (360) | 3 |
| 24 | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 230 | 500 | 230 | 0,2 (500) | 0,14 (270) |  |
| 25 | Цеха - с тепловыделениями св. 84 кДж на 1 мз/ч | 1 чел. в смену | 45 | 20,4 | 14,1 | 7,1 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 6 |
|  | - остальные цеха |  | 25 | 9,4 | 9,4 | 3,7 | 0,14 (60) | 0,1 (40) | 8 |
| 26 | Расход воды на поливку: - травяного покрова | 1 м2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - футбольного поля |  | 0,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | - остальных спортивных сооружений |  | 1,5 |  |  |  |  |  | - |
|  | - совершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов |  | 0,4- 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 3-6 |  |  |  |  |  | - |
| 27 | Заливка поверхности катка |  | 0,5 |  |  |  |  |  | - |

Таким образом, принятые величины удельного теплопотребления и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий применительно к рассматриваемой климатической зоне выглядят согласно таблице ниже.

Таблица 3.6 Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах городского округа (таблица П29.1 МУ)

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2023-2027 гг. | Жилая многоэтажная | 0,094 |  | 0,082 | 0,176 | 70,24 |  | 17,89 | 88,13 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,110 |  | 0,082 | 0,192 | 82,14 |  | 17,89 | 100,03 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,132 |  | 0,082 | 0,214 | 98,81 |  | 17,89 | 116,70 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,087 | 0,028 | 0,045 | 0,159 | 64,65 | 20,99 | 9,87 | 95,51 |
| 2028-2042 гг. | Жилая многоэтажная | 0,078 |  | 0,082 | 0,160 | 58,52 |  | 17,89 | 76,41 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,092 |  | 0,082 | 0,174 | 68,45 |  | 17,89 | 86,34 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,110 |  | 0,082 | 0,192 | 82,34 |  | 17,89 | 100,23 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,050 | 0,016 | 0,045 | 0,111 | 53,88 | 17,48 | 9,87 | 81,23 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозные значения приростов тепловых нагрузок представлены:

- Приросты в разрезе источников тепловой энергии;

- Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Годовое потребление представлено аналогично часовым приростам.

Таблица 4.1 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 16,053 | 17,049 | 15,646 | 15,191 | 15,091 | 15,895 | 15,379 | 15,379 | 15,817 | 15,873 | 15,873 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| отопление и вентиляция | 0,838 | 1,536 | 0,432 | 0,078 | 0,000 | 0,612 | 0,211 | 0,211 | 0,540 | 0,588 | 0,588 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| ГВС (средняя) | 15,215 | 15,513 | 15,213 | 15,113 | 15,091 | 15,284 | 15,169 | 15,169 | 15,277 | 15,285 | 15,285 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица 4.2 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал/ч

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | -0,541 | -0,347 | -7,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление | -0,377 | -0,212 | -4,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | -0,164 | -0,135 | -2,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 4.3 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 15,512 | 16,702 | 8,483 | 15,191 | 15,091 | 15,895 | 15,379 | 15,379 | 15,817 | 15,873 | 15,873 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| отопление и вентиляция | 0,461 | 1,324 | -4,411 | 0,078 | 0,000 | 0,612 | 0,211 | 0,211 | 0,540 | 0,588 | 0,588 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| ГВС (средняя) | 15,051 | 15,378 | 12,893 | 15,113 | 15,091 | 15,284 | 15,169 | 15,169 | 15,277 | 15,285 | 15,285 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица 4.4 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 130537 | 135015 | 129376 | 127531 | 127126 | 130475 | 128377 | 128377 | 130219 | 130419 | 130419 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| отопление и вентиляция | 2365 | 4336 | 1220 | 219 | 0 | 1727 | 594 | 594 | 1526 | 1660 | 1660 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| ГВС (средняя) | 128172 | 130679 | 128156 | 127312 | 127126 | 128748 | 127783 | 127783 | 128693 | 128758 | 128758 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Таблица 4.5 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 2447 | 1736 | 33210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 1063 | 599 | 13669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 1384 | 1136 | 19541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4.6 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 128090 | 133280 | 96166 | 127531 | 127126 | 130475 | 128377 | 128377 | 130219 | 130419 | 130419 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| отопление и вентиляция | 1302 | 3737 | -12449 | 219 | 0 | 1727 | 594 | 594 | 1526 | 1660 | 1660 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| ГВС (средняя) | 126788 | 129543 | 108614 | 127312 | 127126 | 128748 | 127783 | 127783 | 128693 | 128758 | 128758 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прирост тепловой мощности индивидуальной застройки ожидается в сложившихся кварталах индивидуальной застройки.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приросты потребления тепловой мощности в промышленных зонах связаны в первую очередь со строительством крупного Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» со специализацией на хлорно-щелочной продукции. Прирост нагрузки составит 650 Гкал/ч пара и 166 Гкал/ч горячей воды.

Приложение 1

Таблица 7.1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению

| № | Наименование потребителя | Адрес | кадастр | Документ обоснование | Год подключения | Этажность | Источник теплоснабжения | Площадь, м кв. | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка вентиляция, Гкал/ч | Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч | Нагрузка ГВСмах., Гкал/ч | Суммарная нагрузка с ГВСср., Гкал/ч | Суммарная нагрузка с ГВСмах., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Иркутская обл., г. Усолье-сибирское, ул. Машиностроителей, 8 | 38:31:000039:3842 | ТУ 19.07.2022 №003-03/1359 | 2026 | 3 | ТЭЦ-11 | 2286 | 0,126 |  | 0,023 | 0,054 | 0,149 | 0,180 |
| 2 | Нежилое здание торговый комплекс "Хамелион" | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красных партизан, здание 45 | 38:31:000055:9161 | ТУ 03.03.2026 №7-ТЭЦ11-2026 | 2026 | 2 | ТЭЦ-11 | 20509 | 0,123 | 0,076 | 0,002 | 0,011 | 0,201 | 0,210 |
| 3 | Жилой дом | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, тупик Садовый, д. 1 | 38:31:000008:1992-38 | Договор № 612-10-ТЭЦ11-2025 | 2027 | 2 | ТЭЦ-11 | 145 | 0,011 |  | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 |
| 4 | Жилой дом, гараж, летняя кухня | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 23/18 | 38:31:000039:4202 | ТУ 15.09.2025 №30-ТЭЦ11-2025 | 2027 | 2 | ТЭЦ-11 | 1277 | 0,101 |  |  |  | 0,101 | 0,101 |
| 6 | "Новые жилые дома (2 блок-секции + торговый зал) | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 35а | 38:31:000055:9088 | ТУ от 26.07.2023 №12833 | 2026 | 2 | ТЭЦ-11 | 8487 | 0,435 |  | 0,078 | 0,187 | 0,513 | 0,622 |
| 7 | Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» со специали- зацией на хлорно-щелочной продукции. | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей | - | Мастер план. Целевой сценарий | развитие комлекса химических производств ФЦХ - 2025-2036; Создание инновационного кластера "Эковолокно" - 2025-2030; Строительство завода по производству беленой ХТММ 2025-2035; строительство цеха по производству лекарственных препоратов 2025-2035; Организация производства кислорода и технических газов 2025-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |  |  | 166,000 |  | 166,000 | 166,000 |
| 9 | 9 блокированных домов из двух блоков | ул. Розы Люксембург, 23 | 38:31:000039:3847 | Мастер план | 2027-2028 | 2 | ТЭЦ-11 | 2590 | 0,706 |  | 0,199 | 0,478 | 0,906 | 1,185 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | На картинке ниже п. 5 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 4 | ТЭЦ-11 | 34400 | 0,193 |  | 0,055 | 0,132 | 0,248 | 0,325 |
| 12 | Автосалон | На картинке ниже п. 6 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | ТЭЦ-11 | 9000 | 0,751 |  | 0,215 | 0,515 | 0,966 | 1,266 |
| 14 | ИЖС | На картинке ниже п. 8 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 6600 | 0,047 |  | 0,013 | 0,032 | 0,060 | 0,079 |
| 15 | Детский сад | На картинке ниже п. 9 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 2 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 14000 | 0,099 |  | 0,028 | 0,068 | 0,128 | 0,167 |
| 16 | ИЖС | На картинке ниже п. 10 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 5400 | 0,038 |  | 0,011 | 0,026 | 0,049 | 0,065 |
| 17 | ИЖС | На картинке ниже п. 11 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 16200 | 0,115 |  | 0,033 | 0,079 | 0,148 | 0,194 |
| 18 | ИЖС, детский сад, церковь | На картинке ниже п. 12 |  | Мастер план | 2036 | 1 | Проектом предусмотрено строительство котельной расчетной мощностью 0,31 ГКал/ч (931 ГКал/год). | ИЖС - 3339 Церковь - 664 детский сад на 140 мест - 1939 | 0,310 |  |  |  | 0,310 |  |
| 19 | Поликлиника, кафе | На картинке ниже п. 13 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 2 | ТЭЦ-11 | 12000 | 1,123 | 0,000 | 0,416 | 0,998 | 1,539 | 2,121 |
| 20 | Расширение ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». Благоустройство территории ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». | ул. Сеченова, 20, Усолье-Сибирское | 38:31:000020:13 | Мастер план. Целевой сценарий | 2031 | 2 | ТЭЦ-11 | учебный корпус - 2400; общежитие - 90 мест, 2600 м вк | 0,401 |  | 0,115 | 0,275 | 0,516 | 0,676 |
| 21 | Молодежный центр | между улиц Карла Либкнехта и Машиностроителей, около бывшего здания ДК "Машиностроитель" | 38:31:000039:446 | Мастер план. Целевой сценарий | 2026-2029 | 1 | ТЭЦ-11 | Лаборатории 1200+400 Торговые павильоны 220+70 спортивные павиильоны 850+600 | 0,310 |  | 0,089 | 0,213 | 0,399 | 0,523 |
| 22 | Организация производства электробусов+зарядные станции |  |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2025-2030 | - | ТЭЦ-11 | - | * | * | * | * | * | * |
| 23 | Открытие новых производственных линий мебельного производства | ТОР |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2025-2026 | - | ТЭЦ-11 | - | * | * | * | * | * | * |
| 24 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры | ул. Трактовая, 9, Центральный район, Усолье-Сибирское | 38:31:000007:1238 | Мастер план. Целевой сценарий | 20219-2028 | - | ТЭЦ-11 | - | * | * | * | * | * | * |
| 25 | Производство железобетонных изделий | ТОР | 38:31:000003:1367 | Мастер план. Целевой сценарий | 2023-2028 | - | ТЭЦ-11 | - | * | * | * | * | * | * |
| 26 | Расширенное производственных мощностей участка по ремонту и обслуживанию контейнеров- цистерн | улица Дзержинского, дом 1П (технопарк «Усолье-Промтех») |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2024-2028 | - | ТЭЦ-11 | - | * | * | * | * | * | * |
| 27 | Строительство здания поликлиники ОГБУЗ «Усольская городская больница » 1000 посещений, 8-й микрорайон, ЗУ 38:31:000055:9225. Этап 2 | 8-й микрорайон, ЗУ 38:31:000055:9225 | 38:31:000055:9225 | Мастер план. Целевой сценарий | 2031-2034 | 2 | ТЭЦ-11 | 9000 | 0,842 |  | 0,312 | 0,749 | 1,154 | 1,591 |
| 28 | Строительство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 825 мест, Комсомольский проспект, 70 | Комсомольский проспект, 70 | 38:31:000037:1405 | Мастер план. Целевой сценарий | 2034-2036 | 2 | ТЭЦ-11 | 16564 | 0,990 |  | 0,324 | 0,778 | 1,314 | 1,768 |
| 29 | Строительство нового приюта на 120 собак (ул. Химическая, з/у 50, 38:31:000007:1229) | ул. Химическая, з/у 50 | 38:31:000007:1229 | Мастер план. Целевой сценарий | 2026-2028 | 1 | ТЭЦ-11 | Всего - 2107 Вет пункт - 80 Административный блок - 160 Крытые варьеры - 1331 Хоз блок 168 Крытый тренировочный манеж - 368 | 0,002 |  | 0,000 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
| 30 | Нежилое здание - станции технического обслуживания с автомойкой на два поста | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, здание 18 | 38:31:000049:1841 | Договор от 14.07.2026 № 612-36-ТЭЦ11-2026 | 2027 | 1 | ТЭЦ-11 | 1797 | 0,104656 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,104656 | 0,104656 |
| 31 | Многоквартирные жилые дома по адресу: Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, улица Береговая, земельный участок 35 | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Береговая, з/у 35 | 38:31:000037:2130 | ТУ от 07.04.2026 № 12-ТЭЦ11-2026 | 2027 | 9 | ТЭЦ-11 | 26694 | 0,889 | 0 | 0,300 | 0,433 | 1,189 | 1,322 |