Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	4

Список рисунков	5

1.	Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов	8

2.	Паспортизацию объектов системы теплоснабжения	14

3.	Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	24

4.	Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	25

5.	Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	35

6.	Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	36

7.	Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	38

8.	Расчет показателей надежности теплоснабжения	39

9.	Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	40

10.	сравнительные пьезометрические графики для разработке и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	41

- Список таблиц

Таблица 4.1 Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения ООО «БЭК» за 2021 – 2025 гг.	25

Таблица 4.2 Гидравлические режимы (параметры в контрольных точках)	26

- Список рисунков

Рисунок 1.1 Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)	9

Рисунок 1.2 Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)	10

Рисунок 1.3 Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчёт)	11

Рисунок 2.1 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.1	12

Рисунок 2.2 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.2	13

Рисунок 2.3 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.3	14

Рисунок 2.4 Окно информации по объекту «Участок» ч.1	15

Рисунок 2.5 Окно информации по объекту «Участок» ч.2	16

Рисунок 2.6 Окно информации по объекту «Участок» ч.3	17

Рисунок 2.7 Окно информации по объекту «Узел»	18

Рисунок 2.8 Окно информации по объекту «Источник» ч.1	19

Рисунок 2.9 Окно информации по объекту «Источник» ч.2	20

Рисунок 2.10 Окно информации по объекту «Насосная станция»	21

Рисунок 4.1 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1	26

Рисунок 4.2 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1	26

Рисунок 4.3 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса	28

Рисунок 4.4 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса	28

Рисунок 4.5 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4	30

Рисунок 4.6 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4	30

Рисунок 4.7 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3	32

Рисунок 4.8 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3	32

Рисунок 6.1 Зоны действия системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»	35

Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе муниципального образования и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель выполнена в программно-расчётном комплексе ZuluGIS 2021. (разработчик ПРК – компания «Политерм», г. Санкт-Петербург).

Электронная модель системы теплоснабжения содержит:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчётных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчёт тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе - гидравлический расчёт при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе - переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчёт балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчёт потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчёт показателей надёжности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Информационно-географическая система «Zulu».

Информационно-географическая система Zulu, разработанная компанией ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначена для разработки приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных. Входящий в состав этой системы пакет Zulu Thermo позволяет создавать электронные модели систем теплоснабжения.

Расчёты Zulu Thermo могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчёты из приложений пользователей.

С помощью данного продукта возможна реализация следующего состава задач:

Построение расчётной модели тепловой сети.

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчётная модель. Остаётся лишь задать расчётные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчёта.

Наладочный расчёт тепловой сети.

Целью наладочного расчёта является обеспечение потребителей расчётным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчёта осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчёт смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество и место установки дроссельных шайб. Расчёт может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями.

Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчёт тепловой сети.

Целью поверочного расчёта является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей.

Расчёты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчёта определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учёте тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчёт тепловой сети

Целью конструкторского расчёта является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчётных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчёта определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях.

Расчёт требуемой температуры на источнике.

Целью задачи является определение минимально необходимой температуры теплоносителя на выходе из источника для обеспечения у заданного потребителя температуры внутреннего воздуха не ниже расчётной.

Коммутационные задачи.

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок.

Построение пьезометрических графиков.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчёта (наладочного, поверочного, конструкторского).

Расчёт нормативных потерь тепла через изоляцию.

Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Информационно-графическое описание объектов системы теплоснабжения населённого пункта в слоях ЭМ представлены графическим изображением объектов системы теплоснабжения с привязкой к топооснове городского округа и полным топологическим описанием связности объектов, а также паспортизацией объектов системы теплоснабжения (источников теплоснабжения, участков тепловых сетей, оборудования ЦТП, ИТП).

Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных Заказчика и информация, собранная в процессе выполнения анализа существующего состояния системы теплоснабжения городского округа.

В составе электронной модели (ЭМ) существующей системы теплоснабжения отдельными слоями представлены:

•	топоснова населённого пункта;

•	адресный план населённого пункта;

•	слои, содержащие сетки районирования населённого пункта;

•	отдельные расчётные слои ZULU по отдельным зонам теплоснабжения населённого пункта;

•	объединённые информационные слои по тепловым источникам и потребителям городского округа, созданные для выполнения пространственных технологических запросов по системе в рамках принятой при разработке схемы теплоснабжения сетки расчётных единиц деления городского округа или любых других территориальных разрезах в целях решения аналитических задач.

В рамках Электронной модели был выполнен слой с описанием существующих тепловых сетей «Сети существующие» с отображёнными по исходным данным участками: функционирующим и отключённым. С потребителями: функционирующими и отключёнными от сети системы отопления.

В рамках Электронной модели был выполнен слой с описанием перспективных тепловых сетей «Сети перспективные» с отображёнными по исходным данным участками: существующими, отключёнными, перспективными, демонтируемыми. С потребителями: функционирующими, отключёнными, перспективными.

Рисунок 1.1 Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

Рисунок 1.2 Графическое отображение электронной модели (построение пьезометрических графиков)

Рисунок 1.3 Графическое отображение электронной модели (теплогидравлический расчёт)

Паспортизацию объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчёта и решения иных расчётно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети.

Часть информации выведена в «Надписях» для удобства навигации по электронной модели. Часть в тематической раскраске, как например наименование улиц, районов города.

Ниже приведён пример окна информации по «Потребителям»:

Рисунок 2.1 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.1

Рисунок 2.2 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.2

Рисунок 2.3 Окно информации по объекту «Потребитель» ч.3

Далее окно информации по «Участкам»

Рисунок 2.4 Окно информации по объекту «Участок» ч.1

Рисунок 2.5 Окно информации по объекту «Участок» ч.2

Рисунок 2.6 Окно информации по объекту «Участок» ч.3

Далее окно информации по «Узлам»

Рисунок 2.7 Окно информации по объекту «Узел»

Далее окно информации по «Источникам»

Рисунок 2.8 Окно информации по объекту «Источник» ч.1

Рисунок 2.9 Окно информации по объекту «Источник» ч.2

Далее окно информации по «Насосной станции»

Рисунок 2.10 Окно информации по объекту «Насосная станция»

Паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В электронной модели проработаны детали паспортизации территориального деления с разделением визуальной информации на слои:

- Гидрография;

- Зелёные насаждения;

- Дороги;

- Строения – Существующее положение;

- Надписи;

- Административные границы;

- Административные границы – Районы;

- Зоны действия – Источники Теплоснабжения;

- Зоны действия – Единые Теплоснабжающие Организации;

- Зоны действия – Ресурсоснабжающие Организации;

Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Теплогидравлический расчёт ПРК Zulu Thermo 8.0/2021 включает в себя полный набор функциональных компонент и соответствующие им информационные структуры базы данных, необходимых для гидравлического расчёта.

Размерность рассчитываемых тепловых сетей, степень их закольцованности, а также количество теплоисточников, работающих на общую сеть - не ограничены. После графического представления объектов и формирования паспортизации каждого объекта системы теплоснабжения, в электронной модели произведён гидравлический расчёт всех источников тепловой энергии.

Результат гидравлических расчётов системы теплоснабжения городского округа по источникам может быть сформирован в протоколы Excel и показан в виде пьезометрических графиков.

Перечень потребителей, подключенных к системе теплоснабжения за 2021 - 2025 гг., представлен в таблице ниже.

Таблица 4.1 Перечень потребителей, подключенных к системам теплоснабжения ООО «БЭК» за 2021 – 2025 гг.

| № п/п | Объект | Адресные данные объекта | Qов, Гкал/ч | Qгвс, Гкал/ч | ΣQ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 29в | 0,479862 | 0 | 0,479862 |
| 2 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Космонавтов, 12а | 0,496200 | 0 | 0,496200 |
| 3 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40. | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 4 | Нежилое здание | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 4 | 0,022505 | 0 | 0,022505 |
| 5 | магазин непродовольственных товаров | Усольский муниципальный район, городское поселение Тельминское, дополнительная территория Промышленный массив, ул. Усольская, з/у 2 | 0,014450 | 0 | 0,014450 |
| 6 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, 2 | 0,3386 | 0,0948 | 0,338600 |
| 7 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 47 | 0,010433 | 0 | 0,010433 |
| 8 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, северная часть города, на территории ОАО "Усольехимпром", бассейн Дельфин" | 0,084439 | 0 | 0,084439 |
| 9 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Свердлова, д. 13 | 0,013230 | 0 | 0,013230 |
| 10 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 30А | 0,007608 | 0 | 0,007608 |
| 11 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Глинки, д. 27 | 0,004830 | 0 | 0,004830 |
| 12 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, 55б | 0,091382 | 0,0612 | 0,152582 |
| 13 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 26 | 0,114190 | 0 | 0,114190 |
| 14 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д.95 | 0,126904 | 0 | 0,126904 |
| 15 | жилой дом | 665462, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, ул. Карла Маркса, д. 15 | 0,004373 | 0 | 0,004373 |
| 16 | жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Чкалова, д. 28 | 0,008035 | 0 | 0,008035 |
| 17 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,063094 | 0 | 0,063094 |
| 18 | магазин продовольственных товаров с кафе "У фонтана" | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Красных партизан, д. 75 | 0,040103 | 0 | 0,040103 |
| 19 | Администрация центрального рынка | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,132757 | 0,005733 | 0,138490 |
| 20 | торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,028673 | 0 | 0,028673 |
| 21 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1ф | 0,050700 | 0,0136 | 0,064300 |
| 22 | здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского | 0,061400 | 0,02 | 0,081400 |
| 23 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, з/у 1п | 0,074400 | 0,027 | 0,101400 |
| 24 | учебно-тренировочный пункт (спортзал) | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д. 1 | 0,153000 | 0,035 | 0,188000 |
| 25 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 57 | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 26 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная | 0,304647 | 0 | 0,304647 |
| 27 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, д. 14 | 0,017193 | 0 | 0,017193 |
| 28 | земельный участок с нежилыми зданиями | г. Усолье-Сибирское, расположен с северо-западной стороны в 49,0-ти метрах от жилого дома № 13 по ул. Коростова | 0,055632 | 0 | 0,055632 |
| 29 | молочная кухня на 5000 порций в день | 665466, обл. Иркутская, г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Космонавтов, д. 13Б | 0,049000 | 0 | 0,049000 |
| 30 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Орджоникидзе, з/у 40 | 0,098340 | 0 | 0,098340 |
| 31 | кафе-гостиница | г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, зд. 2д | 0,071652 | 0 | 0,071652 |
| 32 | земельный участок | г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский в районе МУП ПО "Электроавтотранс" | 0,068610 | 0 | 0,068610 |
| 33 | нежилое помещение | г. Усолье-Сибирское, пр-кт. Химиков, д. 39 | 0,048000 | 0 | 0,048000 |
| 34 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6 | 0,048499 | 0 | 0,048499 |
| 35 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, д.1, Литер О | 0,329281 | 0 | 0,329281 |
| 36 | многоквартирные жилые дома, квартал "Северный", б/с 1 | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 43 | 0,088 | 0,092 | 0,180000 |
| 37 | нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 6в | 0,019246 | 0 | 0,019246 |
| 38 | торговый комплекс и торговый павильон | г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, д. 93А | 0,170631 | 0 | 0,170631 |
| 39 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6б | 0,060500 | 0 | 0,060500 |
| 40 | Многоквартиный жилой дом | г. Усолье-Сибирское, ул. Стопани, 5а | 0,083 | 0,092 | 0,175000 |
| 41 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 13а | 0,01047 | 0 | 0,010470 |
| 42 | Нежилое здание | г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 5в | 0,0183 | 0 | 0,018300 |
| 43 | Нежилое здание | г.Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, 68б | 0,454000 | 0,09 | 0,544000 |

Параметры в контрольных точках представлены в таблице ниже.

Таблица 4.2 Гидравлические режимы (параметры в контрольных точках)

| № системы | ЕТО | Наименование источника | Qрасч | Gпр | Gобр | tпр | tобр | Рпр | Робр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | °С |  | м. вод ст |  |
| 1 | ТРУ-1 | ТЭЦ-11 |  | 4850 | 4500 | 110 | 70 | 10,6 | 2,5 |
| 2 | ТНС-2 |  |  | 4700 | 4400 | 110 | 70 | 8,0 | 2,0 |
| 3 | ТНС-1 МС-2 |  |  | 3400 | 3200 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |
| 4 | ТНС-1 РС-3 |  |  | 700 | 650 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |
| 5 | ТНС-1 РС-5 |  |  | 600 | 560 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |

Рисунок 4.1 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1

Рисунок 4.2 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1

Рисунок 4.3 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса

Рисунок 4.4 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса

Рисунок 4.5 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4

Рисунок 4.6 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4

Рисунок 4.7 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3

Рисунок 4.8 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3

Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Моделирование переключений позволяет отслеживать программой состояние запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчёта и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Расчёт балансов тепловой энергии по ТЭЦ-11 в модели тепловых сетей города Усолье-Сибирское организован по принципу того, что каждый источник привязан к своему административному району.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Проектный график отпуска тепловой энергии 130/70°С, он использовался до отопительного сезона 2016-2017 гг. В последующие и этот отопительный период утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска на источнике тепловой энергии составлял 110/70°С, с подключением системы ГВС по открытой схеме.

Рисунок 6.1 Зоны действия системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов рассчитываются в ГИС Zulu Thermo 2021. на основании приказа Минэнерго от 30.12.2008 № 325 (ред. от 01.02.2010). Целью данного расчёта является определение нормативных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери определяются суммарно за год с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчёта можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП), по различным владельцам (балансодержателям). Расчёт может быть выполнен с учётом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь. Результаты выполненных расчётов можно экспортировать в Microsoft Excel.

Расчет показателей надежности теплоснабжения

Расчёт показателей надёжности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с «Методикой и алгоритмом расчёта надёжности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов АО «Газпром промгаз».

Цель расчёта - количественная оценка надёжности теплоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надёжности для каждого потребителя, которая позволяет:

•	Рассчитывать надёжность и готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону.

•	Разрабатывать мероприятия, повышающие надёжность работы системы теплоснабжения.

Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчётной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождением результатам гидравлического расчёта по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

сравнительные пьезометрические графики для разработке и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Программное обеспечение также позволяет посредством наложения изображения сравнивать пьезометрические графики, имеющие одинаковый путь от начальной до конечной точки пути теплоносителя. Сравнение пьезометрических графиков до и после проведения мероприятий по сценариям развития централизованной системы теплоснабжения города Усолье-сибирское можно наглядно представить в Электронной модели к схеме теплоснабжения.