Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

г. Санкт-Петербург

2026 год.

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	4

Список рисунков	5

1.	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	6

2.	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	10

3.	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	20

- Список таблиц

Таблица 1.1 Балансы тепловой мощности ТЭЦ-11, Гкал/ч.	8

Таблица 1.2 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения.	9

Таблица 2.1 Гидравлические режимы (параметры в контрольных точках)	10

- Список рисунков

Рисунок 2.1 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1	11

Рисунок 2.2 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1	12

Рисунок 2.3 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса	13

Рисунок 2.4 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в сторону сельхозкомплекса	14

Рисунок 2.5 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4	15

Рисунок 2.6 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4	16

Рисунок 2.7 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3	17

Рисунок 2.8 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3	18

Рисунок 2.9 распределение располагаемого напора	19

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки потребителей рассматриваются в схеме теплоснабжения для 1системы теплоснабжения, включающих в себя 1 источник комбинированной выработки.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой зоне действия источника тепловой энергии МО «город Усолье-Сибирское» по годам определяются с учетом следующего балансового соотношения:

Qр.м.и.i-Qсоб.н.i-Qрез.i=Qнагр.2025+Qприростi+Qпот.тсi+Qхоз.тсi (1)

где Qр.м.и.i – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

Qсоб.н.i – затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

Qрез.i – резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

Qпот.тсi – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха, принятой для проектирования систем отопления в рассматриваемом году, Гкал/ч;

Qнагр.2025 – тепловая нагрузка внешних потребителей в зоне действия источника тепловой энергии в отопительный период 2025 г., Гкал/ч;

Qприростi – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда в рассматриваемом году, Гкал/ч;

Qхоз.тсi – тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд в тепловых сетях в рассматриваемом году, Гкал/ч.

Тепловая нагрузка внешних потребителей на коллекторах ТЭЦ и котельных в i-ом году Qкол.вн.i определяется следующим образом:

Qкол.вн.i=Qнагр.2025+Qприростi+Qпот.тсi+Qхоз.тсi (2)

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки составлены в следующем порядке:

1) в существующих системах теплоснабжения (зонах действия источников тепловой энергии) установлены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, указанными в главе 2;

2) составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год на каждом этапе прогнозируемого периода;

3) определены дефициты (резервы) установленной тепловой мощности нетто на конец прогнозируемого периода;

4) установлены зоны развития территории городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии;

5) на основании откалиброванной электронной модели системы теплоснабжения и существующих зон действия с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки к тепловым сетям в каждом квартале;

6) выполнен расчет гидравлического режима передачи тепловой энергии по всем смоделированным путям подключения перспективной тепловой нагрузки (по всем потребителям) и определены зоны с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории МО «город Усолье-Сибирское» на расчетный срок до 2042 года представлены в таблицах ниже. Балансы представлены без учета проведения мероприятий по реконструкции оборудования источников тепловой энергии.

Согласно пп. «м» п. 63 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденным ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154, балансы тепловой мощности, с учетом мероприятий, представлены в Главе 7.

Таблица 1.1 Балансы тепловой мощности ТЭЦ-11, Гкал/ч.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1 | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 1.2 | РОУ | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 |
| 1.3 | ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,30 | 30,90 | 34,10 | 34,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,20 | 19,12 | 19,27 | 19,07 | 19,22 | 19,90 | 20,57 | 20,94 | 21,60 | 22,26 | 22,95 | 23,62 | 24,30 | 24,99 | 25,68 | 26,37 | 26,39 | 26,40 | 26,42 | 26,43 | 26,45 | 26,46 |
| 5.1 | Т-01 | 15,72 | 15,65 | 15,78 | 15,61 | 15,74 | 16,41 | 17,08 | 17,45 | 18,12 | 18,78 | 19,47 | 20,14 | 20,81 | 21,50 | 22,19 | 22,89 | 22,90 | 22,92 | 22,93 | 22,95 | 22,96 | 22,98 |
| 5.2 | ТРУ -2 ССК | 3,48 | 3,47 | 3,49 | 3,46 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 9.1 | Т-01 | 223,28 | 211,84 | 219,63 | 206,91 | 226,75 | 242,26 | 257,67 | 266,15 | 281,34 | 296,43 | 312,33 | 327,71 | 343,08 | 358,90 | 374,78 | 390,65 | 390,99 | 391,34 | 391,68 | 392,02 | 392,37 | 392,71 |
| 9.1.1. | отопление и вентиляция | 192,99 | 183,10 | 189,83 | 178,84 | 195,98 | 196,44 | 196,77 | 192,36 | 192,44 | 192,44 | 193,05 | 193,26 | 193,47 | 194,01 | 194,60 | 195,19 | 195,45 | 195,71 | 195,97 | 196,22 | 196,48 | 196,74 |
| 9.1.1. | горячее водоснабжение | 30,29 | 28,74 | 29,80 | 28,07 | 30,76 | 45,81 | 60,89 | 73,79 | 88,90 | 103,99 | 119,27 | 134,44 | 149,61 | 164,89 | 180,17 | 195,46 | 195,54 | 195,63 | 195,71 | 195,80 | 195,89 | 195,97 |
| 9.2 | ТРУ -2 ССК | 20,74 | 19,68 | 20,40 | 19,22 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | 18,63 | 17,68 | 18,33 | 17,26 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | 2,11 | 2,00 | 2,07 | 1,95 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,14 | 607,36 | 571,88 | 562,24 | 557,16 | 540,97 | 524,89 | 516,03 | 500,18 | 484,43 | 467,84 | 451,79 | 435,74 | 419,23 | 402,67 | 386,10 | 385,74 | 385,38 | 385,03 | 384,67 | 384,31 | 383,95 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,38 | 775,37 | 763,50 | 777,40 | 749,87 | 733,68 | 717,60 | 708,75 | 692,90 | 677,15 | 660,56 | 644,51 | 628,46 | 611,95 | 595,39 | 578,82 | 578,46 | 578,10 | 577,74 | 577,38 | 577,03 | 576,67 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,60 | 836,00 | 832,80 | 832,60 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,00 | 218,05 | 225,59 | 213,32 | 232,31 | 246,40 | 260,39 | 268,09 | 281,88 | 295,58 | 310,02 | 323,98 | 337,94 | 352,31 | 366,72 | 381,13 | 381,44 | 381,75 | 382,07 | 382,38 | 382,69 | 383,00 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1942,43 | 2056,09 | 2118,67 | 2230,72 | 2342,04 | 2459,30 | 2572,75 | 2686,20 | 2802,88 | 2919,97 | 3037,06 | 3039,60 | 3042,13 | 3044,67 | 3047,21 | 3049,75 | 3052,28 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1. | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 |
| 1.1.1. | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| 1.1.2. | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 1.2. | РОУ | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 |
| 1.3. | ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,30 | 30,90 | 34,10 | 34,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,20 | 19,12 | 19,27 | 19,07 | 19,22 | 19,90 | 20,57 | 20,94 | 21,60 | 22,26 | 22,95 | 23,62 | 24,30 | 24,99 | 25,68 | 26,37 | 26,39 | 26,40 | 26,42 | 26,43 | 26,45 | 26,46 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7.1. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,14 | 607,36 | 571,88 | 562,24 | 557,16 | 540,97 | 524,89 | 516,03 | 500,18 | 484,43 | 467,84 | 451,79 | 435,74 | 419,23 | 402,67 | 386,10 | 385,74 | 385,38 | 385,03 | 384,67 | 384,31 | 383,95 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,38 | 775,37 | 763,50 | 777,40 | 749,87 | 733,68 | 717,60 | 708,75 | 692,90 | 677,15 | 660,56 | 644,51 | 628,46 | 611,95 | 595,39 | 578,82 | 578,46 | 578,10 | 577,74 | 577,38 | 577,03 | 576,67 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,60 | 836,00 | 832,80 | 832,60 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,00 | 218,05 | 225,59 | 213,32 | 232,31 | 246,40 | 260,39 | 268,09 | 281,88 | 295,58 | 310,02 | 323,98 | 337,94 | 352,31 | 366,72 | 381,13 | 381,44 | 381,75 | 382,07 | 382,38 | 382,69 | 383,00 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1942,43 | 2056,09 | 2118,67 | 2230,72 | 2342,04 | 2459,30 | 2572,75 | 2686,20 | 2802,88 | 2919,97 | 3037,06 | 3039,60 | 3042,13 | 3044,67 | 3047,21 | 3049,75 | 3052,28 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 1.2 Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения.

| № п/п | Наименование системы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.0 | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных на основании концессии или договора аренды | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1 | ТЭЦ-11 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.0 | Располагаемая тепловая мощность источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных на основании концессии или договора аренды | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | ТЭЦ-11 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 3.0 | Договорная тепловая нагрузка источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных на основании концессии или договора аренды | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 3.1 | ТЭЦ-11 | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 4 | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей, Гкал/ч, в том числе: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 4.0 | Расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и переданных на основании концессии или договора аренды | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 4.1 | ТЭЦ-11 | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы существующих тепловых сетей представлены ниже. Пьезометрические графики с трассировкой сетей представлены на рисунках ниже.

Расчеты выполнены в программном комплексе ZuluThermo.

Подробные расчеты по потребителям и тепловым сетям представлены в Электронной модели.

Таблица 2.1 Гидравлические режимы (параметры в контрольных точках)

| № системы | ЕТО | Наименование источника | Qрасч | Gпр | Gобр | tпр | tобр | Рпр | Робр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | т/ч |  | °С |  | м. вод ст |  |
| 1 | ТРУ-1 | ТЭЦ-11 |  | 4850 | 4500 | 110 | 70 | 10,6 | 2,5 |
| 2 | ТНС-2 |  |  | 4700 | 4400 | 110 | 70 | 8,0 | 2,0 |
| 3 | ТНС-1 МС-2 |  |  | 3400 | 3200 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |
| 4 | ТНС-1 РС-3 |  |  | 700 | 650 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |
| 5 | ТНС-1 РС-5 |  |  | 600 | 560 | 110 | 70 | 8,0 | 3,9 |

Рисунок 2.1 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1

Рисунок 2.2 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя в зоне действия ТНС-2 и ТНС-1

Рисунок 2.5 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4

Рисунок 2.6 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-4

Рисунок 2.7 Путь от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3

Рисунок 2.8 Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до удалённого потребителя зоне действия ТНС-5 и ТНС-3

Рисунок 2.9 распределение располагаемого напора

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Основной прирост тепловой нагрузки согласно данным Главы 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» приходится на зону действия ТЭЦ-11.

По состоянию на 01.01.2026 г:

На ТЭЦ-11 имеется резерв мощности:

- по договорной нагрузке – 557,16 Гкал/ч;

- по расчетной нагрузке резерв – 749,87 Гкал/ч.

В 2042 году д резерв мощности ТЭЦ-11 составит:

- по договорной нагрузке – 383,95 Гкал/ч;

- по расчетной нагрузке – 576,67 Гкал/ч.