Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»

г. Санкт-Петербург

2026 год

Оглавление

Список таблиц	4

Общие положения	5

1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	6

2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	8

3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	10

4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	12

5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	13

- Список таблиц

Таблица 1.1 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, тыс. куб. м	7

Таблица 1.2 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. куб. м	7

Таблица 2.1 2. 	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, т/ч	9

Таблица 3.1 Сведения о наличии баков-аккумуляторов	11

Таблица 5.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	14

Таблица 5.2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети по зонам действия ЕТО	15

Таблица 5.3. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации для ценовых зон, тыс. куб.м	17

- Общие положения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии c пунктом 61 ПП РФ №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

В соответствии с пунктом 61 Требований к схеме теплоснабжения перспективные балансы производительности водоподготовительных установок должны содержать:

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» к нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м³, определялись по формуле:

Gут.н = а*Vгод*nгод*10–2

где, а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м³/ч, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м³;

nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

Моделирование аварийных режимов работы системы теплоснабжения представлены в Главе 11.

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице 6.1 в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в соответствии с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

Централизованная система теплоснабжения в МО «город Усолье-сибирское» является открытой.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Согласно Приказу ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, темп изменения (снижения) потребления воды не должен превышать 5 процентов в год.

Таблица 1.1 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, тыс. куб. м

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| № п/п | Наименование показателя | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |

Таблица 1.2 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. куб. м

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. куб.м | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. куб.м | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

Значения максимальночасового и среднечасового расхода теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1 2. 	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения, т/ч

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднечасовой расход теплоносителя | т/ч | 293,094 | 296,454 | 284,000 | 289,154 | 295,797 | 306,013 | 316,228 | 326,443 | 336,591 | 346,724 | 356,986 |
| 2. | Максимальночасовой расход теплоносителя | т/ч | 703,425 | 711,489 | 681,601 | 693,970 | 709,912 | 734,431 | 758,946 | 783,463 | 807,818 | 832,137 | 856,766 |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Среднечасовой расход теплоносителя | т/ч | 367,171 | 377,357 | 387,615 | 397,855 | 408,096 | 408,130 | 408,165 | 408,200 | 408,235 | 408,270 | 408,305 |
| 2. | Максимальночасовой расход теплоносителя | т/ч | 881,211 | 905,656 | 930,275 | 954,852 | 979,429 | 979,513 | 979,597 | 979,681 | 979,764 | 979,848 | 979,932 |

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках аккумуляторах тепловой энергии в МО «город Усолье-Сибирское» приведены в таблице ниже.

Таблица 3.1 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии приведен в таблице Раздела 5.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Показанные ниже объемы аварийной подпитки справочные.

Балансы указаны только по источникам, на которых установлена ВПУ.

Таблица 5.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 | 1205,7 | 1195,8 | 1186,0 | 1176,3 | 1166,5 | 1156,6 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,21% | 80,99% | 81,79% | 81,46% | 81,03% | 80,38% | 79,72% | 79,07% | 78,42% | 77,77% | 77,11% |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 | 1205,7 | 1195,8 | 1186,0 | 1176,3 | 1166,5 | 1156,6 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,21% | 80,99% | 81,79% | 81,46% | 81,03% | 80,38% | 79,72% | 79,07% | 78,42% | 77,77% | 77,11% |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1146,9 | 1137,1 | 1127,2 | 1117,3 | 1107,5 | 1107,5 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 1107,3 |
| 10 | Доля резерва | % | 76,46% | 75,80% | 75,15% | 74,49% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,82% | 73,82% | 73,82% |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1146,9 | 1137,1 | 1127,2 | 1117,3 | 1107,5 | 1107,5 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 1107,3 |
| 10 | Доля резерва | % | 76,46% | 75,80% | 75,15% | 74,49% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,82% | 73,82% | 73,82% |

Таблица 5.2. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети по зонам действия ЕТО

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 | 1205,7 | 1195,8 | 1186,0 | 1176,3 | 1166,5 | 1156,6 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,21% | 80,99% | 81,79% | 81,46% | 81,03% | 80,38% | 79,72% | 79,07% | 78,42% | 77,77% | 77,11% |
|  | МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 | 1205,7 | 1195,8 | 1186,0 | 1176,3 | 1166,5 | 1156,6 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,21% | 80,99% | 81,79% | 81,46% | 81,03% | 80,38% | 79,72% | 79,07% | 78,42% | 77,77% | 77,11% |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1146,9 | 1137,1 | 1127,2 | 1117,3 | 1107,5 | 1107,5 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 1107,3 |
| 10 | Доля резерва | % | 76,46% | 75,80% | 75,15% | 74,49% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,82% | 73,82% | 73,82% |
|  | МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1146,9 | 1137,1 | 1127,2 | 1117,3 | 1107,5 | 1107,5 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 1107,3 |
| 10 | Доля резерва | % | 76,46% | 75,80% | 75,15% | 74,49% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,82% | 73,82% | 73,82% |

Таблица 5.3. Плановые расходы воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии системы теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации для ценовых зон, тыс. куб.м

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 2469,02 | 2497,33 | 2392,42 | 2435,83 | 2491,79 | 2577,85 | 2663,90 | 2749,95 | 2835,44 | 2920,80 | 3007,25 |
| 2 | участков тепловых сетей | 2187,55 | 2212,63 | 2119,68 | 2158,15 | 2207,73 | 2283,98 | 2360,22 | 2436,46 | 2512,20 | 2587,83 | 2664,42 |
| 3 | сооружений на тепловых сетях | 281,47 | 284,70 | 272,74 | 277,68 | 284,06 | 293,88 | 303,68 | 313,49 | 323,24 | 332,97 | 342,83 |
| 4 | При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| № п/п | Наименование показателя | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего плановая подпитка тепловой сети, в том числе: | 3093,05 | 3178,85 | 3265,27 | 3351,53 | 3437,80 | 3438,09 | 3438,38 | 3438,68 | 3438,97 | 3439,27 | 3439,56 |
| 2 | участков тепловых сетей | 2740,44 | 2816,46 | 2893,03 | 2969,46 | 3045,89 | 3046,15 | 3046,41 | 3046,67 | 3046,93 | 3047,19 | 3047,45 |
| 3 | сооружений на тепловых сетях | 352,61 | 362,39 | 372,24 | 382,07 | 391,91 | 391,94 | 391,98 | 392,01 | 392,04 | 392,08 | 392,11 |
| 4 | При инцидентах и аварийных событиях на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |