Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Утверждаемая часть

Том 1

2026 год

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ ГИПРОГРАД» _____________________ Ф.Н. Газизов | СОГЛАСОВАНО: Заместитель мэра города – председатедь комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское _________________ Ю.А. Тимофеева |
| --- | --- |
| "___" ________________2026 г. | "___" ______________ 2026 г. |

Схема теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

на 2027 год

Утверждаемая часть

Том 1

г. Санкт-Петербург

2026 год

- Оглавление

Оглавление	3

Список таблиц	10

Список рисунков	13

Раздел 1.	"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"	14

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	14

1.1.1.	Анализ ретроспективных показателей развития городского округа – МО «город Усолье-Сибирское»	15

1.1.2.	Анализ показателей на расчетный период	17

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	29

1.2.1.	Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	29

1.2.2.	Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	32

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	37

1.4.	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	37

Раздел 2.	"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	38

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	38

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии		38

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии		40

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	40

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	40

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	44

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	44

Раздел 3.	"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	47

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	47

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	50

Раздел 4.	"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	51

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	51

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	51

Раздел 5.	"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"	53

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	53

5.1.1.	Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	53

5.1.2.	Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	53

5.2.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	53

5.2.1.	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация действующих источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	53

5.2.2.	Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация действующих котельных, в связи с физическим износом оборудования и с целью повышения эффективности производства тепловой энергии.	54

5.3.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	54

5.4.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	54

5.5.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии		54

5.6.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	54

5.7.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения			54

5.8.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей		55

5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	55

Раздел 6.	"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"	56

6.1.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	56

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	56

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	56

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	56

6.5.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	56

6.6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций		56

Раздел 7.	"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"	57

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	57

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	57

Раздел 8.	"Перспективные топливные балансы"	58

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	58

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	61

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	63

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	64

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	64

Раздел 9.	"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	65

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	65

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	101

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	101

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	101

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	101

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	101

Раздел 10.	"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	102

10.1.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	102

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)			103

10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации			105

10.3.1.	Критерии определения ЕТО	105

10.3.2.	Обязанности ЕТО	105

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	107

10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	107

Раздел 11.	"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"		108

11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа	108

Раздел 12.	"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"	109

12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"	109

Раздел 13.	"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"	110

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	110

13.2.	описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии			110

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	110

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	110

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	111

13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	111

13.7.	Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	111

Раздел 14.	"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	112

14.1.	Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.	112

14.1.1.	Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность		112

14.2.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	118

14.3.	Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)	122

14.4.	Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	125

14.5.	Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	132

14.6.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	134

14.7.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	134

14.8.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	135

14.9.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	135

14.10.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	136

14.11.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	136

14.12.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)	136

14.13.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	137

14.14.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	137

14.15.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	137

14.16.	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	137

14.17.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)	138

14.18.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)	138

14.19.	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	139

14.20.	Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии	139

14.21.	Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа	141

14.21.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	141

14.21.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	141

Раздел 15.	"Ценовые (тарифные) последствия"	142

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности	142

Раздел 16.	"Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	143

16.1.	Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)	143

16.2.	Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	143

16.3.	Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	143

16.4.	Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	143

16.5.	Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	143

16.6.	Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства	143

- Список таблиц

Таблица 1.1 Изменение численности населения МО «город Усолье-Сибирское» с 2015 года, чел.	16

Таблица 1.2 Прогноз численности населения, чел.	18

Таблица 1.3 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2	20

Таблица 1.4 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2	24

Таблица 1.5 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026г., Гкал/ч	29

Таблица 1.6 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)	30

Таблица 1.7 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч	30

Таблица 1.8 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 г.	31

Таблица 1.9 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии (с учетом ГВС ср. час).	31

Таблица 1.10 Балансы теплоносителя в системах теплоснабжения.	31

Таблица 1.11 Балансы теплоносителя ЕТО.	31

Таблица 1.12 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	33

Таблица 1.13 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал/ч	33

Таблица 1.14 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч	33

Таблица 1.15 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал	34

Таблица 1.16 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал	34

Таблица 1.17 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал	34

Таблица 1.18 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, тыс. куб. м	36

Таблица 1.19 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. куб. м	36

Таблица 1.20 Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	37

Таблица 2.1 Перечень систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»	38

Таблица 2.2 Балансы тепловой мощности ТЭЦ, с учетом мероприятий	42

Таблица 2.3 Балансы тепловой мощности котельных, с учетом мероприятий.	43

Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	48

Таблица 8.1 Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	59

Таблица 8.2 Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.	59

Таблица 8.3 Базовые и перспективные топливные балансы по котельным.	60

Таблица 8.4 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (зимний период).	60

Таблица 8.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (летний период).	60

Таблица 8.6 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.	61

Таблица 8.7 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское»	62

Таблица 8.8 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»	63

Таблица 8.9 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»	63

Таблица 9.1 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, тыс. руб., без НДС	66

Таблица 9.2 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, предложенные Мастер-Планом и разработчиком, тыс. руб., без НДС	95

Таблица 9.3 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 1)	95

Таблица 9.4 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 2)	97

Таблица 10.1 Утвержденные ЕТО (в актуализации Схемы на 2024 год	102

Таблица 10.2 Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО	102

Таблица 10.3 Описание зон деятельности ЕТО	103

Таблица 10.4 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)	106

Таблица 10.5 Реестр систем теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское»	107

Таблица 14.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность	113

Таблица 14.2 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе ЕТО)	115

Таблица 14.3 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	117

Таблица 14.4 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ	119

Таблица 14.5 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе ЕТО)	120

Таблица 14.6 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	121

Таблица 14.7 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных)	123

Таблица 14.8 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе ЕТО)	123

Таблица 14.9 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	124

Таблица 14.10 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения	126

Таблица 14.11 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе ЕТО)	128

Таблица 14.12 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)	130

Таблица 14.13 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения	133

Таблица 14.14 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	134

Таблица 14.15 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате нарушений на источниках тепловой энергии	134

Таблица 14.16 Удельный расход топлива по ТЭЦ	135

Таблица 14.17 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов по котельным	135

Таблица 14.18 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	135

Таблица 14.19 Коэффициенты использования установленной тепловой мощности	136

Таблица 14.20 Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на коллекторах источников тепловой энергии, м2*ч/Гкал	136

Таблица 14.21 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме	136

Таблица 14.22 Удельный расход топлива по ТЭЦ	137

Таблица 14.23 Коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ	137

Таблица 14.24 Доля отпуска тепловой энергии потребителям, осуществляемой по приборам учета	137

Таблица 14.25 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей	137

Таблица 14.26 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых на год, к общем материальной характеристике, %	138

Таблица 14.27 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %	138

Таблица 14.28 - Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»	140

Таблица 14.29 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений	141

Таблица 14.30 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений	141

- Список рисунков

Рисунок 1.1 Планировка г. Усолье-Сибирское	15

Рисунок 1.2 Прогноз численности населения по различным сценариям (в соответствии с мастер-планом)	17

Рисунок 1.3 размещение перспективной застройки согласно мастер-плана	23

Рисунок 2.1 Зоны действия ТЭЦ-11	39

Рисунок 2.2 План размещения перспективных объектов	46

Рисунок 10.1 Существующие зоны деятельности ЕТО	104

"Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения"

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…»

Официально выделяют четыре основных района города:

- Привокзальный район;

- Центральный район;

- Старый город;

- Зелёный городок.

Планировочные районы представлены на рисунке ниже.

Рисунок 1.1 Планировка г. Усолье-Сибирское

Анализ ретроспективных показателей развития городского округа – МО «город Усолье-Сибирское»

Основными ретроспективными показателями являются численность населения и площадь вводимых объектов.

Численность населения

Динамика численности населения представлена в таблице ниже.

Таблица 1.1 Изменение численности населения МО «город Усолье-Сибирское» с 2015 года, чел.

| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Усолье-Сибирское (с учетом демографического тренда) | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 | 76047 | 74762 | 74387 | 73507 | 72594 | 71694 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -1,2% | -1,0% | -0,7% | -0,8% | -0,7% | -1,1% | -1,7% | -0,5% | -1,2% | -1,3% | -1,3% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2014г., % | -1% | -2% | -3% | -4% | -5% | -6% | -7% | -8% | -9% | -11% | -12% |
| Прогнозная численность населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | 79363 | 78569 | 77989 | 77407 | 76846 | 76047 | 74762 | 74387 | 73507 | 72594 | 71694 |

Объемы строительства

В качестве основных потребителей тепловой энергии выступают:

• потребители жилой части города (многоквартирные, малоэтажные, индивидуальные жилые дома);

• потребители общественно-делового сектора, административные и коммерческие объекты;

• промышленные объекты.

Распределение жилых помещений:

– число квартир в многоквартирных домах – 38151 ед.;

– общая площадь квартир в многоквартирных домах – 1512 тыс. кв. м;

– индивидуальные строения – 3813 ед.;

– общая площадь жилых домов – 265,01 тыс. м кв;

– дома блокированной застройки – 277 ед.;

– общая площадь домов блокированной застройки – 26,03 тыс. м. кв.

Анализ показателей на расчетный период

Расчетный срок актуализированной схемы теплоснабжения – 2042 год.

Численность населения

На рисунке ниже представлены графики прогноза численности населения в зависимости от выбранного сценария развития города Усолье-Сибирское.

Рисунок 1.2 Прогноз численности населения по различным сценариям (в соответствии с мастер-планом)

Далее представлен результат расчета численности до расчетного 2042 года.

.

Таблица 1.2 Прогноз численности населения, чел.

| Показатель | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу Усолье-Сибирское (с учетом демографического тренда) | 71694 | 71171 | 70409 | 69647 | 68885 | 68123 | 67361 | 66599 | 65837 | 65075 | 64313 | 63551 | 62789 | 62027 | 61265 | 60503 | 59741 | 58979 |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим, % | -1,3% | -0,7% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,1% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,2% | -1,3% | -1,3% | -1,3% |
| Итого прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2014г., % | -12% | -13% | -14% | -15% | -17% | -18% | -19% | -21% | -22% | -23% | -25% | -26% | -28% | -30% | -31% | -33% | -34% | -36% |
| Прогнозная численность населения муниципального образования "город Усолье-Сибирское" | 71694 | 71516 | 71339 | 71161 | 70983 | 70805 | 70628 | 70450 | 69725 | 69000 | 68275 | 67550 | 66826 | 66101 | 65376 | 64651 | 63926 | 63201 |
| Прогнозная численность согласно негативного сценария (мастер-план) | 71700 | 70600 | 69600 | 68500 | 67300 | 66100 | 64800 | 63400 | 62100 | 60000 | 59300 | 57600 | 56500 | 55260 | 54020 | 52780 | 51540 | 50300 |
| Прогнозная численность согласно стандартного сценария (мастер-план) | 71700 | 70600 | 69700 | 68800 | 67900 | 66950 | 66000 | 65050 | 64100 | 62700 | 61800 | 60900 | 60100 | 59150 | 58200 | 57250 | 56300 | 55350 |
| Прогнозная численность согласно позитивного сценария (мастер-план) | 71700 | 70600 | 69700 | 68800 | 67900 | 67100 | 66400 | 65700 | 65200 | 64800 | 64600 | 64500 | 65200 | 64490 | 63780 | 63070 | 62360 | 61650 |

Объемы строительства

Прогноз прироста объемов теплопотребления и площадей строительных фондов составлен на основании исходных данных:

•	проектов планировки кварталов по жилищной и общественно-деловой застройке;

•	выданных технических условий на подключение объектов капитального строительства к тепловым сетям ЕТО;

•	мастер-план города Усолье-Сибирское;

•	перечня выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства.

Далее представлены таблицы по объему планируемого строительства и перечень аварийных домов, подлежащих расселению и сносу.

Таблица 1.3 Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| № | Наименование потребителя | Адрес | кадастр | Документ обоснование | Год подключения | Этажность | Источник теплоснабжения | Площадь, м кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | Иркутская обл., г. Усолье-сибирское, ул. Машиностроителей, 8 | 38:31:000039:3842 | ТУ 19.07.2022 №003-03/1359 | 2026 | 3 | ТЭЦ-11 | 2286 |
| 2 | Нежилое здание торговый комплекс "Хамелион" | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Красных партизан, здание 45 | 38:31:000055:9161 | ТУ 03.03.2026 №7-ТЭЦ11-2026 | 2026 | 2 | ТЭЦ-11 | 20509 |
| 3 | Жилой дом | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, тупик Садовый, д. 1 | 38:31:000008:1992-38 | Договор № 612-10-ТЭЦ11-2025 | 2027 | 2 | ТЭЦ-11 | 145 |
| 4 | Жилой дом, гараж, летняя кухня | РФ, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, 23/18 | 38:31:000039:4202 | ТУ 15.09.2025 №30-ТЭЦ11-2025 | 2027 | 2 | ТЭЦ-11 | 1277 |
| 6 | "Новые жилые дома (2 блок-секции + торговый зал) | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных Партизан, 35а | 38:31:000055:9088 | ТУ от 26.07.2023 №12833 | 2026 | 2 | ТЭЦ-11 | 8487 |
| 7 | Федерального центра химии «Усолье-Сибирское» со специали- зацией на хлорно-щелочной продукции. | Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Машиностроителей | - | Мастер план. Целевой сценарий | развитие комплекса химических производств ФЦХ - 2025-2036; Создание инновационного кластера "Эковолокно" - 2025-2030; Строительство завода по производству беленой ХТММ 2025-2035; строительство цеха по производству лекарственных препаратов 2025-2035; Организация производства кислорода и технических газов 2025-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 9 | 9 блокированных домов из двух блоков | ул. Розы Люксембург, 23 | 38:31:000039:3847 | Мастер план | 2027-2028 | 2 | ТЭЦ-11 | 2590 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | На картинке ниже п. 5 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 4 | ТЭЦ-11 | 34400 |
| 12 | Автосалон | На картинке ниже п. 6 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | ТЭЦ-11 | 9000 |
| 14 | ИЖС | На картинке ниже п. 8 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 6600 |
| 15 | Детский сад | На картинке ниже п. 9 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 2 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 14000 |
| 16 | ИЖС | На картинке ниже п. 10 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 5400 |
| 17 | ИЖС | На картинке ниже п. 11 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 1 | необходимо уточнение после расчета радиуса эффективного теплоснабжения | 16200 |
| 18 | ИЖС, детский сад, церковь | На картинке ниже п. 12 |  | Мастер план | 2036 | 1 | Проектом предусмотрено строительство котельной расчетной мощностью 0,31 ГКал/ч (931 ГКал/год). | ИЖС - 3339 Церковь - 664 детский сад на 140 мест - 1939 |
| 19 | Поликлиника, кафе | На картинке ниже п. 13 |  | Мастер план | необходимо уточнение | 2 | ТЭЦ-11 | 12000 |
| 20 | Расширение ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». Благоустройство территории ОГБПОУ «Усольский медицинский техникум». | ул. Сеченова, 20, Усолье-Сибирское | 38:31:000020:13 | Мастер план. Целевой сценарий | 2031 | 2 | ТЭЦ-11 | учебный корпус - 2400; общежитие - 90 мест, 2600 м вк |
| 21 | Молодежный центр | между улиц Карла Либкнехта и Машиностроителей, около бывшего здания ДК "Машиностроитель" | 38:31:000039:446 | Мастер план. Целевой сценарий | 2026-2029 | 1 | ТЭЦ-11 | Лаборатории 1200+400 Торговые павильоны 220+70 спортивные павиильоны 850+600 |
| 22 | Организация производства электробусов+зарядные станции |  |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2025-2030 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 23 | Открытие новых производственных линий мебельного производства | ТОР |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2025-2026 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 24 | Строительство мини-завода по производству стальной арматуры | ул. Трактовая, 9, Центральный район, Усолье-Сибирское | 38:31:000007:1238 | Мастер план. Целевой сценарий | 20219-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 25 | Производство железобетонных изделий | ТОР | 38:31:000003:1367 | Мастер план. Целевой сценарий | 2023-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 26 | Расширенное производственных мощностей участка по ремонту и обслуживанию контейнеров- цистерн | улица Дзержинского, дом 1П (технопарк «Усолье-Промтех») |  | Мастер план. Целевой сценарий | 2024-2028 | - | ТЭЦ-11 | - |
| 27 | Строительство здания поликлиники ОГБУЗ «Усольская городская больница » 1000 посещений, 8-й микрорайон, ЗУ 38:31:000055:9225. Этап 2 | 8-й микрорайон, ЗУ 38:31:000055:9225 | 38:31:000055:9225 | Мастер план. Целевой сценарий | 2031-2034 | 2 | ТЭЦ-11 | 9000 |
| 28 | Строительство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения на 825 мест, Комсомольский проспект, 70 | Комсомольский проспект, 70 | 38:31:000037:1405 | Мастер план. Целевой сценарий | 2034-2036 | 2 | ТЭЦ-11 | 16564 |
| 29 | Строительство нового приюта на 120 собак (ул. Химическая, з/у 50, 38:31:000007:1229) | ул. Химическая, з/у 50 | 38:31:000007:1229 | Мастер план. Целевой сценарий | 2026-2028 | 1 | ТЭЦ-11 | Всего - 2107 Вет пункт - 80 Административный блок - 160 Крытые варьеры - 1331 Хоз блок 168 Крытый тренировочный манеж - 368 |

Рисунок 1.3 размещение перспективной застройки согласно мастер-плана

Таблица 1.4 Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2

| № п/п | Тип улицы | Наименование улицы | Номер дома | Площадь | Сведения о расселении МКД | Стадия жизненного цикла МКД (эксплуатируется /выведен из эксплуатации/снесен) | Примечание | Дата сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. | Дзержинского | 4 | 270 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) | после 2027 |
| 2 | ул. | Богдана Хмельницкого | 11 | 539,42 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД | после 2027 |
| 3 | ул. | Богдана Хмельницкого | 19 | 546,55 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД | после 2027 |
| 4 | ул. | Богдана Хмельницкого | 21 | 592,81 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 5 | ул. | Декабристов | 9 | 436,74 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 6 | ул. | Магистральная | 70 | 412,92 | Расселен | Снесен 2024 г. | МКД | после 2027 |
| 7 | пр. | Серегина | 21 | 544,5 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 8 | пр. | Серегина | 29 | 532,05 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 9 | ул. | Серегина | 35 | 536,93 | Расселен | Снос 2026г. | МКД | после 2027 |
| 10 | ул. | Сеченова | 24 | 428,67 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 11 | ул. | Сеченова | 28 | 417,46 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 12 | ул. | Сеченова | 32 | 421,1 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 13 | ул. | Сеченова | 36 | 419,33 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 14 | ул. | Сеченова | 38 | 427,98 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Выведен из эксплуатации | МКД | 2026 |
| 15 | ул. | Стопани | 9 | 420,49 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 16 | ул. | Стопани | 17 | 420,8 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 17 | ул. | Стопани | 23 | 417,88 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 18 | ул. | Тургенева | 3 | 391,29 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 19 | ул. | Тургенева | 7 | 393,34 | Расселен | Снесен 2025 г. | МКД | после 2027 |
| 20 | ул. | Энгельса | 16 | 434,7 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД | после 2027 |
| 21 | ул. | Энгельса | 20 | 433,06 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Выведен из эксплуатации | МКД | 2026-2027 |
| 22 | ул. | Привокзальная | 6 | 270,79 | Расселен | Снесен 2026 г. | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) | после 2027 |
| 23 | ул. | Стопани | 7 | 424,89 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 24 | ул. | Стопани | 35 | 426 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 25 | ул. | Коростова | 45 | 429,86 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 26 | ул. | Коростова | 49 | 425,79 | Расселен | Снос 2026г. | МКД | после 2027 |
| 27 | ул. | Ватутина | 44 | 424,39 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 -2027 |
| 28 | ул. | Стопани | 15 | 435,41 | Расселен | Эксплуатируется | МКД | 2026 |
| 29 | пр. | Комсомольский | 96 | 462,21 | Расселен | Снос 2026г. | МКД | после 2027 |
| 30 | ул. | Дзержинского | 12 | 275,68 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) | 2026 |
| 31 | ул. | Сеченова | 2 | 414,38 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 32 | ул. | Стопани | 27 | 423,43 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 33 | ул. | Ватутина | 42 | 434,13 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 34 | пр-д. | Серегина | 27 | 543,34 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД | 2026 -2027 |
| 35 | ул. | Стопани | 21 | 425,11 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Выведен из эксплуатации | МКД | 2026 |
| 36 | ул. | Стопани | 11 | 426,31 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 37 | ул. | Коростова | 47 | 428,88 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 38 | ул. | Сеченова | 34 | 424,7 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 39 | ул. | Стопани | 33 | 422,25 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 40 | ул. | Стопани | 25 | 422,32 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 41 | ул. | Стопани | 3 | 424,47 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 42 | ул. | Стопани | 13 | 427,5 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 43 | ул. | Сеченова | 10 | 425,32 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 44 | ул. | Ватутина | 40 | 422,44 | Расселен маневренный фонд КУМИ | Выведен из эксплуатации | МКД после 2017г. | 2027 |
| 45 | пр-д. | Серегина | 33 | 537,08 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 46 | ул. | Дзержинского | 21 | 321,7 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД - (5 кв.) после 2017г. | после 2027 |
| 47 | пр-д. | Серегина | 41 | 541,21 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 48 | ул. | Сеченова | 26 | 420,8 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 49 | ул. | Дзержинского | 2 | 264,84 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (до 01.03.2022 г. считался домом блокированной застройки (см. постановление администрации от 16.03.2022 № 539-па) после 2017г. | после 2027 |
| 50 | ул. | Дзержинского | 20 | 477,25 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 51 | ул. | Радищева | 1 | 406,34 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 52 | пр-д. | Серегина | 37 | 542,08 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 53 | ул. | Сеченова | 12 | 430,86 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 54 | ул. | Серегина | 43 | 542,92 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 55 | ул. | Ватутина | 4 | 2026,18 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 56 | ул. | Ватутина | 2 | 2040,86 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 57 | ул. | Сеченова | 14 | 413,62 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 58 | ул. | Коростова | 19 | 2824,24 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 59 | ул. | Сеченова | 4 | 415,6 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 60 | ул. | Шевченко | 18 | 728,97 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 61 | ул. | Ватутина | 46 | 423,35 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 62 | ул. | Ватутина | 22 | 2811,76 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 63 | ул. | Сеченова | 30 | 425,25 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД | после 2027 |
| 64 | ул. | Коростова | 41 | 441,9 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 65 | ул. | Сеченова | 6 | 411,6 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 66 | ул. | Сеченова | 16 | 424,6 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 67 | ул. | Стопани | 81 | 3670,2 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (335 серии) после 2017г. | после 2027 |
| 68 | пр. | Серегина | 31 | 541,82 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 69 | ул. | Ватутина | 48 | 420,01 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 70 | пр-д. | Серегина | 17 | 592,66 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 71 | ул. | Ватутина | 38 | 420 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 72 | ул. | Сеченова | 8 | 414,91 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 73 | ул. | Стопани | 5 | 427,02 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. | после 2027 |
| 74 | ул. | К.Либкнехта | 62 | 4824,59 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД (бывшее общежитие) после 2017г. | после 2027 |
| 75 | ул. | Привокзальная | 11 | 245 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 76 | ул. | Привокзальная | 13 | 211,4 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 77 | ул. | Привокзальная | 15 | 116 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2017 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 78 | ул. | Мира | 35 | 164,02 | На стадиии расселения (проживают граждане) | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 79 | ул. | Энгельса | 14 | 477,78 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2022 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
| 80 | ул. | Дзержинского | 9 | 270,7 | После выделения финансирования из средств местного, и (или) областного, и (или) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение МКД признанных аварийными после 01.01.2022 г. | Эксплуатируется | МКД после 2017г. (после 2022г.) | после 2027 |
|  |  |  |  | 49 746,74 |  |  |  |  |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Существующие объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице ниже представлен спрос на тепловую энергию в разрезе систем теплоснабжения.

Таблица 1.5 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026г., Гкал/ч

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q от+вент | Q гвс сред. час | Q гвс макс | Всего с Q гвс сред. час | Всего с Q гвс макс |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 206,755 | 41,052 | 98,525 | 247,807 | 305,280 |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 206,755 | 41,052 | 98,525 | 247,807 | 305,280 |

В соответствии с п. 2 ч. 1 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«…к) «расчетная тепловая нагрузка» - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха…».

Расчетные нагрузки определяются на основе значений суточного теплоотпуска, в диапазоне температур наружного воздуха +8 – tн, что обусловлено П.14.2.1 и 14.2.3 Приложения 14 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

Таблица 1.6 Сдвиг линейной функции, относительно начала координат (b0) и наклон прямой (b1)

| № системы | Наименование источника | сдвиг линейной функции относительно начала координат, b0 | наклон прямой, b1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 ТРУ1 | 110,600 | -2,930 |
|  | ТЭЦ-11 ТРУ2 | 31,367 | -0,860 |

В таблице ниже представлены расчетные нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии.

В системах теплоснабжения, где отсутствует информация по приборам учета на коллекторах источника тепловой энергии, расчетная нагрузка на коллекторах принимается равной договорной с учетом потерь.

Таблица 1.7 Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, Гкал/ч

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка на коллекторах 2025, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 267,027 |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 237,027 |

Расчетные нагрузки конечных потребителей определены пропорционально разделению тепловых нагрузок в структуре договорных нагрузок, на основе п. 36 Требований и п. 14.2.9 Методических указаний, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации №212 от 05.03.2019г.

Таким образом, расчетная нагрузка отопления потребителей определена по следующей формуле:

Где  - договорная нагрузка отопления, Гкал/ч;

- договорная нагрузка вентиляции, Гкал/ч;

- договорная нагрузка ГВС, Гкал/ч;

- расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч;

- величина потерь тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч.

Расчетная нагрузка вентиляции определена по следующей формуле:

Расчетная нагрузка ГВС потребителей определена по следующей формуле:

Значения принятых расчетных тепловых нагрузок конечных потребителей представлены в таблице.

Таблица 1.8 Расчетные тепловые нагрузки конечных потребителей тепловой энергии по состоянию на 1 января 2026 г.

| № системы | Наименование источника | Договорные нагрузки потребителей, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | ТЭЦ-11 | 421,527 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,52494 |
|  | ТРУ1 | 344,80 | 356,09 | 355,86 | 352,06 | 351,29 |
|  | Отопление и вентиляция | 286,18 | 295,56 | 295,37 | 225,81 | 225,31 |
|  | ГВС | 58,62 | 60,54 | 60,50 | 126,25 | 120,98 |
|  | ТРУ2 | 76,46 | 43,43 | 75,79 | 89,24 | 89,24 |
|  | Отопление и вентиляция | 68,43 | 38,87 | 67,83 | 79,86 | 79,86 |
|  | ГВС | 8,03 | 4,56 | 7,96 | 9,37 | 9,37 |
| Итого по МО «город Усолье-Сибирское» |  | 421,527 | 399,523 | 431,652 | 441,293 | 440,52494 |

В таблице ниже представлено сравнение величины договорной и расчетной нагрузок конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 1.9 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки конечных потребителей по зоне действия каждого источника тепловой энергии (с учетом ГВС ср. час).

| № системы | Наименование источника | Расчетная нагрузка конечных потребителей 2025, Гкал/ч | Договорная нагрузка 2025, Гкал/ч | Отношение расчетной к договорной, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ-11 | 247,807 | 440,525 | 56,253% |
|  | Итого по ЕТО №1 | 247,807 | 440,525 | 56,253% |
|  | Итого по МО «город Усолье-Сибирское» | 247,807 | 440,525 | 56,253% |

Значения годовых расходов воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии приведены в таблицах ниже.

Таблица 1.10 Балансы теплоносителя в системах теплоснабжения.

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |

Таблица 1.11 Балансы теплоносителя ЕТО.

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 – ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| МО «город Усолье-Сибирское» |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | м3 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды | м3 |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС | м3 | 2469020 | 2497326 | 2392420 | 2435833 | 2491790 |

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Прогнозные значения приростов тепловых нагрузок представлены:

- Приросты в разрезе источников тепловой энергии;

- Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в разрезе источников тепловой энергии;

- в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Годовое потребление представлено аналогично часовым приростам.

Подключение перспективных потребителей предусматривается только по закрытой схеме теплоснабжения. Изменение объема потребления теплоносителя не предусматривается.

Таблица 1.12 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 16,053 | 15,755 | 15,646 | 15,191 | 15,091 | 15,895 | 15,379 | 15,379 | 15,817 | 15,873 | 15,873 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| отопление и вентиляция | 0,838 | 0,543 | 0,432 | 0,078 | 0,000 | 0,612 | 0,211 | 0,211 | 0,540 | 0,588 | 0,588 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| ГВС (средняя) | 15,215 | 15,213 | 15,213 | 15,113 | 15,091 | 15,284 | 15,169 | 15,169 | 15,277 | 15,285 | 15,285 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица 1.13 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал/ч

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | -0,541 | -0,347 | -7,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление | -0,377 | -0,212 | -4,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС | -0,164 | -0,135 | -2,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 1.14 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал/ч

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 15,512 | 15,408 | 8,483 | 15,191 | 15,091 | 15,895 | 15,379 | 15,379 | 15,817 | 15,873 | 15,873 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| отопление и вентиляция | 0,461 | 0,330 | -4,411 | 0,078 | 0,000 | 0,612 | 0,211 | 0,211 | 0,540 | 0,588 | 0,588 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| ГВС (средняя) | 15,051 | 15,078 | 12,893 | 15,113 | 15,091 | 15,284 | 15,169 | 15,169 | 15,277 | 15,285 | 15,285 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Индивидуальные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |

Таблица 1.15 Прирост тепловой энергии в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 130537 | 129683 | 129376 | 127531 | 127126 | 130475 | 128377 | 128377 | 130219 | 130419 | 130419 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| отопление и вентиляция | 2365 | 1532 | 1220 | 219 | 0 | 1727 | 594 | 594 | 1526 | 1660 | 1660 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| ГВС (средняя) | 128172 | 128152 | 128156 | 127312 | 127126 | 128748 | 127783 | 127783 | 128693 | 128758 | 128758 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Таблица 1.16 Снижение тепловой энергии за счет сноса зданий в зоне действия источников, Гкал

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 2447 | 1736 | 33210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 1063 | 599 | 13669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | 1384 | 1136 | 19541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.17 Изменение тепловой нагрузки с учетом сноса в зоне действия источников тепловой энергии, Гкал

| Параметр | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-11 | 128090 | 127948 | 96166 | 127531 | 127126 | 130475 | 128377 | 128377 | 130219 | 130419 | 130419 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| отопление и вентиляция | 1302 | 932 | -12449 | 219 | 0 | 1727 | 594 | 594 | 1526 | 1660 | 1660 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 |
| ГВС (средняя) | 126788 | 127015 | 108614 | 127312 | 127126 | 128748 | 127783 | 127783 | 128693 | 128758 | 128758 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| Перспективная котельная (0,31 Гкал/ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя.

Присоединение (подключение) всех потребителей будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения.

Таблица 1.18 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, тыс. куб. м

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| № п/п | Наименование показателя | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
| 2 | нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |

Таблица 1.19 Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. куб. м

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. куб.м | 2469,020 | 2497,326 | 2392,420 | 2435,833 | 2491,790 | 2577,853 | 2663,902 | 2749,954 | 2835,440 | 2920,800 | 3007,250 |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. куб.м | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | тыс. куб.м | 3093,051 | 3178,853 | 3265,265 | 3351,531 | 3437,797 | 3438,091 | 3438,385 | 3438,679 | 3438,973 | 3439,267 | 3439,561 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

МО «город Усолье-Сибирское» является крупным центром промышленного сектора. В перспективе до 2030 года планируется строительство одного из крупнейших Федеральных центров химии. Мероприятие позволит полностью покрыть потребности ФЦХ, индустриального парка и городской инфраструктуры. Эффекты:

– обеспечение ФЦХ электроэнергией – до 500 МВт.

– теплоснабжение за счет сбросного тепла – до 166 Гкал/ч;

– пароснабжение для производственных цепочек – до 650 Гкал/ч;

– освобождение до 190 Мвт для подключения новых потребителей в городе.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

В соответствии с п. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«…у) "средневзвешенная плотность тепловой нагрузки" - отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения».

Величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблицах ниже:

- в разрезе источников теплоснабжения.

Таблица 1.20 Величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, Гкал/ч/га

| Показатель | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Показатель | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

"Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Перечень систем теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 2.1 Перечень систем теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское»

| № системы | Наименование источника тепловой энергии | Адрес объекта | ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | Усолье-Сибирском: улица Индустриальная, дом 32а | ООО «БЭК» |

Рисунок 2.1 Зоны действия ТЭЦ-11

Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Перспективные зоны действия источников представлены в Электронной модели.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

•	неэффективности существующей системы теплоснабжения;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п. 15 с. 14 ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

Генеральным планом города предусмотрена застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами периферии города, находящейся на значительном удалении от существующих централизованных источников.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В соответствии с Постановление Правительства № 154 от 22 февраля 2012 года «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями на 10 января 2023 года):

«7. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения и зоне действия источников тепловой энергии определяют:

а) существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии;

б) существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

в) существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии;

г) значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто;

д) значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь;

е) затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей;

ж) значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

з) значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки.»

Таблица 2.2 Балансы тепловой мощности ТЭЦ, с учетом мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1 | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 |
| 1.1.1 | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| 1.1.2 | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 1.2 | РОУ | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 |
| 1.3 | ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,30 | 30,90 | 34,10 | 34,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,20 | 19,12 | 19,27 | 19,07 | 19,22 | 19,90 | 20,57 | 20,94 | 21,60 | 22,26 | 22,95 | 23,62 | 24,30 | 24,99 | 25,68 | 26,37 | 26,39 | 26,40 | 26,42 | 26,43 | 26,45 | 26,46 |
| 5.1 | Т-01 | 15,72 | 15,65 | 15,78 | 15,61 | 15,74 | 16,41 | 17,08 | 17,45 | 18,12 | 18,78 | 19,47 | 20,14 | 20,81 | 21,50 | 22,19 | 22,89 | 22,90 | 22,92 | 22,93 | 22,95 | 22,96 | 22,98 |
| 5.2 | ТРУ -2 ССК | 3,48 | 3,47 | 3,49 | 3,46 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 9.1 | Т-01 | 223,28 | 211,84 | 219,63 | 206,91 | 226,75 | 242,26 | 257,67 | 266,15 | 281,34 | 296,43 | 312,33 | 327,71 | 343,08 | 358,90 | 374,78 | 390,65 | 390,99 | 391,34 | 391,68 | 392,02 | 392,37 | 392,71 |
| 9.1.1. | отопление и вентиляция | 192,99 | 183,10 | 189,83 | 178,84 | 195,98 | 196,44 | 196,77 | 192,36 | 192,44 | 192,44 | 193,05 | 193,26 | 193,47 | 194,01 | 194,60 | 195,19 | 195,45 | 195,71 | 195,97 | 196,22 | 196,48 | 196,74 |
| 9.1.1. | горячее водоснабжение | 30,29 | 28,74 | 29,80 | 28,07 | 30,76 | 45,81 | 60,89 | 73,79 | 88,90 | 103,99 | 119,27 | 134,44 | 149,61 | 164,89 | 180,17 | 195,46 | 195,54 | 195,63 | 195,71 | 195,80 | 195,89 | 195,97 |
| 9.2 | ТРУ -2 ССК | 20,74 | 19,68 | 20,40 | 19,22 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
| 9.2.1 | отопление и вентиляция | 18,63 | 17,68 | 18,33 | 17,26 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 |
| 9.2.2 | горячее водоснабжение | 2,11 | 2,00 | 2,07 | 1,95 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,14 | 607,36 | 571,88 | 562,24 | 557,16 | 540,97 | 524,89 | 516,03 | 500,18 | 484,43 | 467,84 | 451,79 | 435,74 | 419,23 | 402,67 | 386,10 | 385,74 | 385,38 | 385,03 | 384,67 | 384,31 | 383,95 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,38 | 775,37 | 763,50 | 777,40 | 749,87 | 733,68 | 717,60 | 708,75 | 692,90 | 677,15 | 660,56 | 644,51 | 628,46 | 611,95 | 595,39 | 578,82 | 578,46 | 578,10 | 577,74 | 577,38 | 577,03 | 576,67 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,60 | 836,00 | 832,80 | 832,60 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,00 | 218,05 | 225,59 | 213,32 | 232,31 | 246,40 | 260,39 | 268,09 | 281,88 | 295,58 | 310,02 | 323,98 | 337,94 | 352,31 | 366,72 | 381,13 | 381,44 | 381,75 | 382,07 | 382,38 | 382,69 | 383,00 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1942,43 | 2056,09 | 2118,67 | 2230,72 | 2342,04 | 2459,30 | 2572,75 | 2686,20 | 2802,88 | 2919,97 | 3037,06 | 3039,60 | 3042,13 | 3044,67 | 3047,21 | 3049,75 | 3052,28 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 1.1. | оборы паровых турбин, в том числе: | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 | 708,60 |
| 1.1.1. | производственных показателей (с учетом противодавления) | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 | 209,40 |
| 1.1.2. | теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 | 499,20 |
| 1.2. | РОУ | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 | 348,30 |
| 1.3. | ПВК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 28,30 | 30,90 | 34,10 | 34,30 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 4 | Затраты на собственные нужды станции в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности | 19,20 | 19,12 | 19,27 | 19,07 | 19,22 | 19,90 | 20,57 | 20,94 | 21,60 | 22,26 | 22,95 | 23,62 | 24,30 | 24,99 | 25,68 | 26,37 | 26,39 | 26,40 | 26,42 | 26,43 | 26,45 | 26,46 |
| 6 | Потери в паропроводах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 7.1. | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 8 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 421,26 | 399,52 | 431,65 | 441,29 | 440,52 | 456,04 | 471,45 | 479,93 | 495,12 | 510,21 | 526,10 | 541,48 | 556,86 | 572,68 | 588,55 | 604,43 | 604,77 | 605,12 | 605,46 | 605,80 | 606,15 | 606,49 |
| 9 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка конечных потребителей (за вычетом потерь) в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 411,71 | 412,05 | 412,40 | 412,74 | 413,09 | 413,43 | 413,77 |
| 10 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 588,14 | 607,36 | 571,88 | 562,24 | 557,16 | 540,97 | 524,89 | 516,03 | 500,18 | 484,43 | 467,84 | 451,79 | 435,74 | 419,23 | 402,67 | 386,10 | 385,74 | 385,38 | 385,03 | 384,67 | 384,31 | 383,95 |
| 13 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 765,38 | 775,37 | 763,50 | 777,40 | 749,87 | 733,68 | 717,60 | 708,75 | 692,90 | 677,15 | 660,56 | 644,51 | 628,46 | 611,95 | 595,39 | 578,82 | 578,46 | 578,10 | 577,74 | 577,38 | 577,03 | 576,67 |
| 14 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 838,60 | 836,00 | 832,80 | 832,60 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 | 826,90 |
| 15 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 229,00 | 218,05 | 225,59 | 213,32 | 232,31 | 246,40 | 260,39 | 268,09 | 281,88 | 295,58 | 310,02 | 323,98 | 337,94 | 352,31 | 366,72 | 381,13 | 381,44 | 381,75 | 382,07 | 382,38 | 382,69 | 383,00 |
| 16 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1828,00 | 1942,43 | 2056,09 | 2118,67 | 2230,72 | 2342,04 | 2459,30 | 2572,75 | 2686,20 | 2802,88 | 2919,97 | 3037,06 | 3039,60 | 3042,13 | 3044,67 | 3047,21 | 3049,75 | 3052,28 |
| 17 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Таблица 2.3 Балансы тепловой мощности котельных, с учетом мероприятий.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6.1 | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6.2 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (за вычетом потерь), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.1 | отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 7.2 | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Тепловая энергия от ТЭЦ-11 поступает по двум тепловыводам, ТРУ идет на город Усолье-Сибирское, ТРУ-2 идет до р.п. Белореченский. Соответсвующий баланс тепеловой мощности представлен в п 2.3.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения представлена в соответствии с Приложением №40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 №212.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к системам централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к системам централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

По результатам расчета в радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-11 не попали следующие перспективные объекты:

| Наименование потребителя | Адрес | Площадь, м кв. | Нагрузка отопление, Гкал/ч | Нагрузка ГВС ср., Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЖС | На картинке ниже п. 8 | 6600 | 0,047 | 0,013 |
| Детский сад | На картинке ниже п. 9 | 14000 | 0,099 | 0,028 |
| ИЖС | На картинке ниже п. 10 | 5400 | 0,038 | 0,011 |
| ИЖС | На картинке ниже п. 11 | 16200 | 0,115 | 0,033 |

Рисунок 2.2 План размещения перспективных объектов

"Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитана в соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети были рассчитаны среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия источников и характеристик их тепловых сетей.

Перспективная производительность ВПУ, а также расчетные величины нормативной подпитки теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Объемы аварийной подпитки показаны справочно.

Таблица 3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) и подпитки тепловой сети источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 | 1205,7 | 1195,8 | 1186,0 | 1176,3 | 1166,5 | 1156,6 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,21% | 80,99% | 81,79% | 81,46% | 81,03% | 80,38% | 79,72% | 79,07% | 78,42% | 77,77% | 77,11% |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1218,1 | 1214,9 | 1226,9 | 1221,9 | 1215,5 | 1205,7 | 1195,8 | 1186,0 | 1176,3 | 1166,5 | 1156,6 |
| 10 | Доля резерва | % | 81,21% | 80,99% | 81,79% | 81,46% | 81,03% | 80,38% | 79,72% | 79,07% | 78,42% | 77,77% | 77,11% |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1146,9 | 1137,1 | 1127,2 | 1117,3 | 1107,5 | 1107,5 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 1107,3 |
| 10 | Доля резерва | % | 76,46% | 75,80% | 75,15% | 74,49% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,82% | 73,82% | 73,82% |
|  | Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 2 | Срок службы ВПУ | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 6.1 | нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (закрытая система) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв/дефицит ВПУ | т/ч | 1146,9 | 1137,1 | 1127,2 | 1117,3 | 1107,5 | 1107,5 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,4 | 1107,3 | 1107,3 |
| 10 | Доля резерва | % | 76,46% | 75,80% | 75,15% | 74,49% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,83% | 73,82% | 73,82% | 73,82% |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода, возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды допускается в соответствии со СП «Тепловые сети» производить подпитку «сырой» водой.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительная аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Объемы аварийной подпитки представлены в пункте 3.1 и Главе 6 Обосновывающих материалов.

"Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Вариант 1

Первый вариант развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» предполагает выполнение полного перечня мероприятий, заложенных инвестиционными программами ООО «Байкальская энергетическая компания», мероприятия по строительству сетей до новых потребителей тепловой энергии, а также реконструкцию тепловых сетей с увеличением пропускной способности для поддержания требуемых параметров гидравлического режима, при подключении перспективных абонентов.

Предусмотрено важнейшее мероприятие по строительству трёх новых энергоблоков ТЭЦ-11 мощность 230 МВт каждый. Ориентировочные сроки строительства 2025 -2030 гг., стоимость реализации мероприятия 330,51 млрд. руб.

Также для повышения надежности и энергетической эффективности работы сетей теплоснабжения необходимо провести мероприятия по наладке тепловых сетей.

Вариант 2

Второй вариант развития системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» включает в себя все мероприятия первого варианта, а также мероприятия по созданию централизованных систем теплоснабжения в районе перспективной индивидуальной застройки города.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.10.2020 № 3048-р, МО «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В этом случае согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Соответственно ценовые (тарифные) последствия для вариантов не приводиться.

Разработчиков в качестве приоритетного варианта принят первый. Реализация первого сценария позволит:

– избежать потери при транспортировке в районе ИЖС, при малой плотности тепловой нагрузки;

– в разрезе частного сектора большая надежность будет обеспечена индивидуальными котлами отопления;

– позволит снизить общие затраты на реализацию мероприятий по развитию централизованной системы теплоснабжения.

"Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации источников тепловой энергии описаны в Главе 7 Обосновывающих материалов схемы теплоснабжения.

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Согласно перечню планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах на период 2025–2030 годов ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы – предусмотрен ввод трёх блоков суммарной мощностью 690 МВт. Мероприятие позволит полностью покрыть потребности ФЦХ, индустриального парка и городской инфраструктуры. Эффекты:

– обеспечение ФЦХ электроэнергией – до 500 МВт.

– теплоснабжение за счет сбросного тепла – до 166 Гкал/ч;

– пароснабжение для производственных цепочек – до 650 Гкал/ч;

– освобождение до 190 Мвт для подключения новых потребителей в городе..

Строительство новых котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Схемой теплоснабжения рассмотрено мероприятие по строительству новой котельной, согласно утверждённому ППТ, мощностью 0,31 Гкал/ч.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация действующих источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами ТЭЦ-11 и новых источников тепловой энергии на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

Реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация действующих котельных, в связи с физическим износом оборудования и с целью повышения эффективности производства тепловой энергии.

Мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению и (или) Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами ТЭЦ-11 и новых источников тепловой энергии на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

В настоящее время и на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения На территории МО «город Усолье-Сибирское» отсутствуют источники тепловой энергии, работающие по совместному графику.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рассматриваемый период в Схеме теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по выводу в резерв или вывод из эксплуатации котельных.

Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не планируется в перспективе мероприятий по переоборудованию существующих котельных в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Предложения по переводу в пиковый режим работы котельных, по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный. Проектный график отпуска тепловой энергии 130/70°С, он использовался до отопительного сезона 2016-2017 гг. В последующие и этот отопительный период утвержденный эксплуатационный температурный график отпуска на источнике тепловой энергии составлял 110/70°С, с подключением системы ГВС по открытой схеме.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии приведены в Разделе 2.

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии не предусмотрена.

"Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности, в схеме теплоснабжения не рассматриваются.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами тепловых сетей на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Все мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией, капитальными ремонтами тепловых сетей и сооружений на них на территории МО «город Усолье-Сибирское» представлены в разделе 9.

"Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Администрацией города Усолье-сибирское и ООО «БЭК» не запланированы мероприятия по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства РФ от 31 мая 2022 года №977 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154» внесены правки: п. 68.1. Перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения должен оцениваться как экономически эффективный в случае, если чистая приведенная стоимость проекта по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения на прогнозный период, равный 10 годам, с учетом инвестиционной стадии проекта имеет положительное значение.

При отсутствии экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения такие мероприятия могут быть включены в схему теплоснабжения по предложению органа местного самоуправления поселения, городского округа при наличии источника финансирования таких мероприятий в случае необходимости завершения начатых мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения и обеспечения требований к качеству и безопасности горячей воды.

Учитывая вышеизложенное Схемой теплоснабжения не рассматриваются варианты перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы горячего водоснабжения.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения не рассматриваются варианты перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые схемы горячего водоснабжения.

"Перспективные топливные балансы"

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Топливные балансы для источников централизованного теплоснабжения на период разработки Схемы теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 8.1 Топливно-энергетический баланс источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 | 40,602 | 60,591 | 82,119 | 61,412 | 58,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1010,70 | 1047,91 | 1060,30 | 1037,01 | 1017,66 | 939,74 | 1073,25 | 1172,47 | 1305,49 | 1438,06 | 1574,27 | 1708,20 | 1842,13 | 1978,06 | 2114,21 | 2250,35 | 2251,93 | 2253,50 | 2255,08 | 2256,65 | 2258,23 | 2259,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (тыс. Гкал), в том числе: | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | 10,70 | 10,72 | 9,88 | 9,90 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 3 | Выработка электрической энергии всего (тыс. МВт-ч), в том числе: | 543,4 | 755,8 | 741,0 | 875,7 | 853,6 | 5724,9 | 10596,2 | 15467,5 | 20338,8 | 25210,0 | 30081,3 | 34952,6 | 39823,9 | 44695,2 | 49566,5 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 |
| 3.1. | на тепловом потреблении, тыс. МВт-ч | 402,4 | 433,4 | 438,2 | 433,7 | 413,3 | 5284,6 | 10155,9 | 15027,2 | 19898,5 | 24769,7 | 29641,0 | 34512,3 | 39383,6 | 44254,9 | 49126,1 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 |
| 3.2. | в конденсационном режиме, тыс. МВт-ч | 141,0 | 322,4 | 302,8 | 442,0 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| 4 | Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ (тыс. Мвт-ч) | 959,4 | 976,6 | 968,3 | 965,7 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| 5 | Затрачено условного топлива всего (тыс. т.у.т.), в том числе: | 341,4 | 442,7 | 438,4 | 517,1 | 491,8 | 2834,4 | 5128,5 | 7416,6 | 9710,7 | 12004,6 | 14299,2 | 16593,4 | 18887,6 | 21182,2 | 23476,8 | 25771,4 | 25771,7 | 25772,0 | 25772,2 | 25772,5 | 25772,8 | 25773,1 |
| 5.1. | на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т. | 181,0 | 272,6 | 269,5 | 343,7 | 324,2 | 2668,4 | 4939,0 | 7209,5 | 9480,1 | 11750,7 | 14021,2 | 16291,8 | 18562,3 | 20832,9 | 23103,4 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 |
| 5.2. | на выработку тепловой энергии, тыс. т.у.т. | 160,42 | 170,14 | 168,90 | 173,40 | 167,60 | 165,97 | 189,55 | 207,07 | 230,56 | 253,98 | 278,03 | 301,69 | 325,34 | 349,34 | 373,39 | 397,43 | 397,71 | 397,99 | 398,27 | 398,55 | 398,83 | 399,10 |
| 6 | УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 8 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии (тыс. Гкал) | 1010,70 | 1047,91 | 1060,30 | 1037,01 | 1017,66 | 939,74 | 1073,25 | 1172,47 | 1305,49 | 1438,06 | 1574,27 | 1708,20 | 1842,13 | 1978,06 | 2114,21 | 2250,35 | 2251,93 | 2253,50 | 2255,08 | 2256,65 | 2258,23 | 2259,80 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов (тыс. Гкал), в том числе: | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды ТЭЦ | 10,70 | 10,72 | 9,88 | 9,90 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 | 10,07 |
| 3 | Выработка электрической энергии всего (тыс. МВт-ч), в том числе: | 543,4 | 755,8 | 741,0 | 875,7 | 853,6 | 5724,9 | 10596,2 | 15467,5 | 20338,8 | 25210,0 | 30081,3 | 34952,6 | 39823,9 | 44695,2 | 49566,5 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 | 54437,7 |
| 3.1. | на тепловом потреблении, тыс. МВт-ч | 402,4 | 433,4 | 438,2 | 433,7 | 413,3 | 5284,6 | 10155,9 | 15027,2 | 19898,5 | 24769,7 | 29641,0 | 34512,3 | 39383,6 | 44254,9 | 49126,1 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 | 53997,4 |
| 3.2. | в конденсационном режиме, тыс. МВт-ч | 141,0 | 322,4 | 302,8 | 442,0 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 | 440,3 |
| 4 | Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ (тыс. Мвт-ч) | 959,4 | 976,6 | 968,3 | 965,7 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 | 949,0 |
| 5 | Затрачено условного топлива всего (тыс. т.у.т.), в том числе: | 341,4 | 442,7 | 438,4 | 517,1 | 491,8 | 2834,4 | 5128,5 | 7416,6 | 9710,7 | 12004,6 | 14299,2 | 16593,4 | 18887,6 | 21182,2 | 23476,8 | 25771,4 | 25771,7 | 25772,0 | 25772,2 | 25772,5 | 25772,8 | 25773,1 |
| 5.1. | на выработку электрической энергии, тыс. т.у.т. | 181,0 | 272,6 | 269,5 | 343,7 | 324,2 | 2668,4 | 4939,0 | 7209,5 | 9480,1 | 11750,7 | 14021,2 | 16291,8 | 18562,3 | 20832,9 | 23103,4 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 | 25374,0 |
| 5.2. | на выработку тепловой энергии, тыс. т.у.т. | 160,42 | 170,14 | 168,90 | 173,40 | 167,60 | 165,97 | 189,55 | 207,07 | 230,56 | 253,98 | 278,03 | 301,69 | 325,34 | 349,34 | 373,39 | 397,43 | 397,71 | 397,99 | 398,27 | 398,55 | 398,83 | 399,10 |
| 6 | УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 7 | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 8 | УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| 9 | УРУТ на отпуск тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 8.2 Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии на источниках комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО «БЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха | 40,80 | 40,33 | 41,87 | 40,60 | 43,77 | 46,50 | 49,23 | 50,72 | 53,41 | 56,07 | 58,88 | 61,60 | 64,31 | 67,11 | 69,91 | 72,71 | 72,77 | 72,83 | 72,89 | 72,95 | 73,02 | 73,08 |
| 2 | Максимальный часовой расход угля в летний период | 5,42 | 5,36 | 5,56 | 5,39 | 5,81 | 8,47 | 11,13 | 13,41 | 16,08 | 18,74 | 21,44 | 24,12 | 26,80 | 29,50 | 32,20 | 34,90 | 34,91 | 34,93 | 34,94 | 34,96 | 34,97 | 34,99 |
|  | Итого по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Максимальный часовой расход угля при расчетной температуре наружного воздуха | 40,80 | 40,33 | 41,87 | 40,60 | 43,77 | 46,50 | 49,23 | 50,72 | 53,41 | 56,07 | 58,88 | 61,60 | 64,31 | 67,11 | 69,91 | 72,71 | 72,77 | 72,83 | 72,89 | 72,95 | 73,02 | 73,08 |
| 2 | Максимальный часовой расход угля в летний период | 5,42 | 5,36 | 5,56 | 5,39 | 5,81 | 8,47 | 11,13 | 13,41 | 16,08 | 18,74 | 21,44 | 24,12 | 26,80 | 29,50 | 32,20 | 34,90 | 34,91 | 34,93 | 34,94 | 34,96 | 34,97 | 34,99 |

Таблица 8.3 Базовые и перспективные топливные балансы по котельным.

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 3 | Затрачено условного топлива, т.у.т., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 |
| 3.1. | уголь, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 | 145,494 |
| 3.2. | электроэнергия, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | мазут, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | дизельное топливо, т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | УРУТ на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 |
| 5. | УРУТ на отпуск в сеть, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 | 166,279 |
| 6. | Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,45 | 190,45 | 191,45 | 192,45 | 193,45 | 194,45 | 195,45 |
| 6.1. | уголь, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,45 | 190,45 | 191,45 | 192,45 | 193,45 | 194,45 | 195,45 |
| 6.2. | электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Низшая теплота сгорания (ккал/кг), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | уголь, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 7.2. | электроэнергия, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | мазут, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | дизельное топливо, ккал/кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля в топливном балансе, %, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | уголь, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2. | электроэнергия, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | мазут, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | дизельное топливо, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Вид основного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |

Таблица 8.4 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (зимний период).

| № СТС | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ето не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.5 Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на котельных (летний период).

| № СТС | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ето не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного топлива на источнике тепловой энергии используются следующие:

- Азейский бурый уголь;

- Мугунский бурый уголь;

- Ирбейский бурый уголь.

- Черемховский каменный уголь;

- Головинский каменный уголь;

- Курятский каменный уголь.

Таблица 8.6 Вид основного топлива на источниках тепловой энергии.

| № системы | Наименование источника | Вид основного топлива |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | уголь |

Таблица 8.7 Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в МО «город Усолье-Сибирское»

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тыс. тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,190 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 |
| уголь, тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,190 | 0,191 | 0,192 | 0,193 | 0,194 | 0,195 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затрачено натурального топлива, в т.ч.: | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| уголь, тонн | 637 | 826 | 818 | 964 | 917 | 5286 | 9564 | 13831 | 18109 | 22387 | 26666 | 30944 | 35223 | 39502 | 43781 | 48060 | 48060 | 48061 | 48061 | 48062 | 48062 | 48063 |
| электроэнергия, тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дизельное топливо, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Характеристики углей, используемых для теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское», представлены в таблице ниже.

Изменения топливного режима ТЭЦ-11 в 2025 году отсутствовали.

Таблица 8.8 Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка угля | Калорийность, Q нр, ккал/кг | Зольность, | Влажность, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
|  |  |  | А р, % |  |  |  |  |
| 2021 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 134786 | 100854 | 64761 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 186965 | 176001 | 105004 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 92635 | 104871 | 47936 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 219797 | 146733 | 142581 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 32886 | 25269 | 7618 |
| 2022 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 142442 | 154898 | 52306 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 227240 | 263222 | 69023 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 55850 | 80816 | 22970 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4300 | 28 | 14 | 105067 | 222635 | 25013 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 8723 | 4135 | 12205 |
| 2023 | Азейский бурый уголь | 4050 | 22,1 | 23,5 | 149998 | 155019 | 47284 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4094 | 20,8 | 23,1 | 384779 | 323729 | 130073 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88133 | 71788 | 39315 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 176377 | 181927 | 19462 |
|  | Головинский каменный уголь | 4700 | 24 | 14 | 28687 | 40892 | 0 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 3173 | 3173 | 0 |
| 2024 | Азейский бурый уголь | 4060 | 21,4 | 23,5 | 64970 | 85274 | 26980 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4040 | 22 | 24,5 | 433927 | 356417 | 207582 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 88987 | 93934 | 34368 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 222657 | 225583 | 16536 |
|  | Головинский каменный уголь | 4900 | 20 | 12 | 73649 | 60406 | 13244 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 140062 | 61864 | 78198 |
| 2025 | Азейский бурый уголь | 4 060 | 21,4 | 23,5 | 79001 | 55983 | 49997 |
|  | Мугунский бурый уголь | 4 040 | 22 | 24,5 | 340951 | 424197 | 124336 |
|  | Ирбейский бурый уголь | 3800 | 11 | 29,5 | 140948 | 114189 | 61126 |
|  | Черемховский каменный уголь | 4 800 | 22 | 12 | 250411 | 214433 | 52514 |
|  | Головинский каменный уголь | 4800 | 23 | 14 | 11696 | 13244 | 11696 |
|  | Курятский каменный уголь | 4300 | 14 | 26 | 16893 | 95091 | 0 |

Таблица 8.9 Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на ТЭЦ-11 в зоне деятельности ЕТО №1 ООО «БЭК»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год Q нр, ккал/кг | Влажность, средняя за год, W p, % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2021 | 9821 | отсутствует | 575 | 524 | 440 |
| 2022 | 9849 | отсутствует | 443 | 493 | 390 |
| 2023 | 8888 | отсутствует | 605 | 553 | 442 |
| 2024 | 9166 | отсутствует | 546 | 541 | 446 |
| 2025 | 8781 | отсутствует | 513 | 488 | 471 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ является уголь.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса системы теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» является сохранение существующего положение с использованием угля в качестве основного вида топлива.

"Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 28.02.2024 № 456-р, городской округ «Город Чита» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В этом случае согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Согласно Закона о теплоснабжении исключением, при котором сохраняется регулирование тарифов при переходе в ценовую зону являются случаи, указанные в частях 12.1 - 12.4 статьи 10, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Таблица 9.1 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, тыс. руб., без НДС

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 | 10.16 | 10.17 | 10.18 | 10.19 | 10.20 | 10.20 | 11.1 | 11.2 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.1.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.2.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.3.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 1.4.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство дымовой трубы №3 |  | ТЭЦ |  | 2028 | 2033 | 3 230 337 | 304 880 | 2 925 457 |  |  |  | 100 000 | 100 000 | 104 880 | 1 687 296 | 584 929 | 653 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Строительство градирни №5 |  | ТЭЦ |  | 2030 | 2033 | 985 427 | 122 221 | 863 206 |  |  |  |  |  | 122 221 | 862 035 | 1 004 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Строительство золоотвала |  | ТЭЦ |  | 2029 | 2034 | 1 675 390 | 29 500 | 1 645 890 |  |  |  |  | 29 500 | 329 178 | 329 178 | 329 178 | 329 178 | 329 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2: |  |  |  |  |  |  | 5 891 154 | 456 601 | 5 434 553 |  |  |  | 100 000 | 129 500 | 556 279 | 2 878 509 | 915 111 | 982 577 | 329 178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 Обеспечение надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от т. Б до ТНС-2. (1-4 этап строительства) | 38:31:000000:140 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Трактовая, 1 | 2028 | 2032 | 547 421 | 16 000 | 531 421 |  |  |  | 16 000 | 156 186 |  | 173 090 | 202 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от ТНС – 2 до ТНС – 1 (2 этап строительства) | 38:31:000000:140 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, д. 2 - д. 10 | 2030 | 2030 | 162 912 |  | 162 912 |  |  |  |  |  | 162 912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3 | Магистраль № 2. Инв. № ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-16 до ТК-2-17 |  | Тепловые сети |  | 2033 | 2034 | 98 292 | 10 206 | 88 086 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 206 | 88 086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4 | Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение от ТК-2-11 до ТК-2-14 |  | Тепловые сети |  | 2034 | 2034 | 179 067 |  | 179 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.6 | Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл | 38:31:000000:140 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | 2026 | 2028 | 78 965 | 7 500 | 71 465 |  | 7 500 | 35 011 | 36 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.7 | Сооружение – распределительная сеть № 14. Инв. № 3000452. Техническое перевооружение Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Луначарского, Клары Цеткин, Восточная, Белорусская, Комсомольский проспект. | 38:31:000049:973-14 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, от ул. Луначарского, 16-3 до полосы отвода ОАО "РЖД" | 2028 | 2029 | 334 800 | 20 000 | 314 800 |  |  |  | 20 000 | 314 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.8 | Сооружение -распределительная сеть №13. Инв.№3000451. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-13 | 38:31:000000:532 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, от пр. Комсомольский до ул. Молотовая | 2029 | 2030 | 295 800 | 20 000 | 275 800 |  |  |  |  | 20 000 | 275 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.9 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20а |  | Тепловые сети |  | 2030 | 2031 | 287 120 | 20 000 | 267 120 |  |  |  |  |  | 20 000 | 267 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.10 | Сооружение – распределительная сеть №16. Инв. № 3000454. Техническое перевооружениетрубопровода тепловой сети РС-16 |  | Тепловые сети |  | 2031 | 2032 | 132 963 | 5 337 | 127 626 |  |  |  |  |  |  | 5 337 | 127 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.11 | Сооружение -распределительная сеть №2. Инв.№3000442. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети от ДК Солевар до ТНС-5 |  | Тепловые сети |  | 2031 | 2032 | 125 300 | 2 100 | 123 200 |  |  |  |  |  |  | 2 100 | 123 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12 | Сооружение -распределительная сеть №4. Инв.№3000444. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-4 |  | Тепловые сети |  | 2031 | 2032 | 681 915 | 8 715 | 673 200 |  |  |  |  |  |  | 8 715 | 673 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.13 | Сооружение -распределительная сеть №5. Инв.№3000445. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-5 |  | Тепловые сети |  | 2031 | 2032 | 692 915 | 8 715 | 684 200 |  |  |  |  |  |  | 8 715 | 684 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.14 | Сооружение – распределительная сеть № 5. Инв. № 3000445. Реконструкция. Вынос тепловой сети от ТК-5-3-1 до ТК-5-3-2 (Ватутина 2-4) |  | Тепловые сети |  | 2032 | 2033 | 93 011 | 22 365 | 70 646 |  |  |  |  |  |  |  | 22 365 | 70 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.15 | Сооружение -распределительная сеть №8. Инв.№3000447. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети |  | Тепловые сети |  | 2032 | 2033 | 809 100 | 39 600 | 769 500 |  |  |  |  |  |  |  | 39 600 | 769 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.16 | Сооружение -распределительная сеть №9. Инв.№3000448. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-9 |  | Тепловые сети |  | 2032 | 2033 | 919 120 | 29 920 | 889 200 |  |  |  |  |  |  |  | 29 920 | 889 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.17 | Сооружение -распределительная сеть №10. Инв.№3000449. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-10 |  | Тепловые сети |  | 2033 | 2034 | 594 800 | 39 900 | 554 900 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 900 | 554 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.18 | Сооружение- распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-11 |  | Тепловые сети |  | 2033 | 2034 | 73 767 | 11 457 | 62 310 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 457 | 62 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.19 | Сооружение -распределительная сеть №3. Инв.№3000443. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-3 |  | Тепловые сети |  | 2033 | 2034 | 546 800 | 57 000 | 489 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 000 | 489 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.20 | Сооружение – распределительная сеть № 11. Инв. № 3000450. Реконструкция от ТК-2-6 до ТК-11-2 |  | Тепловые сети |  | 2034 | 2035 | 1 243 160 | 24 800 | 1 218 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 800 | 1 218 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.21 | Сооружение -распределительная сеть №15. Инв.№3000453. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-15 |  | Тепловые сети |  | 2035 | 2036 | 1 160 310 | 52 800 | 1 107 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 800 | 1 107 510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.22 | Сооружение - распределительная сеть № 20. Инв. №3000458. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от ТК-20-3 до ТК-20-6 |  | Тепловые сети |  | 2037 | 2037 | 59 657 |  | 59 657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 657 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.23 | Магистраль №2. Инв.№ИЭ00161838. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети от ТК-2-14 до ТК-2-17 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 85 267 |  | 85 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 267 |  |  |  |  |
| 3.1.1.24 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 |  | Тепловые сети |  | 2037 | 2038 | 210 400 | 10 000 | 200 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 200 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.72 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16. Разработка проекта |  | Тепловые сети |  | 2037 | 2037 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.73 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Республики-Орджоникидзе |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 58 000 |  | 58 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.74 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Молотовая 24-74 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 32 000 |  | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.75 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до Школы №9 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 23 000 |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.76 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 Внутриквартальные сети ул. Машиностроителей 20/1, 20/2, 20/3 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 12 000 |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.77 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-2-7 до ТК-16-3 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 34 400 |  | 34 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.78 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-10 до ТК-16-12 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 25 000 |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.79 | Сооружение -распределительная сеть №16. Инв.№3000454. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-16 от ТК-16-7 до ТК-16-10 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 16 000 |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.80 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2039 | 216 700 | 10 000 | 206 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 206 700 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.81 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18. Разработка проекта |  | Тепловые сети |  | 2038 | 2038 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.82 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-18-3 |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2039 | 42 000 |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.83 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-1 до ТК-15-5, Комсомольский 134 |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2039 | 24 000 |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.84 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-2 до ТК 18-2-5 до ТК-18-2-12 пр-т. Красных Партизан 8 до Красных Партизан 34 |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2039 | 52 700 |  | 52 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 700 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.85 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от пр-т. Красных Партизан 36 до Луначарского 45 |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2039 | 60 000 |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.86 | Сооружение -распределительная сеть №18. Инв.№3000455. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-18 от ТК-18-3 до ТК-18-4 до ТК -18-3-7 Луначарского 35 |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2039 | 28 000 |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.87 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2040 | 223 200 | 10 000 | 213 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 213 200 |  |  |  |  |
| 3.1.1.88 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20. Разработка проекта |  | Тепловые сети |  | 2039 | 2039 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.89 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6 до ТК-20-5-12 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.90 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-4 до ТК-20-2-5 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 35 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.91 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-5 до ТК-20-4-6 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 42 000 |  | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.92 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-2 до ТК-20-6-9 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 48 000 |  | 48 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.93 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 от ТК-20-6-10 до Школы №12 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 18 000 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.94 | Сооружение -распределительная сеть №20. Инв.№3000458. Техническок перевооружение трубопровода тепловой сети РС-20 Внутриквартальные сети от Космонавтов 2А до Химиков 4 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 50 200 |  | 50 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 200 |  |  |  |  |
| 3.1.1.95 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2041 | 229 000 | 10 000 | 219 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 | 219 000 |  |  |  |
| 3.1.1.96 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22. Разработка проекта |  | Тепловые сети |  | 2040 | 2040 | 10 000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 3.1.1.97 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-2 до ТК-22-4 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2041 | 20 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 000 |  |  |  |
| 3.1.1.98 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-4 до ТК-22-7 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2041 | 73 000 |  | 73 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 000 |  |  |  |
| 3.1.1.99 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-6 до пр-т Космонавтов 5,7 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2041 | 18 000 |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 |  |  |  |
| 3.1.1.100 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-7 до Химиков 45 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2041 | 62 000 |  | 62 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 000 |  |  |  |
| 3.1.1.101 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от ТК-22-8 до пр-т. Химиков 34 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2041 | 24 000 |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 000 |  |  |  |
| 3.1.1.102 | Сооружение -распределительная сеть №22. Инв.№3000460. Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети РС-22 от Школа 35, Детский сад №1, Ленинский 24,26,28 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2041 | 22 000 |  | 22 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 |  |  |  |
| 3.1.1.103 | Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Техническое перевооружение от опоры №122 до точки (Б) (1 этап) |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2042 | 130 000 |  | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 | 60 000 |  |  |
| 3.1.1.104 | Магистраль № 1. Инв. № 00161784. Техническое перевооружение от ТЭЦ-11 (СВ-1) до ТРУ-1 |  | Тепловые сети |  | 2041 | 2042 | 68 952 | 8 952 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 952 | 60 000 |  |  |
| Итого по 3.1: |  |  |  |  |  |  | 11 395 000 | 491 331 | 10 903 669 |  | 7 500 | 35 011 | 72 454 | 490 986 | 458 712 | 465 077 | 1 908 220 | 2 076 931 | 1 398 963 | 1 271 160 | 1 107 510 | 79 657 | 420 800 | 433 400 | 531 667 | 516 952 | 120 000 |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 Тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №1. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2030 | 67 000 | 3 500 | 63 500 |  |  |  | 3 500 | 20 000 | 43 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 000 |
| 3.2.1.2 | Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 65 500 | 2 191 | 63 309 | 2 002 | 20 162 | 43 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 498 |
| 3.2.1.3 | Деаэpационная установка 1.2 ата ст3. Инв. № ИЭ00010741. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2ата №3. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2034 | 2035 | 54 500 | 4 500 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 500 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 500 |
| 3.2.1.4 | Деаэpационная установка с 3-мя установками. Инв. № ИЭ00010731. Техническое перевооружение. Замена трубопроводов всас-коллектора ПЭН-4,5; ПЭН-6,7; ПЭН-8,9 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2035 | 2036 | 11 445 | 1 153 | 10 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153 | 10 292 |  |  |  |  |  |  |  | 11 445 |
| 3.2.1.5 | Золоулавливающие установки К-3. Инв. № ИЭТ11_00010107. Техническое перевооружение Замена скрубберов | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 27 603 |  | 27 603 |  |  |  |  | 27 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 603 |
| 3.2.1.6 | Конвееp ленточный 4А. Инв. № ИЭ01152200. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-4А. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |
| 3.2.1.7 | Конвееp ленточный 5А. Инв. № ИЭ01146700. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-5А. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |
| 3.2.1.8 | Конвееp ленточный 5/1. Инв. № ИЭ00011483. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-10. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 2 800 | 300 | 2 500 |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 800 |
| 3.2.1.9 | Конвееp ленточный В-1400 4б. Инв. № ИЭ00011523. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-4Б. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 2 500 |  | 2 500 |  |  |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 |
| 3.2.1.10 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена верхней части заднего экрана (аэродинамического выступа) совместно с верхними коллекторами. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2026 | 28 934 |  | 28 934 | 7 893 | 21 041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 041 |  |
| 3.2.1.11 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена нижней части заднего экрана (холодной воронки) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 19 305 |  | 19 305 |  |  |  |  |  | 19 305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 305 |
| 3.2.1.12 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена дефектных кубов нижнего яруса воздухоподогревателя 1-ой ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 8 720 |  | 8 720 |  |  |  |  | 8 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 720 |
| 3.2.1.13 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пакетов средних блоков горячего пароперегревателя | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 23 441 |  | 23 441 |  |  |  |  | 23 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 441 |
| 3.2.1.14 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена ширмового пароперегревателя | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |
| 3.2.1.15 | Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение . Замена водяного экономайзера (нижние блоки). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2032 | 2032 | 60 569 |  | 60 569 |  |  |  |  |  |  |  | 60 569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 569 |
| 3.2.1.16 | Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение . Замена настенного пароперегревателя. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 11 226 |  | 11 226 |  |  |  |  |  |  | 11 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 226 |
| 3.2.1.17 | Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена нижних кубов воздухоподогревателя | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 49 247 |  | 49 247 |  |  |  |  |  |  | 49 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 247 |  |
| 3.2.1.18 | Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение Замена средней части потолочного пароперегревателя | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 8 459 |  | 8 459 |  |  |  |  | 8 459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 459 |
| 3.2.1.19 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена водяного экономайзера 1-ой ступени (нижняя часть) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 25 900 |  | 25 900 |  |  |  | 25 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 900 |
| 3.2.1.20 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 40 000 |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000 |
| 3.2.1.21 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 30 000 |  | 10 000 |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 3.2.1.22 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (надтопочная часть) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 17 900 |  | 17 900 |  |  |  |  | 17 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 900 |
| 3.2.1.23 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 10 000 |  | 10 000 |  |  |  |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 |
| 3.2.1.24 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 36 500 |  | 36 500 |  |  |  |  |  |  | 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 500 |  |
| 3.2.1.25 | Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена воздухоподогревателя 1-ой ступени (верхние куба) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 35 390 |  | 15 390 |  |  |  |  |  | 35 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 390 |  |
| 3.2.1.26 | Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 37 923 |  | 37 923 |  |  |  | 37 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 923 |
| 3.2.1.27 | Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 4 ступени с камерами | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2033 | 2033 | 36 500 |  | 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 500 |  |
| 3.2.1.28 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена воздухоподогревателя 1 ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 47 904 |  | 47 904 |  |  |  | 47 904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 904 |
| 3.2.1.29 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена заднего экрана до отм. 9,5м (холодная воронка) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 24 003 |  | 24 003 |  |  |  |  |  | 24 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 003 |
| 3.2.1.30 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 30 276 |  | 30 276 |  |  | 30 276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 276 |  |
| 3.2.1.31 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 2 ступени | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 35 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |  | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000 |
| 3.2.1.32 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение. Замена конвективного пароперегревателя 3 ступени (пакеты №1-80, 95-174) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 70 000 |  | 70 000 |  |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |
| 3.2.1.33 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 36 050 |  | 36 050 |  |  | 36 050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 050 |  |
| 3.2.1.34 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Установка аппаратов водяной обдувки экранных труб (ка № 6,7). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2031 | 20 400 | 1 800 | 18 600 |  |  |  | 1 800 |  |  | 18 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 400 |  |
| 3.2.1.35 | Обоpудование пылепpиготовления К-7. Инв. № ИЭТ11_00010122. Техническое перевооружение Перевод оборудования пылеприготовления к/а ст.№ 7 (СПП-7А к/а7) во взрывобезопасное исполнение с заменой дисковых питателей сырого угля на шнековые. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2030 | 35 746 | 3 000 | 32 746 |  |  |  | 3 000 |  | 32 746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 746 |
| 3.2.1.36 | Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена БО№3,4 УГВС. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2034 | 2034 | 15 373 |  | 15 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 373 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 373 |  |
| 3.2.1.37 | Подогреватель сетевой воды ГВС. Инв. № ИЭ00010758. Техническое перевооружение. Замена ПСВ-2. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2033 | 2033 | 11 530 |  | 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 530 |
| 3.2.1.38 | Теплофикационная установка ГВС. Инв. № ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №1. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2034 | 2034 | 17 295 |  | 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 295 |
| 3.2.1.39 | Теплофикационная установка ГВС. Инв. № ИЭ00010787. Техническое перевооружение. Замена деаэратора ГВС №2. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2037 | 2037 | 17 295 |  | 17 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 295 |  |  |  |  |  |  | 17 295 |
| 3.2.1.40 | Теплофикационная установка т/г 1.2. Инв. № ИЭ00010753. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки БО-1Б на МНЖ5-1. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 10 091 |  | 10 091 |  |  |  | 10 091 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 091 |  |
| 3.2.1.41 | Теплофикационная установка т/г 3. Инв. № ИЭ00010709. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БО-3А на МНЖ5-1 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 14 499 |  | 14 499 |  |  |  | 14 499 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 499 |  |
| 3.2.1.42 | Теплофикационная установка т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-4А на МНЖ5-1. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 13 580 |  | 13 580 |  |  |  | 13 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 580 |  |
| 3.2.1.43 | Теплофикационная установка т/г 4. Инв. № ИЭ00010785. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-4. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2034 | 2034 | 5 675 |  | 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 675 |
| 3.2.1.44 | Теплофикационная установка т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение Замена латунной трубки БП-6Б на МНЖ5-1. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 13 315 |  | 13 315 |  |  |  |  | 13 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 315 |  |
| 3.2.1.45 | Теплофикационная установка т/г 6. Инв. № ИЭ00010789. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-6. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2035 | 2035 | 5 675 |  | 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 675 |
| 3.2.1.46 | Турбина паровая ст.6. Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение . Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ЛПК). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 44 000 |  | 44 000 |  |  |  | 44 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 000 |
| 3.2.1.47 | Турбина паровая ст.6. Инв. № ИЭ00010786. Техническое перевооружение . Замена латунной трубки конденсатора ТА-6 на МНЖ5-1 (ППК). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 42 605 |  | 42 605 |  |  |  | 42 605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 605 |
| 3.2.1.48 | Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена латунной трубки ЭОУ ТГ-8 на МНЖ5-1. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 5 923 |  | 5 923 |  |  |  |  | 5 923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 923 |  |
| 3.2.1.49 | Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение. Замена щеточно-контактного аппарата. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 18 000 |  | 18 000 |  |  |  | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 000 |
| 3.2.1.50 | Турбина паровая ст 8. Инв. № ИЭ00010707. Техническое перевооружение трубопроводов сетевой воды БУ ТГ-8. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2033 | 2033 | 5 675 |  | 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 675 |  |
| 3.2.1.51 | Установка циpкуляц. насосов т/г 1. Инв. №ИЭ00010722. Техническое перевооружение. Замена ЦН-1А, Б | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2038 | 2038 | 14 612 |  | 14 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 612 |  |  |  |  | 14 612 |  |
| 3.2.1.52 | Установка циpкуляц. насосов т/г 2. Инв. №ИЭ00010723. Техническое перевооружение. Замена ЦН-2А, Б | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2040 | 2040 | 14 612 |  | 14 612 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 612 |  |  | 14 612 |  |
| 3.2.1.53 | Конвеер ленточный 2А. Инв. № ИЭ00011460. Конвеер ленточный В-1400 2б. Инв. № ИЭ00011513. Модернизация. Замена металлоуловителей МУ-2А, МУ-2Б | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 13 300 | 300 | 13 000 |  |  |  | 13 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 300 |
| 3.2.1.54 | Конвеер ленточный 3А. Инв. № ИЭ01146100. Модернизация . Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3А. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 5 300 | 300 | 5 000 |  |  |  | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300 |
| 3.2.1.55 | Конвеер ленточный В-1400 3Б. Инв. № ИЭ01153100. Модернизация . Замена ленточных весов на ленточном конвейере ЛК-3Б. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 5 300 | 300 | 5 000 |  |  |  |  | 5 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300 |
| 3.2.1.56 | Конвееp ленточный В-1400 1б. Инв. № ИЭ00011512. Техническое перевооружение . Замена редуктора ЛК-1Б. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2026 | 2 832 |  | 2 832 |  | 2 832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 832 |
| 3.2.1.57 | Маслохозяственное отделение. Инв.№ ИЭ00010744. Модернизация системы маслохозяйства ТЦ с заменой маслобаков. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2031 | 59 400 | 3 400 | 56 000 |  |  |  | 3 400 |  |  | 56 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 400 |
| 3.2.1.58 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой систем возбуждения с щеточно-контактными апаратами ТГ1-8. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2031 | 9 000 | 2 000 | 7 000 |  |  |  |  | 2 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 000 |
| 3.2.1.59 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой арматуры высокого давления (ПТП, ГПП). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2031 | 41 000 | 1 000 | 40 000 |  |  |  | 1 000 |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 000 |
| 3.2.1.60 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Модернизация с заменой насосов КН, ПЭН ТЦ. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2031 | 39 500 | 1 500 | 38 000 |  |  |  | 1 500 |  |  | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 500 |
| 3.2.1.61 | Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Модернизация трубопровода коллектора пара 0,7-2,5 первой очереди, рег. №11818 с заменой элементов трубопроводов на элементы, отвечающие современным техническим требованиям. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2029 | 47 500 | 3 810 | 43 690 | 4 077 |  |  | 10 000 | 33 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 423 |
|  | итого по 3.2.1 |  |  |  |  |  | 1 548 628 | 29 054 | 1 479 574 | 13 972 | 44 035 | 109 662 | 332 602 | 181 084 | 299 944 | 296 573 | 60 569 | 53 705 | 42 843 | 56 828 | 10 292 | 17 295 | 14 612 |  | 14 612 |  |  | 413 084 | 1 121 572 |
| 3.2.2 Электротехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (4 этап). | 38:31:000003:611 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 26 032 |  | 26 032 |  |  |  | 26 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 032 |  |
| 3.2.2.2 | Главный щит управления. Инв. №ИЭ00010557. Реконструкция сети постоянного тока ТЭЦ-11 (5 этап). | 38:31:000003:611 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 8 770 |  | 8 770 |  |  |  |  | 8 770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 770 |  |
| 3.2.2.3 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Вентиляция щитов управления (2 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2026 | 5 530 |  | 5 530 |  | 5 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 530 |
| 3.2.2.4 | ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | 2028 | 2028 | 7 461 |  | 7 461 |  |  |  | 7 461 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 461 |
| 3.2.2.5 | ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (1 этап, замена выключателя ШСВ-1). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | 2029 | 2029 | 14 655 |  | 14 655 |  |  |  |  | 14 655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 655 |
| 3.2.2.6 | ГРУ 6кв 1.2. Инв. № ИЭ00010454. Техническое перевооружение Замена разъединителей и выключателей (2 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11/Здание ГРУ-6кВ/Здание ГРУ-6кВ | 2030 | 2030 | 67 629 |  | 67 629 |  |  |  |  |  | 67 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 629 |
| 3.2.2.7 | Трансформатор связи 2. Инв. № ИЭ00010458. Техническое перевооружение Замена трансформатора ст.№2 с релейной защитой и автоматикой. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2024 | 2030 | 66 529 | 2 600 | 63 929 | 2600 |  |  |  |  | 63 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 929 |
|  | итого по 3.2.2 |  |  |  |  |  | 196 606 | 2 600 | 194 006 | 2 600 | 5 530 |  | 33 493 | 23 425 | 131 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 802 | 159 204 |
| 3.2.3 АСУТП и КИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Мазутохозяйство. Инв. № ИЭ0011053. Модернизация системы автоматического регулирования мазутонасосной станции. | 38:31:000003:573 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная, Здание мазутонасосной станции | 2029 | 2031 | 39 153 | 1 153 | 38 000 |  |  |  |  | 1 153 |  | 38 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 153 |
| 3.2.3.2 | Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) насосными станциями УТС ТЭЦ-11. Инв. № ИЭ00161669. Модернизация автоматизированной системы дистанционного управления | 38:31:000029:2222 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | 2027 | 2030 | 38 800 | 6 600 | 32 200 |  |  | 2 200 | 16 200 | 10 600 | 9 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 800 |
| 3.2.3.3 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Модернизация автоматизированной системы управления технологическим процессом с заменой ПТК. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2031 | 44 300 | 4 300 | 40 000 |  |  |  |  | 4 300 | 25 000 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 300 |
| 3.2.3.4 | Турбина паpовая ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация . Замена АСУТП ЭГСАР. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 11 530 |  | 11 530 |  |  |  | 11 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 530 |
| 3.2.3.5 | Турбина паровая ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 65 000 | 5 000 | 60 000 |  |  |  | 5 000 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000 |
| 3.2.3.6 | Турбина паровая ст 3. Инв.№ ИЭ00010989. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 70 200 | 5 200 | 65 000 |  |  |  | 5 200 | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 200 |
| 3.2.3.7 | Турбина паровая ст 4. Инв.№ ИЭ00010929.Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2030 | 73 575 | 5 450 | 68 125 |  |  |  |  | 5 450 | 68 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 575 |
| 3.2.3.8 | Турбина паровая ст 5. Инв. № ИЭ00010783. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2031 | 74 250 | 5 500 | 68 750 |  |  |  |  |  | 5 500 | 68 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 250 |
| 3.2.3.9 | Турбина паровая ст 6. Инв.№ 00010786. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2032 | 70 000 | 5 000 | 65 000 |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 65 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 |
| 3.2.3.10 | Турбина паровая ст 8. Инв.№ ИЭ00010707. Модернизация с установкой автоматизированной системы управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 67 388 | 4 800 | 62 588 |  |  |  | 4 800 | 62 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 388 |
| 3.2.3.11 | Турбина паpовая ст 1. Инв. № ИЭ00010714. Модернизация с заменой системы вибромониторинга и измерения механических величин. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 8 600 |  | 8 600 |  |  |  |  | 8 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 600 |
| 3.2.3.12 | Турбина паpовая ст 2. Инв. № ИЭ00010716. Модернизация с заменой системы вибромониторинга и измерения механических величин. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 22 170 |  | 22 170 |  |  |  |  |  | 22 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 170 |
| 3.2.3.13 | Щит топливоподачи. Инв. № ИЭ00011470. Модернизация с оснащением топливоподачи автоматической системой управления технологическим процессом. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2035 | 2038 | 64 500 | 5 000 | 59 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 |  |  | 59 500 |  |  |  |  |  | 64 500 |
|  | итого по 3.2.3 |  |  |  |  |  | 649 466 | 48 003 | 601 463 |  |  | 2 200 | 42 730 | 217 691 | 130 595 | 126 750 | 65 000 |  |  | 5 000 |  |  | 59 500 |  |  |  |  |  | 649 466 |
| 3.2.4 Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4.1 | Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Техническое перевооружение Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №7,9. | 38:31:000003:569 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2020 | 2026 | 16 485 | 748 | 14 336 | 2 149 | 14 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 336 |
| 3.2.4.2 | Закpытое pаспpедустpойство 35кв. Инв. № ИЭ00010479. Техническое перевооружение . Монтаж пожарной сигнализации | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 4 378 | 350 | 4 028 |  |  |  | 350 | 4 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 378 |
| 3.2.4.3 | Распpед. устpойство собственные нужды 6кв. Инв.№ ИЭ00010455. Техническое перевооружение. Монтаж пожарной сигнализации | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 400 |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 3.2.4.4 | Склад ацетиленовый. Инв. № ИЭТ11_00012553. Модернизация с установкой автоматической пожарной сигнализации. | 38:31:000003:600 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 1 223 | 171 | 1 052 |  | 171 | 1 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |
| 3.2.4.5 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2021 | 2027 | 1 327 | 201 | 1 126 | 201 |  | 1 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 126 |
| 3.2.4.6 | Кабельные каналы. Инв. № ИЭ00010523. Модернизация системы пожаротушения кабельных помещений. | 38:31:000003:627 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2028 | 19 243 | 1 432 | 17 811 |  | 1 432 |  | 17 811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 432 |
| 3.2.4.7 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение автоматической системы пожаротушения ТЦ (4 пом.) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 120 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 3.2.4.8 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации ГрЩУ №2. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3.2.4.9 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации комнаты приема пищи ТЦ. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3.2.4.10 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в помещениях мастерских КЦ | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 2 000 | 150 | 1 850 |  |  |  | 150 | 1 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 |
| 3.2.4.11 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы противопожарной сигнализации помещений мастерских ТЦ. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 800 |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |
| 3.2.4.12 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией помещение мастерских ТЦ | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3.2.4.13 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №1 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3.2.4.14 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией ГрЩУ №2 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 300 |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3.2.4.15 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией комната приема пищи ТЦ | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 900 |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
| 3.2.4.16 | Главный коpпус. ИЭ00010706. Техническое перевооружение Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией в маслостанциях № 1-5 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 2 300 | 300 | 2 000 |  |  |  | 300 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 300 |
| 3.2.4.17 | Маслохозяственное отделение. Инв. № ИЭ00010744. Техническое перевооружение. Замена системы оповещения и управления эвакуацией | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 1 100 | 400 | 700 |  |  |  | 400 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100 |
|  | итого по 3.2.4 |  |  |  |  |  | 51 576 | 3 752 | 46 423 | 2 350 | 15 939 | 2 178 | 22 411 | 8 698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 363 |
| 3.2.5 Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.1 | Галлеpея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495. Техническое перевооружение . Замена стенового ограждения галереи №11. | 38:31:000003:578 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2030 | 22 000 | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  | 2 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 000 |  |
| 3.2.5.2 | Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Замена плит кровли турбинного цеха 1 очереди. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2033 | 2037 | 3 843 |  | 3 843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3843 |  |  |  |  |  | 3 843 |  |
| 3.2.5.3 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение легкосбрасываемых конструкций надбункерной галлереи 2 очереди (ЛК-5 оси В'-Г'/20-44 отм.+26,000м). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2023 | 2029 | 5 000 | 685 | 4 315 | 685 |  |  |  | 4 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 3.2.5.4 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружной стены котельного отделения (1,2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 20 629 |  | 20 629 |  |  |  |  | 20 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20629 |
| 3.2.5.5 | Баковое хозяйство. Инв. № ИЭ00010204. Техническое перевооружение Замена баков хранения реагентов. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2023 | 2026 | 70 162 | 5 940 | 63 585 | 38331 | 31 831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 162 |
| 3.2.5.6 | Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (3 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 10 628 |  | 10 628 |  |  |  |  | 10 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 628 |
| 3.2.5.7 | Главный коpпус. Инв № ИЭ00010706. Техническое перевооружение наружной стены котельного отделения 2-й очереди ряд Д оси 22-38 (4 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 14 108 |  | 14 108 |  |  |  |  |  | 14 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 108 |
| 3.2.5.8 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение перекрытия подвала машинного отделения 2 очереди отм. -3,200м. Организация сбора и отвода воды. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2030 | 14 459 | 1 384 | 13 075 |  |  |  | 1 384 |  | 13 075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 459 |
| 3.2.5.11 | Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение . Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2030 | 285 949 | 25 000 | 260 949 |  | 4 950 | 20 000 | 107 975 | 76 000 | 77 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 949 |
| 3.2.5.12 | Резервуары для хранения нефтепродуктов. Инв. № ИЭ00011054. Техническое перевооружение Замена мазутных резервуаров. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2022 | 2027 | 59 562 | 1 462 | 58 100 | 1462 | 11 500 | 46 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 562 |
| 3.2.5.13 | Станционные трубопроводы низ. давления т/г 4. Замена коллектора тех. воды. Инв.№ ИЭ00010752. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 14 646 |  | 14 646 |  |  |  |  |  |  | 14 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 646 |  |
| 3.2.5.14 | Станционные тpубопpоводы низ. давления т/г 5. Инв. № ИЭ00010751. Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, III класса опасности". Замена элементов трубопровода Коллектора пара 0,7-2,5 вторая очередь, рег.№12753 на элементы, отвечающие современным техническим требованиям. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2022 | 2030 | 64 874 |  | 64 000 | 874 |  |  |  |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 874 |
| 3.2.5.15 | Водоpодная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой водородных ресиверов. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2024 | 2028 | 14 830 |  | 13 307 | 5 571 | 1 566 | 1 693 | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 830 |
| 3.2.5.17 | Водородная установка. Инв. № ИЭ00010465. Модернизация с заменой электролизной установки №1, 2 | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 15 000 | 1 500 | 13 500 |  |  |  |  | 1 500 | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000 |  |
| 3.2.5.18 | Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 | 20 603 | 1 780 | 18 823 |  |  | 1 780 | 18 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 603 |
| 3.2.5.19 | Главный корпус. Инв.№ ИЭ00010706. Модернизация . Замена стенового ограждения башни пересыпки | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2040 | 2040 | 16 787 |  | 16 459 | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 459 |  |  |  | 16787 |
| 3.2.5.20 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (1 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2028 | 11 360 |  | 11 360 |  |  |  | 11 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 360 |  |
| 3.2.5.21 | Главный корпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Замена ограждающих конструкций котельного и дымососного отделения ряды Г’-Е’ ось 22 (2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 15 780 |  | 15 780 |  |  |  |  |  | 15 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15780 |
| 3.2.5.22 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (1,2 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 16 500 |  |  |  |  |  |  | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5.23 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (3 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2030 | 2030 | 18 010 |  | 18 010 |  |  |  |  |  | 18 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18010 |
| 3.2.5.24 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (4 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2031 | 2031 | 20 108 |  | 20 108 |  |  |  |  |  |  | 20 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20108 |
| 3.2.5.25 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация наружных стен котельного отделения (5 этап). | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2032 | 2032 | 15 200 |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  | 15 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15200 |
| 3.2.5.26 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (1 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2021 | 2028 | 2 355 | 855 | 1 500 | 855 |  |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 355 |
| 3.2.5.27 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Установка системы технологического видеонаблюдения (2 этап) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2029 | 1 700 |  | 1 700 |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |
| 3.2.5.28 | Открытый склад угля с галереей наземной прокладки ЛК-10 (галерея 5/2) и узлом пересыпки. Инв. № ИЭ00011487/2. Галлеpея топливоподачи 5/2. Инв. № ИЭ00011495.Техническое перевооружение . Монтаж системы пожаротушения в галереях ленточных конвейеров №10,11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 16 500 | 1 500 | 15 000 |  |  |  | 1 500 | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16500 |
| 3.2.5.29 | Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 152 783 | 17 300 | 135 483 |  | 17 300 | 135 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 483 |
|  | итого по 3.2.5 |  |  |  |  |  | 923 376 | 59 406 | 844 108 | 48 106 | 49 847 | 205 556 | 148 542 | 148 272 | 235 497 | 34 754 |  |  |  |  |  | 3 843 |  |  | 16 459 |  |  | 66 849 | 822 727 |
| 3.2.6 Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6.1 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 2 462 | 200 | 2 262 |  | 200 | 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |  |
|  | итого по 3.2.6 |  |  |  |  |  | 2 462 | 200 | 2 262 |  | 200 | 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 462 |  |
| Итого по 3.2: |  |  |  |  |  |  | 3 372 114 | 143 015 | 3 167 836 | 67 028 | 115 551 | 321 858 | 579 778 | 579 170 | 797 594 | 458 077 | 125 569 | 53 705 | 42 843 | 61 828 | 10 292 | 21 138 | 74 112 |  | 31 071 |  |  | 517 197 | 2 783 332 |
| Всего по группе 3: |  |  |  |  |  |  | 14 767 114 | 634 346 | 14 071 505 | 67 028 | 123 051 | 356 869 | 652 232 | 1 070 156 | 1 256 306 | 923 154 | 2 033 789 | 2 130 636 | 1 441 806 | 1 332 988 | 1 117 802 | 100 795 | 494 912 | 433 400 | 562 738 | 516 952 | 120 000 | 517 197 | 2 783 332 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дымовая труба котлов №1-№4 инв. № ИЭ0010933, дымовая труба котлов №5-№8 инв. №ИЭ00010934. Техническое перевооружение . Система автоматического контроля выбросов (САКВ) ТЭЦ-11/ | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2026 | 99 484 | 2 100 | 97 384 |  | 99 484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 484 |
| 4.2 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 170 638 | 7 110 | 163 528 | 579 | 76 352 | 93 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 059 |
| 4.3 | Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 110 560 | 6 900 | 103 660 | 636 | 57 040 | 52 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 924 |
| 4.4 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №1160. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2030 | 135 360 |  | 135 360 |  |  |  |  | 81 216 | 54 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Котельный агрегат ст 6. Инв. № ИЭ00010101. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-85 уч. №1119. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2031 | 138 856 | 7 500 | 131 356 |  |  |  |  | 13 468 | 67 340 | 58 048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Котельный агрегат ст 8. Инв. № ИЭТ11_00010103. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №1040. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2028 | 2029 | 138 552 |  | 138 552 |  |  |  | 76 440 | 62 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 440 |
| 4.7 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №1040. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2029 | 2031 | 57 720 | 5 772 | 51 948 |  |  |  |  | 5 772 | 28 860 | 23 088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2031 | 164 637 | 5 497 | 159 140 |  | 50 983 | 46 452 | 9 100 | 20 586 | 21 245 | 16 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 535 |
| Всего по группе 4: |  |  |  |  |  |  | 1 015 807 | 34 879 | 980 928 | 1 215 | 283 859 | 193 043 | 85 540 | 183 154 | 171 589 | 97 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 562 442 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ОНТМ. Приобретение бульдозера | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 55 000 |  | 55 000 |  |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 000 |
| 6.2 | Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2024 | 2028 | 177 367 | 17 737 | 159 630 | 2 350 |  | 88 684 | 86 333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 017 |
| 6.3 | ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с дооснащение видеонаблюдением и охранной сигнализацией | 38:31:000003:655 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | 2026 | 2027 | 4 170 | 333 | 3 837 |  | 333 | 3 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 837 |
| 6.4 | Технологическое присоединение энергопринимающего устройства - ВРУ ТНС-5 |  | Тепловые сети |  | 2027 | 2028 | 20 465 |  | 20 465 |  |  | 10 232,5 | 10 232,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 465 |
| 6.5 | ТНС-1. Инв № ИЭ00161836. Установка системы пожарной сигнализации. |  | Тепловые сети |  | 2027 | 2029 | 600 | 50 | 550 |  |  | 50 | 275 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 6.6 | ТНС-5. Инв. № ИЭ00161654. Техническое перевооружение. Оснащение системой пожарной сигнализации |  | Тепловые сети |  | 2026 | 2027 | 2 066 | 198 | 1 868 |  | 198 | 1 868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868 |
| Всего по группе 6: |  |  |  |  |  |  | 259 668 | 18 318 | 241 350 | 2 350 | 531 | 159 672 | 96 841 | 275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 319 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 16 042 589 | 687 543 | 15 293 783 | 70 593 | 407 441 | 709 584 | 834 613 | 1 253 585 | 1 427 895 | 1 020 561 | 2 033 789 | 2 130 636 | 1 441 806 | 1 332 988 | 1 117 802 | 100 795 | 494 912 | 433 400 | 562 738 | 516 952 | 120 000 | 517 197 | 3 600 093 |

Таблица 9.2 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения, предложенные Мастер-Планом и разработчиком, тыс. руб., без НДС

| Наименование мероприятия | Тех. характеристики | Срок реализации | Стоимость | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство трех энергоблоков мощностью по 230 МВт | 3х230 МВт | 2025-2030 | 330 510 000 | Мастер План |
| наладка тепловой сети |  |  |  | Предложение разработчика |
| Строительство котельной 0,32 Гкал/ч | 0,32 Гкал/ч | После 2035 г. | 6479,032 | Утвержденный ППТ |

Таблица 9.3 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 1)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2027 |  |  | Остаток финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  | 2027 | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР** |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.8 | 10.9 | 10.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл. | 38:31:000000:140 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | 2026 | 2028 | 79 040 | 7 575 | 71 465 | 7 575 | 35 011 | 36 454 |  |
| Итого по 3.1: |  |  |  |  |  |  | 79 040 | 7 575 | 71 465 | 7 575 | 35 011 | 36 454 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 45 764 | 2 191 | 43 573 | 22 193 | 22 072 | 1 499 |  |
| 3.2.2 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2021 | 2028 | 1 327 | 201 | 1 126 | 201 | 1 126 |  |  |
| 3.2.3 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 2 462 | 200 | 2 262 | 200 | 2 262 |  |  |
| 3.2.4 | Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2030 | 285 949 | 20 000 | 265 949 | 3 562 | 20 000 | 107 975 | 154 412 |
| 3.2.5 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 17 725 |  | 17 725 | 8 503 | 9 222 |  |  |
| 3.2.6 | Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 | 20 603 | 1 780 | 18 823 |  | 1 780 | 18 823 |  |
| 3.2.7 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пароохладителей 2 ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 24 618 |  | 24 618 |  | 24 618 |  |  |
| 3.2.8 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 8 514 |  | 8 514 |  | 8 514 |  |  |
| 3.2.9 | ОНТМ. Приобретение бульдозера | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 55 000 |  | 55 000 |  | 55 000 |  |  |
| 3.2.10 | Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 | 152 783 | 17 300 | 135 483 | 17 300 | 135 483 |  |  |
| Итого по 3.2: |  |  |  |  |  |  | 614 745 | 41 672 | 574 941 | 51 959 | 280 077 | 128 297 | 154 412 |
| Всего по группе 3: |  |  |  |  |  |  | 693 785 | 49 247 | 646 406 | 59 534 | 315 088 | 164 751 | 154 412 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 110 560 | 6 900 | 103 660 | 57 676 | 41 620 | 11 264 | 0 |
| 4.2 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 170 638 | 7 110 | 163 528 | 76 931 | 77 728 | 15 979 | 0 |
| 4.3 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2028 | 101 535 | 20 000 | 81 535 | 45 983 | 46 452 | 9 100 |  |
| Всего по группе 4: |  |  |  |  |  |  | 382 733 | 34 010 | 348 723 | 180 590 | 165 800 | 36 343 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.1: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с доснащением видеонаблюдением и охранной сигнализацией | 38:31:000007:678 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | 2026 | 2027 | 4 170 | 333 | 3 837 | 333 | 3 837 |  |  |
| 6.2 | ТНС-1. Инв. № ИЭ00161836. Модернизация АРМ диспетчерского пункта УТС | 38:31:000029:2222 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | 2027 | 2030 | 38 800 | 6 600 | 32 200 |  | 2 200 | 16 200 | 20 400 |
| 6.3 | Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | 38:31:000003:657 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 | 177 367 | 17 737 | 159 630 | 0 | 88 684 | 88 683 |  |
| Всего по группе 6: |  |  |  |  |  |  | 220 337 | 24 670 | 195 667 | 333 | 94 721 | 104 883 | 20 400 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 1 296 855 | 107 927 | 1 190 796 | 240 457 | 575 609 | 305 977 | 174 812 |

Таблица 9.4 Реестр мероприятий для включения в схему теплоснабжения Форма № 2-ИП ТС ООО "Байкальская энергетическая компания" в сфере теплоснабжения по г. Усолье-Сибирское на 2027-2028 годы, тыс. руб., без НДС (часть 2)

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Амортизация (стр.1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр.1.4 ФП) | Прочие собственные средства | Экономия расходов (стр.1.3 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр.1.5 ФП) | Иные собственные средства (стр.2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр.3 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр.4 ФП) | Прочие источники финансирования (п.5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанная с сохранением потерь в тепловых сетях, сменой видов и(или) марки основного и(или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора(контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Магистраль № 1. Инв. № ИЭ00161784. Модернизация трубопровода тепловой сети от ТРУ - 1 до точки Б до ТК - 1 - 6, учетный №18615, с заменой опорной системы от опоры №94 до опоры №123 вкл. | 38:31:000000:140 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, промплощадка ООО "Химпром" | 2026 | 2028 |  | 71 465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 3.1: |  |  |  |  |  |  | 0 | 71 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Деаэpационная установка 1.2 ата. Инв. № ИЭ00010740. Техническое перевооружение . Замена деаэратора 1,2 ата №2. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 |  | 23 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Модернизация Оборудование помещений автоматической пожарной сигнализацией. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2021 | 2028 |  | 1 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Главный коpпус. Инв. № ИЭ00010706. Техническое перевооружение . Установка анкерных линий подкрановых путей. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 |  | 2 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Дамба золоотвала с дренажной системой и дренажной насосной. Инв. № ИЭ0011017. Техническое перевооружение. Сухое складирование золошлаковых смесей на секции № 1 золошлакоотвала ТЭЦ-11. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2030 |  | 127 975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение . Замена конвективного пароперегревателя 1 ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 | 9 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 | Галлеpея топливоподачи с узлами пеpесыпки. Инв. № ИЭ00011455. Модернизация Замена стенового ограждения галереи №3. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 |  | 20 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 | Котельный агрегат ст 4. Инв. № ИЭ00010999. Техническое перевооружение . Замена пароохладителей 2 ступени. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 24 618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 | Котельный агрегат ст 9. Инв. № ИЭТ11_00010104. Техническое перевооружение Замена потолочного пароперегревателя (средняя часть) | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 | 8 514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 | ОНТМ. Приобретение бульдозера | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2027 |  | 55 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 | Дымовая труба котлов №5-№8. Инв. № ИЭ0010934. Реконструкция с уменьшением высоты | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2027 |  | 135 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 3.2: |  |  |  |  |  |  | 42 354 | 366 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3: |  |  |  |  |  |  | 42 354 | 437 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Котельный агрегат ст 3. Инв. № ИЭ00010998. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел БКЗ 210-140ф уч. №2252. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 |  | 52 884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Котельный агрегат ст 7. Инв. № ИЭ00010102. Техническое перевооружение ОПО "Площадка главного корпуса ТЭЦ-11" III класса опасности, паровой котел ТП-81 уч. №3057. Модернизация с организацией двухступенчатого сжигания и установкой малоэмиссионных горелок. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2025 | 2027 |  | 93 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Общестанционное обоpудование. Инв. № ИЭ00010918. Техническое перевооружение . Внедрение системы интенсивного орошения котлов ст. №№3,4,7,8,9. | 38:31:000003:655 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2026 | 2028 |  | 55 552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4: |  |  |  |  |  |  | 0 | 202 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.1: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по 5.2: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по группе 5: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ТНС-2. Инв. № ИЭ00161785. Модернизация с доснащением видеонаблюдением и охранной сигнализацией | 38:31:000007:678 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, зд. 18 | 2026 | 2027 |  | 3 837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | ТНС-1. Инв. № ИЭ00161836. Модернизация АРМ диспетчерского пункта УТС | 38:31:000029:2222 | Тепловые сети | Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, зд. 31 | 2027 | 2030 |  | 38 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Корпоративная информационно-вычислительная система. Инв. № ИЭ00410135. Модернизация внедрение СУБКИИ ТЭЦ-11. | 38:31:000003:657 | ТЭЦ | ТЭЦ-11, г.Усолье-Сибирское, Иркутская обл., ул. Индустриальная зд. 32А | 2027 | 2028 |  | 177 367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 6: |  |  |  |  |  |  | 0 | 220 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  | 42 354 | 859 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

В разделе 9.1 представлен объём инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

В разделе 9.1 представлен объём инвестиций на мероприятия схемы теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков на закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В связи с переходом городского округа «Город Чита» в ценовую зону теплоснабжения и следующим за этим переходом теплоснабжающих и теплосетевых организаций на работу по нерегулируемым ценам, инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию, необходимые для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения отсутствуют.

В соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (п.76.1.) данный раздел в рамках схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Согласно Закона о теплоснабжении исключением, при котором сохраняется регулирование тарифов при переходе в ценовую зону являются случаи, указанные в частях 12.1 - 12.4 статьи 10, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Данные о фактически осуществлённом финансировании мероприятий на момент актуализации Схемы теплоснабжения отсутствуют.

"Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

ЕТО, которые были утверждены при актуализации Схемы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» на 2024 год, представлены в таблице 3.1.

Таблица 10.1 Утвержденные ЕТО (в актуализации Схемы на 2024 год

| № системы теплоснаб-жения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | ООО «БЭК» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «БЭК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Согласно Постановления Администрации города Усолье-Сибирское № 1495 от 28.08.2020 г. статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения ООО «Байкальская энергетическая компания с 01.09.2020 г. наделена ООО «Байкальская энергетическая компания».

Анализ изменений в зоне деятельности ЕТО, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведен в таблице ниже.

Таблица 10.2 Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения (СЦТ) в актуализации на 2026 год | Наименование источников тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности (код ЕТО) ) в актуализации на 2026 год | Утвержденная ЕТО – Схема теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское на 2024 г. | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | ООО «БЭК» | Источник тепловой энергии и тепловые сети | 1 | ООО «БЭК» | Без изменений | Без изменений |

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с пунктом 4 Правил организации теплоснабжения, в проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Таблица 10.3 Описание зон деятельности ЕТО

| Код зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Количество систем теплоснабжения | Присоединенная тепловая нагрузка в зоне деятельности, Гкал/ч | Площадь зоны деятельности, км2 | № системы теплоснабжения | Наименование источников | Присоединенная тепловая нагрузка в действия источника, Гкал/ч | Площадь зоны действия источника, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «БЭК» | 1 | 440,525 | 18,28 | 1 | ТЭЦ-11 | 440,525 | 18,28 |

Рисунок 10.1 Существующие зоны деятельности ЕТО

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

▪	Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

▪	Размер собственного капитала;

▪	Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Таблица 10.4 Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения (СЦТ) | Наименование источников тепловой энергии | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности (код ЕТО) | Утвержденная ЕТО | Основания для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | 1056,900 | ООО «БЭК» | – | Источник тепловой энергии и тепловые сети | Муниципальная собственность, концессионное соглашение | 15995,11 | Заявка не подавалась | 1 | ООО «БЭК» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности.

В соответствии с пунктом 11 Правил организации теплоснабжения, в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в соответствующей зоне деятельности источника, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

На момент актуализации схемы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» на 2027 год заявки на присвоения статуса единой теплоснабжающей организации не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа, представлен в таблице ниже.

Таблица 10.5 Реестр систем теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское»

| № системы теплоснабжения (СЦТ) | Наименование источников тепловой энергии | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-11 | ООО «Байкальская энергетическая компания» | Источник и тепловые сети |

"Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа

На территории МО «город Усолье-сибирское» отсутствуют системы с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

"Решения по бесхозяйным тепловым сетям"

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом "О теплоснабжении"

Согласно п. 6 ст. 15 «Закона о теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных тепловых сетей.

Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся, в порядке, определенном «Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г. № 580.

К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие, что объект не имеет собственника, а также документы, содержащие описание объекта недвижимого имущества. Также в заявлении указывается кадастровый (условный) номер объекта. Постановка на государственный кадастровый учет объекта недвижимости осуществляется на основании заявления о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости. Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не имеет собственника или его собственник не известен, в том числе являются выданные органами учета государственного и муниципального имущества документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в реестрах Федерального имущества.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а также на основании ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении», структурными подразделениями администрации города Читы ведется работа по выявлению, постановке на учет и регистрации права муниципальной собственности на тепловые сети, не имеющие балансодержателя, никем не обслуживаемые на территории города.

Постановлением администрации города Читы определяется специализированная организация, осуществляющая содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных сетей теплоснабжения до момента регистрации на таковые объекты права муниципальной собственности.

Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких сетей учитываются при установлении тарифов соответствующей организации на следующий период регулирования.

Для решения вопроса приема в муниципальную собственность, а также проведения процедуры государственной регистрации права проводится инвентаризация и изготавливается техническая документация (тех. паспорт и тех. план).

Указанные сети в установленном порядке ставятся на учет как бесхозяйные, передаются в судебном порядке в муниципальную собственность, а затем, в целях эффективного распоряжения муниципальным имуществом и обеспечения технического содержания концессионным соглашением определяется эксплуатирующая организация. Отработан механизм взаимодействия структурных подразделений с момента выявления тепловых сетей, не имеющих балансодержателя, до регистрации права муниципальной собственности

На территории муниципального образования отсутствуют тепловые сети, признанные в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

"Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения"

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В период, рассматриваемый в схеме теплоснабжения, организация газоснабжения источников тепловой энергии не предусмотрена.

описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В период, рассматриваемый в схеме теплоснабжения, организация газоснабжения источников тепловой энергии не предусмотрена.

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В период, рассматриваемый в схеме теплоснабжения, организация газоснабжения источников тепловой энергии не предусмотрена.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Согласно перечню планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах на период 2025–2030 годов ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы – предусмотрен ввод трёх блоков суммарной мощностью 690 МВт. Мероприятие позволит полностью покрыть потребности ФЦХ, индустриального парка и городской инфраструктуры. Эффекты:

– обеспечение ФЦХ электроэнергией – до 500 МВт.

– теплоснабжение за счет сбросного тепла – до 166 Гкал/ч;

– пароснабжение для производственных цепочек – до 650 Гкал/ч;

– освобождение до 190 Мвт для подключения новых потребителей в городе.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учёта при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Согласно перечню планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии в ЕЭС России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах на период 2025–2030 годов ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы – предусмотрен ввод трёх блоков суммарной мощностью 690 МВт. Мероприятие позволит полностью покрыть потребности ФЦХ, индустриального парка и городской инфраструктуры. Эффекты:

– обеспечение ФЦХ электроэнергией – до 500 МВт.

– теплоснабжение за счет сбросного тепла – до 166 Гкал/ч;

– пароснабжение для производственных цепочек – до 650 Гкал/ч;

– освобождение до 190 Мвт для подключения новых потребителей в городе.

Описание решений (вырабатываемых с учётом положений утверждённой схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения (вырабатываемые с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, в вышеуказанном документе не предусмотрены.

Предложения по корректировке утверждённой (разработке) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

При корректировке схемы водоснабжения и водоотведения МО «город Усолье-Сибирское» необходимо учесть прогнозные годовые расходы вода на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии. Данные балансы представлены в Главе 6 Обосновывающих материалов.

"Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Существующие и перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, а в ценовых зонах теплоснабжения также содержит целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии и результаты их достижения, а также существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа.

Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 182 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- общая отапливаемая площадь жилых зданий;

- общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

- тепловая нагрузка всего, в том числе:

- в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

- расход тепловой энергии, всего, в том числе:

- в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

- удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

- удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- градус-сутки отопительного периода;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

- удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

- средняя плотность тепловой нагрузки;

- средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

- средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

- средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

Вышеприведенные показатели представлены в таблице ниже.

Таблица 14.1 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м | 1668,772 | 1682,110 | 1739,210 | 1751,410 | 1803,040 | 1848,156 | 3144,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 794,79 | 796,34 | 800,00 | 801,55 | 802,26 | 810,22 | 813,19 | 816,15 | 824,64 | 830,88 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 166,787 | 158,637 | 166,192 | 156,901 | 173,465 | 173,586 | 173,804 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,771 | 166,802 | 166,833 | 166,864 | 166,895 | 166,926 | 166,957 | 166,988 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 145,105 | 138,014 | 144,587 | 136,504 | 150,914 | 151,098 | 151,352 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,533 | 146,557 | 146,581 | 146,605 | 146,629 | 146,653 | 146,677 | 146,701 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 21,682 | 20,623 | 21,605 | 20,397 | 22,550 | 22,487 | 22,452 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,239 | 20,245 | 20,252 | 20,259 | 20,266 | 20,273 | 20,280 | 20,287 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 77,232 | 72,875 | 73,839 | 69,226 | 74,342 | 89,733 | 104,924 | 120,470 | 135,660 | 150,751 | 166,647 | 182,026 | 197,405 | 213,223 | 229,065 | 244,907 | 245,220 | 245,533 | 245,846 | 246,159 | 246,472 | 246,785 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 67,191 | 63,401 | 64,240 | 60,226 | 64,678 | 64,954 | 65,031 | 65,111 | 65,188 | 65,188 | 65,800 | 66,010 | 66,221 | 66,761 | 67,326 | 67,890 | 68,124 | 68,358 | 68,593 | 68,827 | 69,061 | 69,295 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 10,040 | 9,474 | 9,599 | 8,999 | 9,664 | 24,779 | 39,892 | 55,359 | 70,472 | 85,563 | 100,847 | 116,016 | 131,184 | 146,461 | 161,739 | 177,017 | 177,096 | 177,175 | 177,253 | 177,332 | 177,411 | 177,490 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 574,382 | 575,382 | 576,382 | 577,382 | 578,382 | 706,472 | 834,420 | 930,586 | 1058,117 | 1185,242 | 1315,718 | 1444,094 | 1572,471 | 1702,690 | 1833,108 | 1964,402 | 1965,853 | 1967,304 | 1968,755 | 1970,206 | 1971,657 | 1973,108 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал | 392,591 | 394,264 | 399,074 | 400,624 | 404,867 | 405,150 | 405,658 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,244 | 389,317 | 389,389 | 389,461 | 389,533 | 389,606 | 389,678 | 389,750 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 341,554 | 343,010 | 347,194 | 348,543 | 352,235 | 352,480 | 352,923 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,643 | 338,706 | 338,768 | 338,831 | 338,894 | 338,957 | 339,020 | 339,083 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 51,037 | 51,254 | 51,880 | 52,081 | 52,633 | 52,669 | 52,736 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,602 | 50,611 | 50,621 | 50,630 | 50,639 | 50,649 | 50,658 | 50,668 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 181,791 | 181,118 | 177,308 | 176,758 | 173,515 | 301,322 | 428,762 | 541,413 | 668,944 | 796,070 | 926,545 | 1054,922 | 1183,299 | 1313,518 | 1443,864 | 1575,085 | 1576,464 | 1577,843 | 1579,222 | 1580,600 | 1581,979 | 1583,358 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 158,158 | 157,573 | 154,258 | 153,779 | 150,958 | 262,150 | 373,023 | 471,030 | 581,982 | 692,581 | 806,094 | 917,782 | 1029,470 | 1142,760 | 1256,162 | 1370,324 | 1371,524 | 1372,723 | 1373,923 | 1375,122 | 1376,322 | 1377,521 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 23,633 | 23,545 | 23,050 | 22,978 | 22,557 | 39,172 | 55,739 | 70,384 | 86,963 | 103,489 | 120,451 | 137,140 | 153,829 | 170,757 | 187,702 | 204,761 | 204,940 | 205,120 | 205,299 | 205,478 | 205,657 | 205,837 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м | 0,087 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,084 | 0,082 | 0,048 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год | 0,205 | 0,204 | 0,200 | 0,199 | 0,195 | 0,191 | 0,112 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000018 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000053 | 0,000075 | 0,000094 | 0,000116 | 0,000139 | 0,000160 | 0,000181 | 0,000202 | 0,000222 | 0,000243 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000258 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 314,2 | 314,8 | 315,3 | 315,9 | 316,4 | 363,7 | 405,8 | 439,2 | 474,3 | 506,1 | 535,0 | 561,3 | 585,4 | 607,5 | 627,8 | 646,8 | 646,7 | 646,7 | 646,6 | 646,6 | 646,5 | 646,4 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел./год | 5,25 | 5,30 | 5,43 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,59 | 5,65 | 5,71 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,05 | 6,13 | 6,20 | 6,28 | 6,36 | 6,44 | 6,52 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |

Таблица 14.2 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м | 1668,772 | 1682,110 | 1739,210 | 1751,410 | 1803,040 | 1848,156 | 3144,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 | 4439,578 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 794,79 | 796,34 | 800,00 | 801,55 | 802,26 | 810,22 | 813,19 | 816,15 | 824,64 | 830,88 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 | 858,11 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 166,787 | 158,637 | 166,192 | 156,901 | 173,465 | 173,586 | 173,804 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,740 | 166,771 | 166,802 | 166,833 | 166,864 | 166,895 | 166,926 | 166,957 | 166,988 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 145,105 | 138,014 | 144,587 | 136,504 | 150,914 | 151,098 | 151,352 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,509 | 146,533 | 146,557 | 146,581 | 146,605 | 146,629 | 146,653 | 146,677 | 146,701 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 21,682 | 20,623 | 21,605 | 20,397 | 22,550 | 22,487 | 22,452 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,232 | 20,239 | 20,245 | 20,252 | 20,259 | 20,266 | 20,273 | 20,280 | 20,287 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 77,232 | 72,875 | 73,839 | 69,226 | 74,342 | 89,733 | 104,924 | 120,470 | 135,660 | 150,751 | 166,647 | 182,026 | 197,405 | 213,223 | 229,065 | 244,907 | 245,220 | 245,533 | 245,846 | 246,159 | 246,472 | 246,785 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 67,191 | 63,401 | 64,240 | 60,226 | 64,678 | 64,954 | 65,031 | 65,111 | 65,188 | 65,188 | 65,800 | 66,010 | 66,221 | 66,761 | 67,326 | 67,890 | 68,124 | 68,358 | 68,593 | 68,827 | 69,061 | 69,295 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 10,040 | 9,474 | 9,599 | 8,999 | 9,664 | 24,779 | 39,892 | 55,359 | 70,472 | 85,563 | 100,847 | 116,016 | 131,184 | 146,461 | 161,739 | 177,017 | 177,096 | 177,175 | 177,253 | 177,332 | 177,411 | 177,490 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 574,382 | 575,382 | 576,382 | 577,382 | 578,382 | 706,472 | 834,420 | 930,586 | 1058,117 | 1185,242 | 1315,718 | 1444,094 | 1572,471 | 1702,690 | 1833,108 | 1964,402 | 1965,853 | 1967,304 | 1968,755 | 1970,206 | 1971,657 | 1973,108 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал | 392,591 | 394,264 | 399,074 | 400,624 | 404,867 | 405,150 | 405,658 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,172 | 389,244 | 389,317 | 389,389 | 389,461 | 389,533 | 389,606 | 389,678 | 389,750 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 341,554 | 343,010 | 347,194 | 348,543 | 352,235 | 352,480 | 352,923 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,580 | 338,643 | 338,706 | 338,768 | 338,831 | 338,894 | 338,957 | 339,020 | 339,083 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 51,037 | 51,254 | 51,880 | 52,081 | 52,633 | 52,669 | 52,736 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,592 | 50,602 | 50,611 | 50,621 | 50,630 | 50,639 | 50,649 | 50,658 | 50,668 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 181,791 | 181,118 | 177,308 | 176,758 | 173,515 | 301,322 | 428,762 | 541,413 | 668,944 | 796,070 | 926,545 | 1054,922 | 1183,299 | 1313,518 | 1443,864 | 1575,085 | 1576,464 | 1577,843 | 1579,222 | 1580,600 | 1581,979 | 1583,358 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 158,158 | 157,573 | 154,258 | 153,779 | 150,958 | 262,150 | 373,023 | 471,030 | 581,982 | 692,581 | 806,094 | 917,782 | 1029,470 | 1142,760 | 1256,162 | 1370,324 | 1371,524 | 1372,723 | 1373,923 | 1375,122 | 1376,322 | 1377,521 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 23,633 | 23,545 | 23,050 | 22,978 | 22,557 | 39,172 | 55,739 | 70,384 | 86,963 | 103,489 | 120,451 | 137,140 | 153,829 | 170,757 | 187,702 | 204,761 | 204,940 | 205,120 | 205,299 | 205,478 | 205,657 | 205,837 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м | 0,087 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,084 | 0,082 | 0,048 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год | 0,205 | 0,204 | 0,200 | 0,199 | 0,195 | 0,191 | 0,112 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000018 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000053 | 0,000075 | 0,000094 | 0,000116 | 0,000139 | 0,000160 | 0,000181 | 0,000202 | 0,000222 | 0,000243 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000257 | 0,000258 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 314,2 | 314,8 | 315,3 | 315,9 | 316,4 | 363,7 | 405,8 | 439,2 | 474,3 | 506,1 | 535,0 | 561,3 | 585,4 | 607,5 | 627,8 | 646,8 | 646,7 | 646,7 | 646,6 | 646,6 | 646,5 | 646,4 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | Fjжф | Гкал/чел./год | 5,25 | 5,30 | 5,43 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,59 | 5,65 | 5,71 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,05 | 6,13 | 6,20 | 6,28 | 6,36 | 6,44 | 6,52 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 | 3,339 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 | 0,875 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | Fjжф | Гкал/чел./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |

Таблица 14.3 Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общая отапливаемая площадь жилых зданий | Fjжф | тыс. кв.м | 1668,77 | 1682,11 | 1739,21 | 1751,41 | 1803,04 | 1848,16 | 3144,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4439,58 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 | 4442,92 |
| 2. | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fjодф | тыс. кв.м | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 772,73 | 794,79 | 796,34 | 800,00 | 801,55 | 802,26 | 810,22 | 813,19 | 816,15 | 824,64 | 830,88 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 | 860,71 |
| 3. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qjр.сумм | Гкал/ч | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 412,03 | 412,37 | 412,72 | 413,06 | 413,41 | 413,75 | 414,09 |
| 3.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjр.жф | Гкал/ч | 166,79 | 158,64 | 166,19 | 156,90 | 173,46 | 173,59 | 173,80 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,77 | 166,98 | 167,01 | 167,04 | 167,07 | 167,11 | 167,14 | 167,17 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.р.жф | Гкал/ч | 145,11 | 138,01 | 144,59 | 136,50 | 150,91 | 151,10 | 151,35 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,51 | 146,53 | 146,74 | 146,76 | 146,78 | 146,81 | 146,83 | 146,86 | 146,88 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.жф | Гкал/ч | 21,68 | 20,62 | 21,60 | 20,40 | 22,55 | 22,49 | 22,45 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,23 | 20,24 | 20,25 | 20,25 | 20,26 | 20,27 | 20,27 | 20,28 | 20,29 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjр.одф | Гкал/ч | 77,23 | 72,88 | 73,84 | 69,23 | 74,34 | 89,73 | 104,92 | 120,47 | 135,66 | 150,75 | 166,65 | 182,03 | 197,41 | 213,22 | 229,06 | 245,05 | 245,36 | 245,67 | 245,99 | 246,30 | 246,61 | 246,93 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjр.о.одф | Гкал/ч | 67,19 | 63,40 | 64,24 | 60,23 | 64,68 | 64,95 | 65,03 | 65,11 | 65,19 | 65,19 | 65,80 | 66,01 | 66,22 | 66,76 | 67,33 | 68,03 | 68,26 | 68,50 | 68,73 | 68,97 | 69,20 | 69,44 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjр.гвс.одф | Гкал/ч | 10,04 | 9,47 | 9,60 | 9,00 | 9,66 | 24,78 | 39,89 | 55,36 | 70,47 | 85,56 | 100,85 | 116,02 | 131,18 | 146,46 | 161,74 | 177,02 | 177,10 | 177,17 | 177,25 | 177,33 | 177,41 | 177,49 |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: | Qjсумм | тыс. Гкал | 574,38 | 575,38 | 576,38 | 577,38 | 578,38 | 706,47 | 834,42 | 930,59 | 1058,12 | 1185,24 | 1315,72 | 1444,09 | 1572,47 | 1702,69 | 1833,11 | 1965,28 | 1966,73 | 1968,18 | 1969,63 | 1971,08 | 1972,53 | 1973,98 |
| 4.1 | в жилищном фонде, в том числе: | Qjжф | тыс. Гкал | 392,59 | 394,26 | 399,07 | 400,62 | 404,87 | 405,15 | 405,66 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,17 | 389,24 | 389,81 | 389,88 | 389,95 | 390,03 | 390,10 | 390,17 | 390,24 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.жф | тыс. Гкал | 341,55 | 343,01 | 347,19 | 348,54 | 352,23 | 352,48 | 352,92 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,58 | 338,64 | 339,20 | 339,26 | 339,32 | 339,39 | 339,45 | 339,51 | 339,57 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.жф | тыс. Гкал | 51,04 | 51,25 | 51,88 | 52,08 | 52,63 | 52,67 | 52,74 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,59 | 50,60 | 50,61 | 50,62 | 50,63 | 50,64 | 50,65 | 50,66 | 50,67 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: | Qjодф | тыс. Гкал | 181,79 | 181,12 | 177,31 | 176,76 | 173,51 | 301,32 | 428,76 | 541,41 | 668,94 | 796,07 | 926,55 | 1054,92 | 1183,30 | 1313,52 | 1443,86 | 1575,47 | 1576,85 | 1578,23 | 1579,60 | 1580,98 | 1582,36 | 1583,74 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qjо.одф | тыс. Гкал | 158,16 | 157,57 | 154,26 | 153,78 | 150,96 | 262,15 | 373,02 | 471,03 | 581,98 | 692,58 | 806,09 | 917,78 | 1029,47 | 1142,76 | 1256,16 | 1370,71 | 1371,91 | 1373,11 | 1374,31 | 1375,51 | 1376,71 | 1377,90 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения | Qjгвс.одф | тыс. Гкал | 23,63 | 23,55 | 23,05 | 22,98 | 22,56 | 39,17 | 55,74 | 70,38 | 86,96 | 103,49 | 120,45 | 137,14 | 153,83 | 170,76 | 187,70 | 204,76 | 204,94 | 205,12 | 205,30 | 205,48 | 205,66 | 205,84 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде | qjр.о.жф | Гкал/ч/кв.м | 0,087 | 0,082 | 0,083 | 0,078 | 0,084 | 0,082 | 0,048 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qjо.жф | Гкал/кв.м/год | 0,205 | 0,204 | 0,200 | 0,199 | 0,195 | 0,191 | 0,112 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 7. | Градус-сутки отопительного сезона | ГСОП | С*сут | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | q̅jо.жф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000031 | 0,000018 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qjр.ов.одф | Гкал/ч/кв.м | 0,000087 | 0,000082 | 0,000083 | 0,000078 | 0,000084 | 0,000082 | 0,000082 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q̅jр.ов.одф | Гкал/кв.м/(С*сут) | 0,000033 | 0,000033 | 0,000032 | 0,000032 | 0,000031 | 0,000053 | 0,000075 | 0,000094 | 0,000116 | 0,000139 | 0,000160 | 0,000181 | 0,000202 | 0,000222 | 0,000243 | 0,000255 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000256 | 0,000257 | 0,000257 |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | ρj | Гкал/ч/га | 0,133 | 0,127 | 0,131 | 0,124 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | ρj,A+1о.жф | Гкал/га | 186,85 | 187,64 | 189,93 | 190,67 | 192,69 | 181,46 | 171,65 | 159,81 | 151,78 | 144,57 | 137,67 | 131,60 | 126,04 | 120,80 | 115,97 | 111,69 | 111,61 | 111,54 | 111,47 | 111,40 | 111,32 | 111,25 |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | ρ̅j,A+1р.о.жф | Гкал/ч/чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление одного жителя | ρ̅j,A+1о.жф | Гкал/чел./год | 5,25 | 5,30 | 5,43 | 5,52 | 5,65 | 5,65 | 5,70 | 5,53 | 5,59 | 5,65 | 5,71 | 5,78 | 5,84 | 5,91 | 5,98 | 6,06 | 6,13 | 6,21 | 6,29 | 6,37 | 6,45 | 6,53 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения, рассчитанных в соответствии с п. 183 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

- установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

- доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

- удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

- число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

- удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 14.4 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 72% | 73% | 72% | 74% | 71% | 69% | 68% | 67% | 66% | 64% | 62% | 61% | 59% | 58% | 56% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | кг/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | кг/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 85% | 82% | 82% | 80% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 908 | 924 | 916 | 914 | 898 | 824 | 951 | 1044 | 1170 | 1296 | 1425 | 1551 | 1678 | 1807 | 1935 | 2064 | 2066 | 2067 | 2069 | 2070 | 2072 | 2073 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1354 | 1378 | 1366 | 1363 | 1339 | 1229 | 1418 | 1558 | 1745 | 1008 | 1108 | 1207 | 1305 | 1405 | 1506 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1612 | 1613 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
|  | ИТОГО по ТЭЦ ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 907,75 | 924,02 | 916,17 | 913,71 | 897,91 | 824,18 | 950,50 | 1044,39 | 1170,24 | 1295,68 | 1424,56 | 1551,27 | 1677,99 | 1806,60 | 1935,42 | 2064,24 | 2065,73 | 2067,22 | 2068,71 | 2070,20 | 2071,69 | 2073,18 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1353,94 | 1378,21 | 1366,50 | 1362,83 | 1339,26 | 1229,29 | 1417,71 | 1557,74 | 1745,45 | 1007,95 | 1108,21 | 1206,79 | 1305,37 | 1405,42 | 1505,63 | 1605,84 | 1607,00 | 1608,16 | 1609,32 | 1610,48 | 1611,64 | 1612,80 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 14.5 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по ТЭЦ ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 907,75 | 924,02 | 916,17 | 913,71 | 897,91 | 824,18 | 950,50 | 1044,39 | 1170,24 | 1295,68 | 1424,56 | 1551,27 | 1677,99 | 1806,60 | 1935,42 | 2064,24 | 2065,73 | 2067,22 | 2068,71 | 2070,20 | 2071,69 | 2073,18 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1353,94 | 1378,21 | 1366,50 | 1362,83 | 1339,26 | 1229,29 | 1417,71 | 1557,74 | 1745,45 | 1007,95 | 1108,21 | 1206,79 | 1305,37 | 1405,42 | 1505,63 | 1605,84 | 1607,00 | 1608,16 | 1609,32 | 1610,48 | 1611,64 | 1612,80 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 14.6 Индикаторы, характеризующие источники комбинированной выработки ТЭЦ (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ | Wjтэц | МВт | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 320,30 | 550,30 | 550,30 | 780,30 | 780,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 | 1010,30 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: | Qjтэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.1 | базовая (турбоагрегатов) | Qjта,тэц | Гкал/ч | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 | 1056,90 |
| 2.2 | пиковая | Qjп,тэц | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qjр,тэц | Гкал/ч | 263,22 | 250,63 | 259,30 | 245,20 | 267,03 | 283,22 | 299,30 | 308,15 | 324,00 | 339,75 | 356,34 | 372,39 | 388,44 | 404,95 | 421,51 | 438,08 | 438,44 | 438,80 | 439,16 | 439,52 | 439,88 | 440,23 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ | Rобщj | % | 0,72 | 0,73 | 0,72 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: | Qjгод.тэц | тыс. Гкал | 959,40 | 976,60 | 968,30 | 965,70 | 949,00 | 871,08 | 1004,59 | 1103,81 | 1236,83 | 1369,40 | 1505,61 | 1639,54 | 1773,47 | 1909,40 | 2045,55 | 2181,69 | 2183,27 | 2184,84 | 2186,42 | 2187,99 | 2189,57 | 2191,14 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов | Qjгод.та.тэц | тыс. Гкал | 930,62 | 947,30 | 958,62 | 936,73 | 911,04 | 836,23 | 964,40 | 1059,66 | 1187,35 | 1314,62 | 1445,39 | 1573,96 | 1702,53 | 1833,02 | 1963,72 | 2094,43 | 2095,94 | 2097,45 | 2098,96 | 2100,47 | 2101,99 | 2103,50 |
| 7. | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов ТЭЦ | αjгод.тэц | б/р | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 8. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ | bjэ.тэц | г/кВт-ч | 401,83 | 389,24 | 402,19 | 411,80 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 | 386,04 |
| 9. | Удельный расход условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления | bjэт.тэц | г/кВт-ч | 566,52 | 557,98 | 569,21 | 572,28 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 | 541,26 |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 907,75 | 924,02 | 916,17 | 913,71 | 897,91 | 824,18 | 950,50 | 1044,39 | 1170,24 | 1295,68 | 1424,56 | 1551,27 | 1677,99 | 1806,60 | 1935,42 | 2064,24 | 2065,73 | 2067,22 | 2068,71 | 2070,20 | 2071,69 | 2073,18 |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | 1353,94 | 1378,21 | 1366,50 | 1362,83 | 1339,26 | 1229,29 | 1417,71 | 1557,74 | 1745,45 | 1007,95 | 1108,21 | 1206,79 | 1305,37 | 1405,42 | 1505,63 | 1605,84 | 1607,00 | 1608,16 | 1609,32 | 1610,48 | 1611,64 | 1612,80 |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя | wjтэц | МВт/тыс. чел. | 16,44 | 16,52 | 16,72 | 16,93 | 17,14 | 17,14 | 17,27 | 17,46 | 17,65 | 17,84 | 18,04 | 18,25 | 18,46 | 18,67 | 18,89 | 19,11 | 19,34 | 19,58 | 19,82 | 20,06 | 20,32 | 20,58 |
| 14 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ | λjтэц | 1/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов | rj | час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| 17 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии |  | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных)

В соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 184 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, а именно:

- установленная тепловая мощность котельной;

- присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

- доля резерва тепловой мощности котельной;

- отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

- удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

- коэффициент полезного использования теплоты топлива;

- число часов использования установленной тепловой мощности;

- удельная установленная тепловая мощность на одного жителя;

- частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

- относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

- доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше либо равной 10 Гкал/ч;

- доля котельных, оборудованных приборами учета.

Вышеприведенные показатели представлены в таблицах ниже.

Таблица 14.7 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 14.8 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 14.9 Индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии (котельных) (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установленная тепловая мощность котельной | Qi,jкот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qi,jр.кот | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной | Ri,j | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qi,jгод.кот | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5. | Удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bi,jкот | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qjкот | МВт/тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λjкот | 1/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | λjкот | час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | aj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12. | Доля котельных, оборудованных приборами учета | uj | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа разрабатываются в соответствии пунктом 79 Требований к схемам теплоснабжения и содержат результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов, характеризующих функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), рассчитанных в соответствии с п. 185 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

- протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

- материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

- удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

- присоединенная тепловая нагрузка;

- относительная материальная характеристика;

- нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

- относительные нормативные потери в тепловых сетях;

- линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

- количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

- удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

- тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

- фактический расход теплоносителя;

- удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

- нормативная подпитка тепловой сети;

- фактическая подпитка тепловой сети;

- расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

- удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

Таблица 14.10 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 277,94 | 283,49 | 289,16 | 294,95 | 300,85 | 306,86 | 313,00 | 319,26 | 325,65 | 332,16 | 338,80 | 345,58 | 352,49 | 359,54 | 366,73 | 374,06 | 381,55 |
| 1.1 | магистральных | км | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 39,16 | 39,94 | 40,74 | 41,55 | 42,39 | 43,23 | 44,10 | 44,98 | 45,88 | 46,80 | 47,73 | 48,69 | 49,66 | 50,65 | 51,67 | 52,70 | 53,76 |
| 1.2 | распределительных | км | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 238,78 | 243,55 | 248,42 | 253,39 | 258,46 | 263,63 | 268,90 | 274,28 | 279,77 | 285,36 | 291,07 | 296,89 | 302,83 | 308,88 | 315,06 | 321,36 | 327,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. кв.м | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 55,36 | 56,47 | 57,60 | 58,75 | 59,93 | 61,13 | 62,35 | 63,60 | 64,87 | 66,17 | 67,49 | 68,84 | 70,22 | 71,62 | 73,05 | 74,51 | 76,00 |
| 2.1 | магистральных | тыс. кв.м | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 25,17 | 25,68 | 26,19 | 26,72 | 27,25 | 27,79 | 28,35 | 28,92 | 29,50 | 30,09 | 30,69 | 31,30 | 31,93 | 32,57 | 33,22 | 33,88 | 34,56 |
| 2.2 | распределительных | тыс. кв.м | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 30,19 | 30,79 | 31,41 | 32,04 | 32,68 | 33,33 | 34,00 | 34,68 | 35,37 | 36,08 | 36,80 | 37,54 | 38,29 | 39,05 | 39,83 | 40,63 | 41,44 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | магистральных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | распределительных | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | кв.м/чел | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | кв.м/Гкал/ч | 222,44 | 234,45 | 226,13 | 240,04 | 219,04 | 210,25 | 202,60 | 200,55 | 194,29 | 188,75 | 183,35 | 178,77 | 174,64 | 170,72 | 167,15 | 163,92 | 167,06 | 170,26 | 173,52 | 176,84 | 180,23 | 183,68 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал | 157,92 | 163,77 | 162,59 | 162,14 | 161,08 | 166,75 | 172,38 | 175,48 | 181,04 | 186,56 | 192,37 | 197,99 | 203,62 | 209,40 | 215,20 | 221,01 | 221,13 | 221,26 | 221,38 | 221,51 | 221,64 | 221,76 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал | 71,81 | 74,47 | 73,93 | 73,73 | 73,24 | 75,82 | 78,38 | 79,79 | 82,32 | 84,83 | 87,47 | 90,03 | 92,58 | 95,21 | 97,85 | 100,49 | 100,55 | 100,61 | 100,66 | 100,72 | 100,78 | 100,84 |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал | 86,11 | 89,30 | 88,66 | 88,41 | 87,84 | 90,93 | 94,00 | 95,69 | 98,72 | 101,73 | 104,90 | 107,96 | 111,03 | 114,19 | 117,35 | 120,51 | 120,58 | 120,65 | 120,72 | 120,79 | 120,86 | 120,93 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 7,43% | 7,78% | 7,20% | 5,81% | 4,93% | 4,31% | 3,85% | 3,50% | 3,23% | 3,01% | 2,82% | 2,67% | 2,54% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м | 0,580 | 0,601 | 0,597 | 0,595 | 0,591 | 0,600 | 0,608 | 0,607 | 0,614 | 0,620 | 0,627 | 0,633 | 0,638 | 0,643 | 0,648 | 0,652 | 0,640 | 0,628 | 0,616 | 0,604 | 0,593 | 0,581 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | магистральных | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | распределительных | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | магистральных | ед./км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных | ед./км/год | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч | 32,4 | 30,7 | 31,9 | 30,0 | 32,9 | 48,0 | 63,0 | 75,9 | 91,0 | 106,1 | 121,4 | 136,6 | 151,8 | 167,0 | 182,3 | 197,6 | 197,7 | 197,8 | 197,9 | 197,9 | 198,0 | 198,1 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч | 281,90 | 285,10 | 273,10 | 278,10 | 284,50 | 294,30 | 304,20 | 314,00 | 323,70 | 333,50 | 343,40 | 353,10 | 362,90 | 372,80 | 382,70 | 392,50 | 392,50 | 392,60 | 392,60 | 392,60 | 392,70 | 392,70 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал | 1,16 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал | 386,2 | 403,3 | 409,0 | 407,3 | 392,9 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.1 | магистральных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 2.1 | магистральных | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | магистральных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | распределительных | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | кв.м/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | магистральных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | распределительных | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.1. | магистральных | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. | распределительных | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.1 | магистральных | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | распределительных | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.11 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе ЕТО)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 277,94 | 283,49 | 289,16 | 294,95 | 300,85 | 306,86 | 313,00 | 319,26 | 325,65 | 332,16 | 338,80 | 345,58 | 352,49 | 359,54 | 366,73 | 374,06 | 381,55 |
| 1.1 | магистральных | Ljмаг | км | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 38,39 | 39,16 | 39,94 | 40,74 | 41,55 | 42,39 | 43,23 | 44,10 | 44,98 | 45,88 | 46,80 | 47,73 | 48,69 | 49,66 | 50,65 | 51,67 | 52,70 | 53,76 |
| 1.2 | распределительных | Ljрасп | км | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 234,10 | 238,78 | 243,55 | 248,42 | 253,39 | 258,46 | 263,63 | 268,90 | 274,28 | 279,77 | 285,36 | 291,07 | 296,89 | 302,83 | 308,88 | 315,06 | 321,36 | 327,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. кв.м | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 55,36 | 56,47 | 57,60 | 58,75 | 59,93 | 61,13 | 62,35 | 63,60 | 64,87 | 66,17 | 67,49 | 68,84 | 70,22 | 71,62 | 73,05 | 74,51 | 76,00 |
| 2.1 | магистральных | Mjмаг | тыс. кв.м | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 24,68 | 25,17 | 25,68 | 26,19 | 26,72 | 27,25 | 27,79 | 28,35 | 28,92 | 29,50 | 30,09 | 30,69 | 31,30 | 31,93 | 32,57 | 33,22 | 33,88 | 34,56 |
| 2.2 | распределительных | Mjрасп | тыс. кв.м | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 29,60 | 30,19 | 30,79 | 31,41 | 32,04 | 32,68 | 33,33 | 34,00 | 34,68 | 35,37 | 36,08 | 36,80 | 37,54 | 38,29 | 39,05 | 39,83 | 40,63 | 41,44 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | магистральных | Эjмаг | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | распределительных | Эjрасп | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | кв.м/чел | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Qjр | Гкал/ч | 244,019 | 231,512 | 240,031 | 226,127 | 247,807 | 263,319 | 278,727 | 287,210 | 302,401 | 317,492 | 333,387 | 348,766 | 364,146 | 379,963 | 395,836 | 411,709 | 412,053 | 412,397 | 412,741 | 413,085 | 413,429 | 413,773 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | кв.м/Гкал/ч | 222,44 | 234,45 | 226,13 | 240,04 | 219,04 | 210,25 | 202,60 | 200,55 | 194,29 | 188,75 | 183,35 | 178,77 | 174,64 | 170,72 | 167,15 | 163,92 | 167,06 | 170,26 | 173,52 | 176,84 | 180,23 | 183,68 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 157,92 | 163,77 | 162,59 | 162,14 | 161,08 | 166,75 | 172,38 | 175,48 | 181,04 | 186,56 | 192,37 | 197,99 | 203,62 | 209,40 | 215,20 | 221,01 | 221,13 | 221,26 | 221,38 | 221,51 | 221,64 | 221,76 |
| 7.1 | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 71,81 | 74,47 | 73,93 | 73,73 | 73,24 | 75,82 | 78,38 | 79,79 | 82,32 | 84,83 | 87,47 | 90,03 | 92,58 | 95,21 | 97,85 | 100,49 | 100,55 | 100,61 | 100,66 | 100,72 | 100,78 | 100,84 |
| 7.2 | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 86,11 | 89,30 | 88,66 | 88,41 | 87,84 | 90,93 | 94,00 | 95,69 | 98,72 | 101,73 | 104,90 | 107,96 | 111,03 | 114,19 | 117,35 | 120,51 | 120,58 | 120,65 | 120,72 | 120,79 | 120,86 | 120,93 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 7,43% | 7,78% | 7,20% | 5,81% | 4,93% | 4,31% | 3,85% | 3,50% | 3,23% | 3,01% | 2,82% | 2,67% | 2,54% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 0,00% | 0,00% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,580 | 0,601 | 0,597 | 0,595 | 0,591 | 0,600 | 0,608 | 0,607 | 0,614 | 0,620 | 0,627 | 0,633 | 0,638 | 0,643 | 0,648 | 0,652 | 0,640 | 0,628 | 0,616 | 0,604 | 0,593 | 0,581 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | магистральных | Λjтс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | распределительных | м |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | магистральных | λjмаг | ед./км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | распределительных | λjрасп | ед./км/год | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Qjр.откр | Гкал/ч | 32,4 | 30,7 | 31,9 | 30,0 | 32,9 | 48,0 | 63,0 | 75,9 | 91,0 | 106,1 | 121,4 | 136,6 | 151,8 | 167,0 | 182,3 | 197,6 | 197,7 | 197,8 | 197,9 | 197,9 | 198,0 | 198,1 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 281,90 | 285,10 | 273,10 | 278,10 | 284,50 | 294,30 | 304,20 | 314,00 | 323,70 | 333,50 | 343,40 | 353,10 | 362,90 | 372,80 | 382,70 | 392,50 | 392,50 | 392,60 | 392,60 | 392,60 | 392,70 | 392,70 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 1,16 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 281,9 | 285,1 | 273,1 | 278,1 | 284,5 | 294,3 | 304,2 | 314,0 | 323,7 | 333,5 | 343,4 | 353,1 | 362,9 | 372,8 | 382,7 | 392,5 | 392,5 | 392,6 | 392,6 | 392,6 | 392,7 | 392,7 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 386,2 | 403,3 | 409,0 | 407,3 | 392,9 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.1 | магистральных | Ljмаг | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | распределительных | Ljрасп | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 2.1 | магистральных | Mjмаг | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | распределительных | Mjрасп | тыс. кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 3.1 | магистральных | Эjмаг | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | распределительных | Эjрасп | лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | кв.м/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Qjр | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | кв.м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 | 8372,45 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | магистральных | Λjтс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | распределительных | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | магистральных | λjмаг | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | распределительных | λjрасп | ед./км/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Qjр.откр | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 14.12 Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей систем теплоснабжения (в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»)

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: | Lj | км | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 272,49 | 277,94 | 283,49 | 289,16 | 294,95 | 300,85 | 306,86 | 313,00 | 319,26 | 325,65 | 332,16 | 339,10 | 345,88 | 352,79 | 359,84 | 367,03 | 374,37 | 381,85 |
| 1.1 | магистральных | Ljмаг | км | 165,88 | 169,54 | 170,00 | 170,80 | 173,36 | 176,15 | 181,00 | 184,72 | 189,59 | 194,46 | 199,50 | 204,48 | 209,48 | 214,59 | 219,74 | 224,91 | 227,54 | 230,20 | 232,88 | 235,61 | 238,36 | 241,15 |
| 1.2 | распределительных | Ljрасп | км | 382,81 | 386,00 | 386,36 | 389,12 | 388,54 | 395,90 | 405,35 | 413,53 | 423,15 | 432,87 | 442,86 | 452,87 | 462,99 | 473,32 | 483,79 | 498,37 | 506,99 | 515,75 | 524,64 | 533,67 | 542,83 | 552,14 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: | Mj | тыс. кв.м | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 54,28 | 55,36 | 56,47 | 57,60 | 58,75 | 59,93 | 61,13 | 62,35 | 63,60 | 64,87 | 66,17 | 70,17 | 71,52 | 72,89 | 74,30 | 75,73 | 77,19 | 78,68 |
| 2.2 | магистральных | Mjмаг | тыс. кв.м | 165,88 | 169,54 | 170,00 | 170,80 | 173,36 | 176,15 | 181,00 | 184,72 | 189,59 | 194,46 | 199,50 | 204,48 | 209,48 | 214,59 | 219,74 | 224,91 | 227,54 | 230,20 | 232,88 | 235,61 | 238,36 | 241,15 |
| 2.3 | распределительных | Mjрасп | тыс. кв.м | 382,81 | 386,00 | 386,36 | 389,12 | 388,54 | 395,90 | 405,35 | 413,53 | 423,15 | 432,87 | 442,86 | 452,87 | 462,99 | 473,32 | 483,79 | 498,37 | 506,99 | 515,75 | 524,64 | 533,67 | 542,83 | 552,14 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | Эj | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.1 | магистральных | Эjмаг | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.2 | распределительных | Эjрасп | лет | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения | mj | кв.м/чел | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,79 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,99 | 1,02 | 1,09 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,28 | 1,32 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка | Qjр | Гкал/ч | 244,02 | 231,51 | 240,03 | 226,13 | 247,81 | 263,32 | 278,73 | 287,21 | 302,40 | 317,49 | 333,39 | 348,77 | 364,15 | 379,96 | 395,84 | 412,03 | 412,37 | 412,72 | 413,06 | 413,41 | 413,75 | 414,09 |
| 6. | Относительная материальная характеристика | µj | кв.м/Гкал/ч | 222,44 | 234,45 | 226,13 | 240,04 | 219,04 | 210,25 | 202,60 | 200,55 | 194,29 | 188,75 | 183,35 | 178,77 | 174,64 | 170,72 | 167,15 | 170,30 | 173,43 | 176,62 | 179,87 | 183,19 | 186,57 | 190,01 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | ΔQjн | тыс. Гкал | 157,92 | 163,77 | 162,59 | 162,14 | 161,08 | 166,75 | 172,38 | 175,48 | 181,04 | 186,56 | 192,37 | 197,99 | 203,62 | 209,40 | 215,20 | 221,01 | 221,13 | 221,26 | 221,38 | 221,51 | 221,64 | 221,76 |
| 7.1 | магистральных | ΔQjн.маг | тыс. Гкал | 71,81 | 74,47 | 73,93 | 73,73 | 73,24 | 75,82 | 78,38 | 79,79 | 82,32 | 84,83 | 87,47 | 90,03 | 92,58 | 95,21 | 97,85 | 100,49 | 100,55 | 100,61 | 100,66 | 100,72 | 100,78 | 100,84 |
| 7.2 | распределительных | ΔQjн.расп | тыс. Гкал | 86,11 | 89,30 | 88,66 | 88,41 | 87,84 | 90,93 | 94,00 | 95,69 | 98,72 | 101,73 | 104,90 | 107,96 | 111,03 | 114,19 | 117,35 | 120,51 | 120,58 | 120,65 | 120,72 | 120,79 | 120,86 | 120,93 |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | Δqjн | % | 2,46% | 2,34% | 2,42% | 2,28% | 2,50% | 2,66% | 2,81% | 2,90% | 3,05% | 3,21% | 3,37% | 3,52% | 3,68% | 3,84% | 4,00% | 4,16% | 4,16% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,18% | 4,18% |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях | ρjлин | Гкал/м | 0,580 | 0,601 | 0,597 | 0,595 | 0,591 | 0,600 | 0,608 | 0,607 | 0,614 | 0,620 | 0,627 | 0,633 | 0,638 | 0,643 | 0,648 | 0,652 | 0,639 | 0,627 | 0,615 | 0,604 | 0,592 | 0,581 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей | Λjтс | ед./год | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | магистральных | Λjтс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | распределительных | м |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей | λjтс | ед./км/год | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,011 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.1 | магистральных | λjмаг | ед./км/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11.2 | распределительных | λjрасп | ед./км/год | 0,009 | 0,004 | 0,004 | 0,013 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) | Qjр.откр | Гкал/ч | 32,40 | 30,74 | 31,87 | 30,03 | 32,90 | 47,95 | 63,03 | 75,93 | 91,04 | 106,13 | 121,41 | 136,58 | 151,75 | 167,03 | 182,31 | 197,60 | 197,68 | 197,77 | 197,85 | 197,94 | 198,03 | 198,11 |
| 13. | Доля потребителей, присоединенных по открытой схеме | βjр.откр | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) | Gjр | тонн/ч | 282 | 285 | 273 | 278 | 285 | 294 | 304 | 314 | 324 | 334 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 15. | Фактический расход теплоносителя | Gjф | тонн/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде | gjф | тонн/Гкал | 1,16 | 1,23 | 1,14 | 1,23 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети | ΔGjн | тонн/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети | ΔGjф | тонн/ч | 281,90 | 285,10 | 273,10 | 278,10 | 284,50 | 294,30 | 304,20 | 314,00 | 323,70 | 333,50 | 343,40 | 353,10 | 362,90 | 372,80 | 382,70 | 392,50 | 392,50 | 392,60 | 392,60 | 392,60 | 392,70 | 392,70 |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя | Ejф | млн. кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии | eтн.jф | кВт-ч/Гкал | 386,17 | 403,25 | 408,98 | 407,30 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 | 392,94 |

Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

Существующее состояние теплоснабжения на территории МО «город Усолье-Сибирское» характеризуется значениями базовых индикаторов функционирования систем теплоснабжения, определенных при анализе существующего состояния.

Оценка значений индикаторов, планируемых на перспективу (на срок реализации схемы теплоснабжения), произведена при условии полной реализации проектов, предложенных к включению в утверждаемую часть схемы теплоснабжения. Для городского округа развитие системы теплоснабжения оценивается по индикаторам, применяемым раздельно:

к системам теплоснабжения;

к ЕТО;

к городскому округу в целом.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, относятся:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, относятся:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения города, относятся:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в городском округе;

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в городском округе;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в городском округе;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения городского округа.

Таблица 14.13 Индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67061,4 | 67192,0 | 66496,1 | 66155,7 | 66144,8 | 61,8 | 10,3 | 21,1 | 74,1 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67061,4 | 67192,0 | 66496,1 | 66155,7 | 66144,8 | 61,8 | 10,3 | 21,1 | 74,1 | 0,0 | 31,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  | 8,0 | 94,2 | 151,8 | 501,9 | 468,5 | 465,1 | 1902,3 | 1847,9 | 1399,0 | 1271,2 | 1107,5 | 79,7 | 420,8 | 433,4 | 531,7 | 517,0 | 120,0 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  | 8,0 | 94,2 | 151,8 | 501,9 | 468,5 | 465,1 | 1902,3 | 1847,9 | 1399,0 | 1271,2 | 1107,5 | 79,7 | 420,8 | 433,4 | 531,7 | 517,0 | 120,0 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67069,4 | 67286,3 | 66647,9 | 66657,6 | 66613,4 | 526,9 | 1912,5 | 1869,0 | 1473,1 | 1271,2 | 1138,6 | 79,7 | 420,8 | 433,4 | 531,7 | 517,0 | 120,0 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  | 67069,4 | 134355,7 | 201003,6 | 267661,2 | 334274,5 | 334801,4 | 336714,0 | 338583,0 | 340056,1 | 341327,3 | 342465,9 | 342545,5 | 342966,3 | 343399,7 | 343931,4 | 344448,3 | 344568,3 |
| 11 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1.1 | В том числе прибыль от отнесения к ценовой зоне | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.2 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.3 | Заёмные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Освоение инвестиций | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Освоение инвестиций в тепловые сети | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | В процентах от плана | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 11 | Источники инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1 | Собственные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.1.1 | В том числе прибыль от отнесения к ценовой зоне | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.2 | Средства бюджетов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 11.3 | Заёмные средства | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Тариф на передачу тепловой энергии | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 14 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |
| 16 | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * |

*-Согласно Закона о теплоснабжении исключением, при котором сохраняется регулирование тарифов при переходе в ценовую зону являются случаи, указанные в частях 12.1 - 12.4 статьи 10, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях представлено в таблице ниже.

Таблица 14.14 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 14.15 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате нарушений на источниках тепловой энергии

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 - ПАО «ТГК-14» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИТОГО по ТЭЦ ПАО «ТГК-14» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов представлен раздельно по ТЭЦ и котельным в таблицах ниже.

Таблица 14.16 Удельный расход топлива по ТЭЦ

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| ИТОГО по ТЭЦ ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 167,22 | 174,21 | 174,43 | 179,56 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 | 176,61 |

Таблица 14.17 Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов по котельным

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей представлены в таблице ниже.

Таблица 14.18 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,32 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,72 | 2,08 | 2,38 | 2,71 | 3,02 | 3,33 | 3,61 | 3,89 | 4,15 | 4,41 | 4,65 | 4,56 | 4,47 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | 4,14 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м | 45,49 | 46,01 | 44,08 | 44,88 | 45,91 | 58,56 | 70,67 | 81,08 | 92,21 | 102,85 | 113,17 | 122,96 | 132,32 | 141,34 | 149,96 | 158,19 | 155,14 | 152,14 | 149,21 | 146,33 | 143,51 | 140,74 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м | 1,32 | 1,38 | 1,36 | 1,36 | 1,35 | 1,72 | 2,08 | 2,38 | 2,71 | 3,02 | 3,33 | 3,61 | 3,89 | 4,15 | 4,41 | 4,65 | 4,56 | 4,47 | 4,39 | 4,30 | 4,22 | 4,14 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м | 45,49 | 46,01 | 44,08 | 44,88 | 45,91 | 58,56 | 70,67 | 81,08 | 92,21 | 102,85 | 113,17 | 122,96 | 132,32 | 141,34 | 149,96 | 158,19 | 155,14 | 152,14 | 149,21 | 146,33 | 143,51 | 140,74 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | тонн/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 14.19 Коэффициенты использования установленной тепловой мощности

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 11,35% | 11,77% | 11,91% | 11,65% | 11,43% | 10,55% | 12,05% | 13,17% | 14,66% | 16,15% | 17,68% | 19,19% | 20,69% | 22,22% | 23,75% | 25,28% | 25,29% | 25,31% | 25,33% | 25,35% | 25,36% | 25,38% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | 11,35% | 11,77% | 11,91% | 11,65% | 11,43% | 10,55% | 12,05% | 13,17% | 14,66% | 16,15% | 17,68% | 19,19% | 20,69% | 22,22% | 23,75% | 25,28% | 25,29% | 25,31% | 25,33% | 25,35% | 25,36% | 25,38% |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% | 49,54% |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% | 49,5% |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 11,35% | 11,77% | 11,91% | 11,65% | 11,43% | 10,55% | 12,05% | 13,17% | 14,66% | 16,15% | 17,68% | 19,19% | 20,69% | 22,22% | 23,75% | 25,28% | 25,29% | 25,31% | 25,33% | 25,35% | 25,36% | 25,38% |

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенной к значениям расчетной тепловой нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 14.20 Значения удельной материальной характеристики тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на коллекторах источников тепловой энергии, м2*ч/Гкал

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | 206,21 | 216,57 | 209,33 | 221,37 | 203,27 | 195,48 | 188,68 | 186,92 | 181,33 | 176,39 | 171,54 | 167,43 | 163,72 | 160,19 | 156,97 | 154,06 | 157,01 | 160,02 | 163,08 | 166,21 | 169,40 | 172,64 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | 206,21 | 216,57 | 209,33 | 221,37 | 203,27 | 195,48 | 188,68 | 186,92 | 181,33 | 176,39 | 171,54 | 167,43 | 163,72 | 160,19 | 156,97 | 154,06 | 157,01 | 160,02 | 163,08 | 166,21 | 169,40 | 172,64 |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 | 240,04 |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 206,21 | 216,57 | 209,33 | 221,37 | 203,27 | 195,48 | 188,68 | 186,92 | 181,33 | 176,39 | 171,54 | 167,43 | 163,72 | 160,19 | 156,97 | 206,25 | 216,57 | 209,32 | 221,33 | 203,25 | 195,47 | 188,67 |

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в разрезе ЕТО и городского округа представлена в таблице ниже.

Общая выработка взята как сумма отпуска с коллекторов ТЭЦ и выработки тепловой энергии на котельных.

Таблица 14.21 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 959,400 | 976,600 | 968,300 | 965,700 | 949,000 | 871,077 | 1004,586 | 1103,814 | 1236,828 | 1369,401 | 1505,613 | 1639,541 | 1773,469 | 1909,397 | 2045,545 | 2181,693 | 2183,268 | 2184,843 | 2186,418 | 2187,994 | 2189,569 | 2191,144 |
| Всего выработка тепловой энергии в зоне ЕТО №1 | 1010,700 | 1047,910 | 1060,300 | 1037,010 | 1017,660 | 939,737 | 1073,246 | 1172,474 | 1305,488 | 1438,061 | 1574,273 | 1708,201 | 1842,129 | 1978,057 | 2114,205 | 2250,353 | 2251,928 | 2253,503 | 2255,078 | 2256,654 | 2258,229 | 2259,804 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0,949 | 0,932 | 0,913 | 0,931 | 0,933 | 0,927 | 0,936 | 0,941 | 0,947 | 0,952 | 0,956 | 0,960 | 0,963 | 0,965 | 0,968 | 0,969 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 959,400 | 976,600 | 968,300 | 965,700 | 949,000 | 871,077 | 1004,586 | 1103,814 | 1236,828 | 1369,401 | 1505,613 | 1639,541 | 1773,469 | 1909,397 | 2045,545 | 2181,693 | 2183,268 | 2184,843 | 2186,418 | 2187,994 | 2189,569 | 2191,144 |
| Всего выработка тепловой энергии в зоне ЕТО №1 | 1010,700 | 1047,910 | 1060,300 | 1037,010 | 1017,660 | 939,737 | 1073,246 | 1172,474 | 1305,488 | 1438,061 | 1574,273 | 1708,201 | 1842,129 | 1978,057 | 2114,205 | 2250,353 | 2251,928 | 2253,503 | 2255,078 | 2256,654 | 2258,229 | 2259,804 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0,949 | 0,932 | 0,913 | 0,931 | 0,933 | 0,927 | 0,936 | 0,941 | 0,947 | 0,952 | 0,956 | 0,960 | 0,963 | 0,965 | 0,968 | 0,969 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 |

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Значения удельного расхода условного топлива на отпуск электрической энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 14.22 Удельный расход топлива по ТЭЦ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработку электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии, г.у.т./кВт*ч | 444,57 | 461,22 | 470,45 | 492,80 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 | 466,11 |

Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Коэффициент использование теплоты топлива ТЭЦ представлен в таблице ниже.

Таблица 14.23 Коэффициент использования теплоты топлива ТЭЦ

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | 85,4% | 82,0% | 81,9% | 79,6% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | 85,4% | 82,0% | 81,9% | 79,6% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% | 80,9% |

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой по приборам учета представлена в таблице ниже.

Таблица 14.24 Доля отпуска тепловой энергии потребителям, осуществляемой по приборам учета

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск всего, Гкал | 599072 | 593383 | 589442 | 589563 | 578382 | 706472 | 834420 | 930586 | 1058117 | 1185242 | 1315718 | 1444094 | 1572471 | 1702690 | 1833108 | 1963527 | 1964978 | 1966429 | 1967880 | 1969331 | 1970782 | 1972233 |
| Полезный отпуск, отпущенный по приборам учета, Гкал | 146952 | 145557 | 144590 | 144620 | 141877 | 248991 | 383487 | 527389 | 713035 | 925691 | 1168564 | 1437307 | 1565081 | 1694687 | 1824493 | 1954298 | 1955743 | 1957187 | 1958631 | 1960075 | 1961519 | 1962964 |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 35% | 46% | 57% | 67% | 78% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 14.25 Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

| № п/п | Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.1. | магистральных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. | распределительных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|  | Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.1. | магистральных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. | распределительных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|  | ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | магистральных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | распределительных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.1. | магистральных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 1.2. | распределительных | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей представлено в таблице ниже.

Таблица 14.26 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструируемых на год, к общем материальной характеристике, %

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | - | - | - | - | - | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | - | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлено в таблице ниже.

Таблица 14.27 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, %

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-11 | - | - | - | - | - | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Итого по ЕТО №1 ООО "БЭК" | - | - | - | - | - | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная 0,32 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Итого по ЕТО не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ИТОГО по котельным МО "город Усолье-Сибирское" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | - | - | - | - | - | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Зафиксированные факты нарушений антимонопольного законодательства, а также применение санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях отсутствуют.

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии

Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 14.28 - Индикаторы, отражающие результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии в в разрезе МО «город Усолье-Сибирское»

| Ключевые показатели | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество аварийных ситуаций (повреждений) при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения | ед./год | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период в ценовой зоне теплоснабжения | дни | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в ценовой зоне теплоснабжения | - | 11,4% | 11,8% | 11,9% | 11,6% | 11,4% | 10,6% | 12,1% | 13,2% | 14,7% | 16,2% | 17,7% | 19,2% | 20,7% | 22,2% | 23,7% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% | 25,3% |
| Доля (по протяженности) бесхозяйных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозяйных недвижимых вещей более 1 года, в ценовой зоне теплоснабжения | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Удовлетворенность потребителей качеством теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения | % | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют | Отсутст-вуют |
| Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (отношение фактических потерь к отпуску тепловой энергии из сети) | % | 7,43% | 7,78% | 7,20% | 5,81% | 4,93% | 4,31% | 3,85% | 3,50% | 3,23% | 3,01% | 2,82% | 2,67% | 2,54% | 2,42% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% |

Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

Таблица 14.29 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однотрубном исчислении сверх предела разрешенных отклонений

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

Таблица 14.30 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений

| Наименование показателя | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 ООО "БЭК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО не определена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по МО "город Усолье-Сибирское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

"Ценовые (тарифные) последствия"

Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя. В ценовых зонах теплоснабжения указанный раздел содержит результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя при осуществлении регулируемых видов деятельности

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.11.2020 № 3048-р, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

В этом случае согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) после окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения к ценам на товары, услуги в сфере теплоснабжения, не подлежащим регулированию относятся:

1) цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям;

2) цены на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя.

3) цены на производимую тепловую энергию (мощность), в том числе производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

4) цены на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

5) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

6) цены на теплоноситель в виде воды с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей на праве собственности или ином законном основании источником тепловой энергии, потребителю, теплопотребляющие установки которого технологически соединены с этим источником тепловой энергии непосредственно или через тепловую сеть, принадлежащую на праве собственности и (или) ином законном основании указанной теплоснабжающей организации или указанному потребителю, если такие теплопотребляющие установки и такая тепловая сеть не имеют иного технологического соединения с системой теплоснабжения и к тепловым сетям указанного потребителя не присоединены теплопотребляющие установки иных потребителей.

Согласно Закона о теплоснабжении исключением, при котором сохраняется регулирование тарифов при переходе в ценовую зону являются случаи, указанные в частях 12.1 - 12.4 статьи 10, относятся государственное регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера), установленных концессионным соглашением или договором аренды, объектом которых являются объекты теплоснабжения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Поскольку мероприятия, планируемые для организаций муниципального образования «города Усолье-Сибирское» в рамках актуализации схемы теплоснабжения после перехода муниципального образования в ценовую зону теплоснабжения, не содержат мероприятий, относимых и финансируемых за счет регулируемых тарифов, их реализация в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения в настоящем разделе не отражается.

Таким образом, в связи с переходом муниципального образования «города Усолье-Сибирское» в ценовую зону теплоснабжения в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и которые должны быть отражены в данном разделе, отсутствуют.

"Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории поселения, городского округа, города федерального значения (далее - объекты теплоснабжения)

Результаты расчета представлены в Главе 19.

Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчета представлены в Главе 19.

Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчета представлены в Главе 19.

Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и размещения отходов производства за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Результаты расчета представлены в Главе 19.

Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросов вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, и минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Результаты расчета представлены в Главе 19.

Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сброса вредных (загрязняющих) веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, минимизации воздействий на окружающую среду от размещения отходов производства

Результаты расчета представлены в Главе 19.